「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程」交流對話

Q & A

Q1: 工程對地下水的影響？是否會重新鑿深井，造成住戶、農民的困擾？

A1: 伏流水取水工程設置於河川範圍內且取水用之集水暗管埋設深度僅10～15m，與地面水關聯性比較大，非如深井鑿設深度至少100m以上，且高屏溪流域河床地質為砂礫石層補注快，如有降雨將迅速入滲補注地下水，對地下水之影響較小；本工程於施工期間並將設置地下水觀測井，於施工期間監測地下水位是否均勻降抽以維施工安全，於工程完工取水後則用以監控對周遭地下水位之影響，以維鄰近住戶及農民權益。

Q2:取水的方法？為什麼是動力取水？

A2:

1.伏流水定義係於河床設置寬口井、輻射井、水平式集水管或集水廊道等集水設施取用水道內，由降雨入滲至地下透過渗透作用進入河床下砂或礫石顆粒的間隙中之水體。

2.其取水原理為透過抽水機抽取集水井內水源，使集水井內水位與河川產生水位差增加入滲勢能，再經由集水暗管將自河川入滲之水源，收集到集水井內依此循環取水。

3.本局已製作伏流水定義及取水原理等相關影片置於本局全球資訊網及youtube網站，可幫助民眾了解何謂伏流水。

Q3:取水後是否可留出水端在中和村？水源如何分配？

A3:本工程於輸水管與水管橋銜接段預留分歧管，短期水源先經水管橋匯入既有南化高屏聯通管運用，長期方案建議台水公司評估於適當地點設置淨水場，由分歧管銜接伏流水水源經淨水場處理後再利用，提升在地自來水普及率。

Q4：伏流水最大的用處？若枯水期抽水是否影響村民？是否有兩全其美的方法（如：自來水+伏流水）？

A4：

1. 伏流水可於颱洪豪雨造成河川原水高濁度，影響傳統攔河堰正常取水量及區域供水穩定時，提供較潔淨之水源；並於枯旱時期攔河堰取水量下降時，提供備援取水管道。

2.本工程完工後建議台水公司評估於適當地點設置淨水場，由本工程所設置分歧管銜接伏流水水源經淨水場處理後再利用，以提升在地自來水普及率。

Q5：選址為何在中和村？如果村民反對是否繼續執行？

A5：

1.。經評比高屏溪斜張橋至新威大橋間數個河段之含水層厚度、含水層透水性、地下水位穩定性等水文地質條件與河川水文條件，並考量鄰近輸水設施、土地適宜性、施工條件等，其中荖濃溪與旗山溪匯流口河段，含水層厚度達100m、透水性佳（約10-4m/s）且鄰近既有南化高屏聯通管，用地均為河川公地或公有地，並大多於河川範圍內施工，故選擇此處開發本伏流水工程。

2.本局已於111年9月14日至中和社區活動中心辦理「里嶺伏流水工程計畫」公私共學及交流對話，並於開工前洽屏東縣政府、里港鄉公所及里港鄉民代表會辦理地方說明會，未來亦將持續加強溝通，降低民眾疑慮爭取認同。

Q6：工程施作於中和村，必須要對地方有益處，政府有無補助方案？

A6：

本計畫已編列周邊環境改善相關經費，可針對地方(一)道路、(二)橋樑、(三)排水及野溪、(四)景觀改善及營造、(五)水土保持及(六)其他必要性之公共設施進行改善。