第三河川分署工程CCTV影像監測系統補充說明

- 本計畫有關資訊系統部分，需採用「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡--水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」所提供的雲端運算與資源(含儲存空間及虛擬機VM等相關資源)，並依據「水資源物聯網資料交換標準與作業規範」及相關會議之決議，於確保本案物聯網設備及資料安全下，主動傳送穩定且符合品質定義物聯網資料至「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」，以供本分署於計畫中進行智慧化分析與決策，並就重點內容公開與開放至「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」對外網站上。

- 工作補充事項

  - 通訊及資料傳輸功能維護：廠商需負責維護監測資料傳輸至水利署水資源物聯網平台(包含國網中心中繼伺服器)，並維持其通訊功能正常及其所需之電費及電信費用等。

  - 儀器箱及監測設備之外觀及內部皆應檢查，若遭蟲蟻侵襲、灰塵或雜物堆積時，應清潔、擦拭乾淨，並適時補充除蟲藥物。若儀器箱或支架不穩固者，應重新固定之。

  - 相關設備安裝或固定零件鬆脫、遺落時，應以適當之固定零件重新安裝調整或固定完妥，零件鏽蝕狀況應進行清理或更換。固定或組裝螺絲應以不銹鋼材質及合適之尺寸更換之。

  - 設備內部之零件或電池（例如磁簧開關、計數器、電池（不含蓄電池）等）應負責修復或換新完成。該內部零件功能是否正常，應有合適之儀器進行（例如三用電錶）。

  - 若發現相關線材破損或遺失，應無條件換新。

  - 充電控制器之功能若有任何異狀，應查明原因並予以排除。

  - 遠端資料傳輸若有任何異狀，應查明原因並予以排除。

  - 測站週遭環境若有雜草、遮蔽式干擾雜物，除非須進行遷站，否則若經本分署評估可行且確有需要時，可要求廠商併同清理乾淨，廠商不得拒絕。

  - 維修期限：除天災地變等不可抗力事件外，倘發生故障或無法運作時，颱洪期間(防汛期間風災或水災應變小組成立時)應於接獲本分署通知後24小時內檢修完成，平時(颱洪期間以外)則於通知後72小時內檢修完成，如修復需本分署配合事項方能完成者，前項時間由配合事項完成後起算。如修復過程遭遇特殊原因超過期限，須將原因及預計完成時間報機關審核同意展延，設備或系統功能經修復或更換後，需達原驗收時功能需求標準，並經本分署認可。

  - 罰則：逾前項維修期限者，廠商需計逾期違約金1,000元/日，未滿12小時以半日計。

  - 本案所使用之外部服務(外部網頁連結)、商標或第三人所屬之智慧財產權等，廠商應確保內容之正確性、服務之品質，商標及授權需合法取得使用權，並可無償使用於本案範圍，若需發生相關費用，廠商需於本案經費範圍內規劃或自行吸收，機關不另撥經費支應。

  - 本機關不提供任何軟體開發工具，廠商應使用合法軟體開發。如非本機關現行環境軟體，若有侵犯軟體版權情事，廠商應負一切責任。各資訊設備使用之應用軟體應保持系統正常使用運作，廠商得依需求，經機關同意後辦理更新或升級版本，所需費用均包含在契約總價內，廠商不得藉詞要求追加。需配合機關資安要求，如有相關規定事項，廠商需全權配合辦理，相關費用含於總價。

  - 設備發生損壞需更換零件時，廠商優先向原廠(在台分公司或原廠授權之經銷商、代理商)購買更換，若因緊急搶修需要或其他原因，得報請機關同意後，以同等品或替代品更換，並不得使用中國製零件。

  - 戶外設施管線遭人為因素破壞者，廠商應先行維修，不得以保險理賠或法律調查等理由藉故拖延；如查明何人破壞，應提報機關轉請司法機關嚴辦。因自然因素(如颱風、地震、雷擊等)而損壞無法修復，責任雖不屬廠商，仍應先行維修或採應變計畫，以維持系統正常運作。

  - 廠商應自行蒐集與本案相關設備及界面連接之其他設備之相關技術文件，並負責所有系統能完全整合並相容。

- 維護及新設設備皆須依據資通安全責任等級分級辦法附表十「資通系統防護基準」辦理；(如涉工業控制系統開發或維護，經機關同意，得依據「經濟部能源及水資源領域工業控制系統資安防護基準」辦理)。

- 系統傳輸架構圖

- 監測設備規格需求：本案設備規格可採用高於下方所列規格，並經本分署同意後，始得辦理採購。

| 項次 | 設備名稱 | 設備規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV攝影機 (含紅外線功能) | 1. 感光元件:1/2.8”(含)以上3百萬畫素CMOS或同等級以上低照度感光元件網路攝影機。 2. 解析度:1920x1080(含)以上。 3. 鏡頭:具備變焦功能。 4. 最低照度:彩色0.01Lux(含)以下/黑白0.01Lux(含)以下。 5. 影像壓縮格式:支援2串流輸出(含)以上，並支援H.264、M-JPEG影像壓縮格式。 6. 內建或外掛紅外線投射器:至少85M以上，外掛紅外線投射器須跟攝影機為同一品牌禁止拼裝品。 7. 防塵(水)標準:IP66。 8. 電力來源：AC110V或DC12V或PoE(符合IEEE802.3af或802.3at或802.3bt標準協定) 9. 操作溫度：-20℃～60℃。電源供應系統採巿電供電 10. 操作濕度：10%～95%相關濕度。 11. 內建Micro-SD/SDHC或其他優規記憶卡插槽，並具備支援使用128GB以上記憶卡 12. 產品之CE,LVD,FCC,VCCI,C-Tick,UL證明，至少須提供符合上述兩種證明。 |  |
| 2 | 數位資料傳輸設備-4G路由器 | 1. 具備１組以上10/100/1000MRJ-45區域網路（LAN）連接埠。 2. 具備1組以上10/100/1000MRJ-45廣域網路（WAN）連接埠。 3. 具備1組以上SIM卡插槽，至少支援LTE台灣全頻段。 4. 支援DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP、L2TP等網路連接方式。 5. 內建防火牆，並支援DMZ、通訊埠導向（NAT）、MAC位址過濾、SIP等功能。 6. 提供1條以上VPN通道，支援PPTP、IPsec、L2TPoverIPsec等協定。 7. 提供網頁式（Web-Base）管理介面，使用者可透過瀏覽器（HTTP或HTTPS）來管理路由器。 8. 操作溫度：-20℃～70℃(含)以上。 9. 操作濕度：10%～90%(含)以上。 |  |
| 3 | 戶外不銹鋼儀器箱 | 1. 儀器箱及其落地支架需為SUS304不銹鋼材質，室外採雙層隔熱設計，其尺寸大小除須容納設備外，尚需足夠空間方便作業及安全性為原則。 2. 具通風、散熱、防塵、防潮及防蟲功能。 3. 螺絲、螺帽及隔離板均為不銹鋼材質。 |  |

附錄一、本署智慧水管理相關計畫配合辦理事項

(106年11月23日版本)

1.依據(詳如附件)：

(1)依據「前瞻基礎建設-數位建設-建構民生公共物聯網-水資源物聯網」計畫辦理。

(2)依據106年7月28日修訂之「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」辦理。

(3)依據106年8月7日研商本署推動智慧水管理相關工作會議(第2次)紀錄辦理。

(4)依據行政院科技會報辦公室106年9月29日「民生公共物聯網安全要求」及「建構民生公共物聯網資安要求會議紀錄」辦理。

(5)依據106年9月30日研商水資源物聯網計畫工作內容會議紀錄辦理。

(6)依據經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」並依據104年1月27日工程企字第10400024613號函辦理。

2.目的

依據上述要求，「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」

以「國家高速網路中心」所建之運算資源及支援平台為基底，搭配為執行資料整合所建之「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」，依所制定「水資源物聯網資料交換標準與作業規範」，統收水資源相關物聯網資料並予以管理，且於確保資訊安全下提供所需之伺服器、運算、儲存等相關服務與資源，讓相關機關/單位得於計畫中進行智慧化分析與決策；所儲存之水資源物聯網資料將依「民生公共物聯網」所訂之相關標準與協定，傳送至「國家高速網路中心」，俾利其它相關機關之應用，亦提供業界進行加值。

3.配合辦理事項

為達成上述目的，茲就本署智慧水管理相關計畫需配合辦理事項，臚列如下，請督辦及主辦機關/單位，於相關計畫(含項下各子計畫)的計畫書、招標文件，及相關工作事項、會議中要求：

(1)相關物聯網資料，需依「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所制定之水資源領域相關作業標準及規範，主動傳送至「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」計畫所建雲端作業平台上。

(2)水資源物聯網各計畫相關之作業流程，應依「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所制定之水資源物聯網作業標準及規範辦理。

(3)所需資訊設備、伺服器、雲端基礎環境及雲端運算環境，請要求使用本署「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」(搭配「國家高速網路中心」所建之運算資源及支援平台為基底)所提供之VM、雲端環境及運算資源，勿再重覆建置之。

(4)所提供之VM(含資料庫、操作系統、伺服服務、文書軟體等)、雲端環境及運算資源等相關服務均以開源軟體提供為主，若有版權軟體(如MicrosoftWindowsServer、MicrosoftSQLServer、MicrosoftOffice等)之需要，請自行於計畫中要求或自行採購，並自行安裝至「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所提供之VM上。

(5)承上，相關計畫中除非必要(如感測設備、閘道器相關或功能或資料傳輸所需)，請勿再購買相關資訊設備。

(6)所需之相關物聯網作業管理，請使用「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所建立之作業平臺，勿再重覆建置之。

(7)有關業界應用、開放資料等相關開放及公開內容，將統由「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」搭配「國家高速網路中心」予以執行，勿再重覆建置之。

(8)計畫中有關大數據運算、AI運算、等相關雲端運算，請使用「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所提供之運算環境及API，勿再重覆建置或租用之。

(9)計畫中有關資料儲存及查詢，請使用「水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡」所提供之儲存及查詢等相關機制及API，勿再重覆建置或租用之。

(10)需依「民生公共物聯網計畫資訊安全要求」執行並遵循相關資訊安全要求項。

(11)所採用之物聯網設備通訊協定，請要求使用具可靠性通訊協定傳輸。

(12)請在第1期進行1次資安查驗(核)，並請相關公協會進行查驗(核)，並依查驗(核)結果依期改正。

(13)請優先評估將政府資料開放民間加值創新應用之可行性後，再考量自行/委外開發行動化服務或行動化應用軟體(APP)。

(14)所自行/委外開發之行動化服務或行動化應用軟體(APP)，宜以提供主動服務為內涵，並以達成簡化服務流程、提升服務效能、創新使用體驗等為目標，並考量後續維運之財務規劃，作為評估開發及發展之原則，且所發展之行動化服務或行動化應用軟體(APP)，應為可提供多數服務對象取用之服務或應用軟體(APP)。

(15)若仍有開發行動化應用之必要，應先以原網站輔以RWD技術以開發行動化服務為目標，開發行動化應用軟體(APP)為次之。

(16)涉及資訊應用系統開發與維護部分(含圖資部分)，擬建請於計畫書中載明，依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」執行相關工作，並辦理各項資通安全相關工作且提出書面報告。內容請參照本署網站(網址:http://www.wra.gov.tw)資訊服務/政府資訊公開/資訊委辦項下。

(17)招標文件製作請加入委託資訊服務-契約附加條款(詳委辦系統1061114版)，並請依規定考量不容許投標廠商屬經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者從事本署智慧水管理相關計畫。

附錄二、水利監測資料管理作業原則

中華民國109年12月31日經水資字第10912057440號函訂定

V20201209

- 經濟部水利署(以下簡稱本署)為管理水利監測設備及相關資料，並使相關機關(構)於執行水利監測業務時，有所依循，特訂定本原則。

- 本原則適用對象為執行水利監測資料相關機關(構)(以下簡稱機關(構))，如下所列：

(一)、本署及本署所屬機關。

(二)、各直轄市、(縣)市水利主管機關。

(三)、其他水資源物聯網之執行機關(構)。

機關(構)應辦理下列事項：

  - 水利監測資料藉由閘道器或網路介面，上傳至「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」（以下簡稱作業平臺)。

  - 於作業平臺上建立資訊系統伺服器取得水利監測資料利用作業平臺所提供資源、服務與應用程式介面（以下簡稱API）進行業務操作與資料呈現等相關資訊化業務。

本原則所稱水利監測資料，係指感測資料、監視資料、設備運作狀態資料或其他相關資料。

- 機關(構)指派專責人員及其代理人至少各一名，負責審核與管理作業平臺使用權限。

前項專責人員及其代理人清冊應函報本署備查，如有異動應於異動之日起一個月內函報本署。

- 機關(構)依下列規定執行相關資訊化業務：

  - 依「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」辦理行動化服務或行動化應用開發業務，並優先開發響應式網頁設計（RWD），次而開發行動化應用軟體（APP）。

  - 依「政府網站服務管理規範」，按業務需求及計畫內容設計資料呈現方式，開發互動性及視覺化展示網頁（如VR、AR、3D、地圖、圖形、表格等），並揭露於作業平臺入口網站。

  - 依實際使用需求於作業平臺申請新增或異動雲端資源（含雲端運算、人工智慧運算、儲存空間、虛擬主機等），並應用作業平臺所提供服務存取該雲端資源。

  - 使用作業平臺所提供服務，進行資料分析、大數據運算、人工智慧運算及遠端控制作業。

  - 所需資訊設備、伺服器、雲端基礎環境、雲端運算環境、作業管理、資料儲存及查詢、資料供應、大數據及人工智慧運算服務等，應使用作業平臺所提供之雲端資源及服務，除必要項目外（如感測設備、閘道器或通訊模組），應避免重複建置或租用。

  - 虛擬主機之安裝軟體（含資料庫、作業系統、伺服軟體、文書軟體等），應以開源軟體為主，若需使用版權軟體，機關(構)應自行採購安裝。

  - 機關(構)於虛擬主機架設網頁伺服器，應負責管理網域名稱，網頁伺服器應使用網站安全傳輸協定（HTTPS），應向政府憑證管理中心申請必要之安全憑證或採用WebtrustSSL憑證，並定期對系統進行弱點掃描及滲透測試。

- 機關(構)辦理水利監測資料盤點，依資料開放程度分別指定為開放資料、有限度利用資料或不開放資料三種等級，並依附件「水利監測詮釋資料登記及上傳資料內容參考表」將盤點結果登記於作業平臺（如附件表1至表3）。

機關(構)應依下列規定於確保資料完整性、可靠性與可存取性之情況下，將水利監測資料主動上傳至作業平臺：

  - 感測資料：

    - 機關(構)所收取及管理之資料應上傳。

    - 應以安全訊息佇列遙測傳輸MQTTS、網站安全傳輸協定HTTPS或經安全加密連線之MQTT等協定，依所定上傳週期及量測單位（如附件表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2）、資料格式（如附件表5）上傳。

    - 若感測站或量測區域無固定位置，其最新地理坐標或量測區域範圍坐標，應以自動或人工輔助操作方式，使用WGS84之經緯度坐標系統定期上傳至作業平臺。

  - 監視資料：所產製、需交換或開放之監視資料，應以符合業務需求解析度及時間間隔之影格圖像資料上傳。

  - 設備運作狀態資料：

    - 設備可支援自動檢測者，應每小時至少一次自動檢測感測設備、資訊系統（含硬體設備及軟體程式）及其它重要設備運作狀態，並以安全訊息佇列遙測傳輸MQTTS、網站安全傳輸協定HTTPS或經安全加密連線之MQTT等協定及所定資料格式（如附件表6）上傳。機關(構)另有規定檢測週期者，從其規定。

    - 設備無法自動檢測者，應自訂檢測規則以人工方式檢測及輸入；檢測規則應函報本署備查。

  - 其他相關資料：

    - 資料庫資料：所產製、需交換或開放之資料庫資料，應使用業界開放標準資料庫管理介面（如ODBC、JDBC）或開放API（如OData等）上傳。資料庫資料可提供交換者，應於作業平臺登記資料表結構及詮釋資料，其內容及格式應符合本署「水資源資料交換標準」。

    - 檔案資料：所產製、需交換或開放之檔案資料，應使用業界開放標準（如S3）上傳。檔案資料可提供交換者，應依「資料集詮釋資料標準規範」登記詮釋資料內容及格式。

- 機關(構)辦理水利監測管理業務時，應對相關硬體設備、軟體資訊系統、傳輸網路及資料收集執行下列維運管理工作：

  - 監測設備：

    - 檢修校正:應定期檢修或校正，並於作業平臺登記預計完成時間、資料補遺及方式。

    - 補遺方式：因設備異常或其它原因導致感測資料缺漏或錯誤，應於恢復運作後二周內完成補遺及上傳，並根據資料特性選擇適當方式進行；補遺資料應和原始資料區隔，不可覆蓋或刪除，無法補遺者，應予以註記。

  - 上傳資料：

    - 品質管理：應以自動或人工檢（校）核，以確保資料正確性、一致性及完整性。

    - 品質稽核：應每六個月至少稽核一次，並就已上傳資料進行抽查。

  - 申請審核：應就申請使用非開放資料進行審核，審核通過後於作業平臺授權申請者取得指定資料。

  - 問題回應：應就申請者提出之問題予以回應或解釋。

- 申請取得水利監測資料程序如下：

  - 申請程序：

    - 經指定為開放資料，申請資料使用機關(構)應於作業平臺敘明申請使用之目的及用途，始得取得。

    - 經指定為有限度利用資料，申請之機關(構)應先於作業平臺提出申請，並經資料提供之機關(構)審核通過後，始得取得。

    - 經指定為不開放資料，政府機關或其基於契約要求之非政府機關，應先取得資料提供之機關(構)書面同意，並於作業平臺提出申請。申請案應由資料提供之機關(構)審核通過後，始得取得。

  - 水利監測資料提供方式及格式：

    - 感測資料應以網路服務協定開放式標準（如OGCSensorThingsAPI）提供。

    - 監視資料應以常見的圖像檔案格式（如JPG、PNG等）提供。

    - 其他相關資料應以常見資料格式（如ODF、PDF、XML、YAML、JSON或CSV等）之檔案，或OAS（OpenAPISpecification）撰寫之OpenAPI（如OData）提供。

    - 作業平臺應保留開放資料及有限度利用資料申請及供應之歷程紀錄。

- 機關(構)應確保所有安裝軟體及所上傳資料（包含文字、影像、圖形、聲音、檔案）皆符合著作權法等相關規定。

- 機關(構)依下列規定，執行資通訊安全要求及稽核：

  - 資通訊安全：

    - 應依「資通安全管理法」、「民生公共物聯網資通安全要求」與「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」進行資通訊安全管理。

    - 應妥善管理所申請之資訊系統伺服器、資源、服務、API特權帳號及其權限。

    - 發生資安事件時應依「資通安全管理法」辦理，並副知本署。

    - 如有資安漏洞、資安危害或潛在弱點時，應立即進行矯正預防並通報本署。

  - 稽核作業：

    - 配合上級機關或行政院進行資安稽核，並依「資通安全責任等級分級辦法」及「民生公共物聯網資通安全要求」規定，辦理第三方稽核。

    - 本署對平臺使用者帳號及其權限保留最高管理權限，以維持作業平臺安全運作。

    - 本署接獲資安通報時，得依資安漏洞、資安危害或潛在弱點嚴重程度，管制作業平臺權限，直至資安排除。

- 本署得對機關(構)不定期進行查核，受查核機關(構)依查核結果於指定時間內提送缺失改善、預防措施及完成時間。

- 機關(構)如委託廠商執行水利監測業務，受委託廠商準用本原則，並依下列規定辦理，由機關(構)監督：

  - 有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責一切法律責任及費用，機關(構)並得請求損害賠償。

  - 廠商履約成果除法律另有規定者外，由機關(構)取得所有權利。

  - 廠商對機關(構)所指定保密內容不得洩密，但經機關(構)書面同意後得提供第三人。

附件水利監測詮釋資料登記及上傳資料內容參考表

表1.監測站詮釋資料登記項目

| 項目 | 必要性 | 填寫內容說明及範例 |
| --- | --- | --- |
| 監測站名稱 | 必要 | 機關(構)自行設計之管理名稱，長度不限制，可用中文。 |
|  |  | 填寫範例： 蘭陽大橋水位站 |
| 坐標 | 必要 | 固定式：應填入監測站坐標（WGS84格式）。 移動式：應填入監測站最後所在位置之坐標（WGS84格式）。 |
|  |  | 填寫範例： 24.71561,121.76947 |
| 監測站代號 | 必要 | 編碼原則如下： - 代號前7碼應使用機關代號（如表7）。 - 第8至9碼應使用水資源監測站種類代號（如表8）。 - 第10碼以後可由機關(構)自行編列，可使用數字及英文字母（限大寫字母），最長不超過7碼。 - 代號不可重複使用，選定後不可修改。 |
|  |  | 填寫範例： 3132004RV0001 |
| 建置日期 | 必要 | 監測站建置完成啟用日期（年月日），格式應符合ISO8601規範。若無相關紀錄則應填入「不明」。 |
|  |  | 填寫範例： 20180425 |
| 種類及用途 | 必要 | 說明該監測站主要功用。 |
|  |  | 填寫範例： 蘭陽溪水位監測站 |
| 管理機關(構) | 必要 | 水資源管理機關(構)名稱，含完整上層機關(構)名稱。 |
|  |  | 填寫範例： 經濟部水利署 |
| 單位／部門 | 選項 | 負責管理該監測站之單位／部門名稱，若機關(構)未細分部門則可省略。 |
|  |  | 填寫範例： 水文技術組 |
| 地址 | 選項 | 固定式：必要填寫，應填入戶政地址或文字描述。 移動式：可省略。 |
|  |  | 填寫範例： 宜蘭市省道9號南津路西側 |
| 定位方式 | 必要 | 固定式：應填入「固定式」 移動式：應填入「GPS自動回報」或「人工登記坐標」 |
|  |  | 填寫範例： 固定式 |
| 地理特徵 | 必要 | 依監測站監測對象種類分為： - 地面水：應填入河川名稱，應包含主流、支流、次支流；名稱應符合「台灣地區河川（含部分排水）代碼」列表項目。 - 其它排水：應填入所在地點縣市及排水集水區域名稱。 - 地下水：應填入水利署公告之地下水區域名稱（如表9）。 - 水庫：應填入水庫名稱。 - 農業用水：應填入渠道名稱。 - 自來水：應填入所屬淨水場名稱。 - 移動式：應填入包含其移動範圍之縣市名稱。 - 污水(公共污水下水道)：應填入所屬水資源回收中心名稱 - 其它：應填入所在地點行政區域名稱，行政區域名稱應包含縣市及區鄉鎮。 |
|  |  | 填寫範例： 蘭陽溪 |
| 測站照片 | 選項 | 紀錄測站實際場景，格式為JPG或PNG，檔案大小需在1MB以下。 |
| 自訂項目 | 選項 | 機關(構)可依照業務領域或業務主管機關規定，設計自訂資料項目及內容。自訂資料項目應使用符合本署「水資源資料交換標準」規定之JSON或XML文件紀錄並上傳至作業平臺。 |

表2.設備詮釋資料登記項目

| 項目 | 必要性 | 填寫內容說明及範例 |
| --- | --- | --- |
| 設備代號 | 必要 | 英數半形（含底線），不可使用空白及其它符號，最長16個字元，英文大小寫視為不同。於同一監測站中不可重複使用同一代號，寫入後不可修改。 |
|  |  | 填寫範例： wsen01 |
| 設備名稱 | 必要 | 機關(構)自訂之管理名稱，長度不限制，可用中文。 |
|  |  | 填寫範例： 複合式水質監測 |
| 監測站代號 | 必要 | 應填入所屬監測站代號。 |
|  |  | 填寫範例： 3132004RV0001 |
| 設備用途 | 必要 | 簡短說明，長度不限制，可用中文 |
|  |  | 填寫範例： 可量測水位、水溫、pH、化學需氧量 |
| 製造廠商 | 必要 | 應填入設備之製造商或供應商名稱，長度不限制，可用中文。若為複合式設備，應列出核心設備廠商、供應商或整合建置廠商。若無相關紀錄，應填入「不明」。 |
|  |  | 填寫範例： ○○科技 |
| 型號 | 必要 | 應填入設備型號，若為複合式設備則應列出核心設備型號。長度不限制，可用中文。若無廠牌型號標示、亦無相關採購紀錄者，應標示為「不明」。 |
|  |  | 填寫範例： P○-○○1 |
| 規格 | 選項 | 應說明設備規格，長度不限制，可用中文。若資料量較多，應使用外部文件存放，並於本欄位標記該外部文件之連結網址。可使用廠商提供之說明文件網址。 |
|  |  | 填寫範例： http://www.xx-tech.com.tw/meter/manual/ |
| 建置日期 | 必要 | 本設備啟用日期（年月日），格式應符合ISO8601規範。若無相關紀錄，應填入「不明」。 |
|  |  | 填寫範例： 20180425 |
| 管理介面位址 | 選項 | 若設備具備獨立管理介面，應填入管理介面網址，或管理方式說明。若無獨立管理介面則可省略。 |
|  |  | 填寫範例： http://192.168.254.100/admin/login/ |
| IP位址 | 必要 | 設備之IP以及開放網路連線必須使用的服務埠。 |
|  |  | 填寫範例： 192.168.254.100:443 |
| 韌體版本 | 必要 | 設備韌體版本及日期。 |
|  |  | 填寫範例： LENOVON1VET41W(1.31),20180306 |
| 安裝位置 | 必要 | 安裝位置說明，長度不限制，可用中文。若資料量較多，可使用外部文件存放，並於本欄位標記該文件之連結網址。 |
|  |  | 填寫範例： 安裝於西側P11橋柱 |
| 通訊傳輸方式 | 必要 | 由下列擇一填入： - 4G/5G - NB-IoT - LoRA - 微波 - 其他，應做描述說明，例如：無線電等方式。 |
| 供電方式 | 必要 | 由下列擇一填入： - 外部供電 - 內部電池 - 混合式供電 - 自行產生／提供電力 |
|  |  | 填寫範例： 混合式供電 |
| 自訂項目 | 選項 | 機關(構)可依照設備特性、業務領域或業務主管機關規定，設計自訂資料項目及內容。如監視攝影機應說明「解析度」及「幀率」。 自訂資料項目應使用符合「水資源資料交換標準」規定之格式，並上傳至作業平臺。 |

表3.物理量詮釋資料登記項目

| 項目 | 必要性 | 填寫內容說明及範例 |
| --- | --- | --- |
| 監測站代號 | 必要 | 應填入所屬監測站代號。寫入後不可修改。 |
|  |  | 填寫範例： 3132004RV0001 |
| 物理量分類 | 必要 | 監測標的大分類項，應符合表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2之分類名稱欄位內容。 |
|  |  | 填寫範例： 水文 |
| 物理量名稱 | 必要 | 監測標的大分類項下之物理量名稱，應符合表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2之物理量名稱欄位內容。 |
|  |  | 填寫範例： 水位 |
| 完整名稱 | 必要 | 機關(構)自訂之管理名稱，長度不限制，可用中文。 |
|  |  | 填寫範例： 蘭陽溪_100M+10_右岸水位 |
| 用途說明 | 必要 | 本項量測之簡短說明，長度不限制，可用中文。 |
|  |  | 填寫範例： 蘭陽溪水位量測 |
| 所屬設備 | 必要 | 應填入所屬設備之代號（如表2）。 |
|  |  | 填寫範例： wsen01 |
| 統計方法 | 必要 | 本處應填入取樣後資料計算的統計方式: - 平均 - 加總 - 積分 - 最大值 - 最小值 - 計算數量 - 第一筆 - 最後一筆(時間最晚) - 區間最後一筆與上個區間最後一筆差值 - 最小平方法 - 百分位 - 標準差 |
|  |  | 填寫範例： 平均 |
| 資料閱覽權限(開放程度) | 必要 | 應登記該筆資料開放其它使用者檢閱之權限，依據「行政院及所屬各機關政府資料分類及授權利用收費原則」分為甲類、乙類、丙類。 |
|  |  | 填寫範例： 乙類 |
| 物理量範圍最大值 | 必要 | 感知設備可量測之數值範圍，應填入最大值。格式為數字，應先轉換為表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2清單所列之標準量測單位。 |
|  |  | 填寫範例： 25.00 |
| 物理量範圍最小值 | 必要 | 感知設備可量測之數值範圍，應填入最小值。格式為數字，應先轉換為表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2清單所列之標準量測單位。 |
|  |  | 填寫範例： 1.00 |
| 顯示位數 | 必要 | 應填入監測結果小數點有效位數。格式為整數，不可為負值。 |
|  |  | 填寫範例： 2 |
| 取樣週期 | 選項 | 若單次量測需由感知設備多次取樣，並以統計方式計算得出監測結果，本項應填入預設取樣時間週期。若單次量測不需由多次取樣統計，本項可省略。單位：秒 |
|  |  | 填寫範例： 30 |
| 量測週期 | 必要 | 定期產生監測結果之預設時間間隔。若量測週期大於表4-1-1、表4-1-2及表4-2所列之週期，應於「用途說明」欄位中說明原因。若量測週期非固定值，本處應填入可產生監測結果紀錄之最短週期，並於「用途說明」欄位中說明週期變動條件及最長週期。單位：秒 |
|  |  | 填寫範例： 600 |
| 上傳週期 | 必要 | 上傳週期預設應和量測週期相同。若每次產生監測結果後無法立即上傳至作業平臺（如系統休眠中），應填入可進行資料批次上傳之最長時間間隔，並應於「用途說明」欄位中說明原因。單位：秒 |
|  |  | 填寫範例： 600 |
| 量測區域 | 選項 | 若量測區域與監測站位置不同，則應填入量測區域坐標，內容應填入經緯度坐標值（WGS84格式）。 若為感知設備為可移動式、感知設備量測區域和監測站相同、或無特定量測區域，則可省略。 |
|  |  | 填寫範例： 24.958788,121.536558 |
| 基準高程 | 選項 | 若為監測水位及淹水深度，則應增加量測區域之基準高程資料。單位:公尺 |
|  |  | 填寫範例： 21.05 |

表4-1-1.水利量測物理量清單(水利署、營建署及縣市政府)

| 分類 | 物理量名稱 | 量測單位 | 預設上傳週期 | 上傳資料機關 | 量測方式及詮釋資料填寫說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文 | 水位 | m | 10分鐘 | 全部 | 可採用接觸型(如壓力式液位計)或非接觸型(如雷達波或超音波等液位計)，量測以採連續式量測（例：0~3m）為原則，不包含非連續式（例：電極式只具備高、中、低水位）量測。 如採用非接觸式量測，如基準點（例：河床）為非固定物（例：泥、砂或石塊）時，應提供水位計安裝高程訊息及量測水位計內設定之水位計至河床距離值，以供後續分析使用。 |
|  | 地下水位 | m | 10分鐘 | 水利署 |  |
|  | 10分鐘雨量 | mm | 10分鐘 | 全部 | 可採用傾倒式雨量計或電容、雷達式等無可動元件之雨量計。 累計值，上傳數值應為統計期間內累計雨量，週期為固定值不可變動。 若統計期間內無降雨應回傳0或空值。 |
|  | 表面流速 | m/s | 10分鐘 | 各河川分署 | 可採用非接觸式(如超音波或雷達波)或機械式接觸型流速計進行表面量測。 |
| 淹水深度 | 淹水深度 | cm |  |  | 係指地面積淹水高度，若上傳週期不固定，應於詮釋資料中說明。 |
| 抽 水 量 | 瞬間流量 | m3/s | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 | 抽水站、移動式抽水機、溫泉及地下水井等監測站應回傳抽水設備之瞬間流量及累計流量，累計流量之上傳數值應為兩次回報間累計抽水量。 |
|  | 累計流量 | m3 | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 |  |
| 氣象 | 土壤含水率 | % | 10分鐘 | 水利規劃試驗分署 | 利用土壤含水量計進行量測。 |
| 水質 | 氫離子濃度 | pH | 10分鐘 | 各水資源分署 | 可藉由電極電位變化方式進行pH值量測。 |
|  | 導電度 | µmho/cm | 10分鐘 | 各水資源分署 | 可藉由測量電阻、電阻導數與電極常數（電極距離/電阻表面積）相乘等方式進行電導率量測。 |
|  | 濁度 | NTU | 10分鐘 | 各水資源局 | 一般採用符合ISO7027、USEPA180.1或環保署（NIEAW219.52C）散色原理方式進行濁度量測。 |
|  | 含砂量 | ppm | 24小時 | 各水資源局 | 應於詮釋資料內說明量測方式及統計方式。 |
|  | 日輸砂量 | 公噸 | 24小時 | 各水資源局 |  |
|  | 化學需氧量(COD) | mg/L | 3小時或 1小時 | 各水資源局、營建署下水道工程處 |  |
|  | 懸浮固體(SS) | mg/L | 1小時 | 各水資源局、營建署下水道工程處 |  |
|  | 餘氯 | mg/L | 10分鐘 | 自來水事業單位 | 餘氯計 |
| 揚塵 | Pm10 | μg／m3 | 10分鐘 | 各河川分署 | 揚塵監控器 |
|  | 風速 | m/s | 10分鐘 | 各河川分署 | 風速計 |
|  | 氣溫 | ℃ | 10分鐘 | 各河川分署 | 溫度計 |
|  | 相對溼度 | % | 10分鐘 | 各河川分署 | 溼度計 |
| 堤防結構安全 | 混凝土應力 | kg/cm2 | 10分鐘 | 各河川分署、水資源局、縣市政府 | 可採用埋入式振弦（VibratingWire）、光纖光柵及應變規（STRAINGAGE）等應變計量測或採用非埋入式於表面上黏貼應變規進行量測。 |
|  | 鋼筋應力 | kg/cm2 | 10分鐘 | 各河川分署、水資源局、縣市政府 |  |
|  | 伸張量 | mm | 10分鐘 | 各河川分署 | 測量堤防裂縫或伸縮縫的位移。 |
|  | 傾斜角度 | 度 | 10分鐘 | 各河川分署 | 加速度：依量測範圍與靈敏度等條件選擇使用壓電式、電菏式及電容式與壓阻式等加速規進行量測。​ 角度：可透過影像、微機電感測器（MEMS）進行角度變化量測。 應於詮釋資料中說明數據量測統計方法。 |
|  | 震度 | 級 | 震度>4級 | 各河川分署 |  |
|  | 加速度峰值(PGA) | cm/s2 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | X軸速度 | cm/s | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Y軸速度 | cm/s | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Z軸速度 | cm/s | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | X軸加速度 | cm/s2 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Y軸加速度 | cm/s2 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Z軸加速度 | cm/s2 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | X軸角度 | 度 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Y軸角度 | 度 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
|  | Z軸角度 | 度 | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
| 閘門 | 閘門開度 | % | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 | 可採用齒輪搭配可變電阻及光學式進行連續式量測，開度為百分比值，絕對開度為高度值。 若上傳週期非固定值，應於詮釋資料中說明 |
|  | 閘門絕對開度 | cm | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 |  |
|  | 閘門內水位 | m | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 |  |
|  | 閘門外水位 | m | 10分鐘 | 各河川分署、縣市政府 |  |
|  | 閥門開度 | % | 10分鐘 | 各河川分署、水資源局 |  |
|  | 閥門絕對開度 | cm | 10分鐘 | 各河川分署、水資源局 |  |
| 沖刷粒子 | 沖刷深度 | m | 10分鐘 | 各河川分署 |  |
| 污水 | - 污水進水量 | - m3 | - 10分鐘 | 營建署下水道工程處 | 累計值，上傳數值應為兩次回報間累計進水量。 |
|  | - 污水放流量 | - m3 | - 10分鐘 | 營建署下水道工程處 | 累計值，上傳數值應為兩次回報間累計進水量。 |
| 監視 | 視訊監測影格照片 | 無 | 10分鐘 | 全部 | 應填入影格照片之檔案名稱及 路徑（可採JPG、PNG等常用圖像檔案格式）。 |

表4-1-2.水利量測物理量清單(農田水利署所轄管理處)

| 分類 | 物理量名稱 | 量測單位 | 預設上傳週期 | 上傳資料機關 | 量測方式及詮釋資料填寫說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文 | 水深 | m | 10分鐘 | 各管理處 | 由超音波水位計量測所得之水位(不帶高程資料)或都卜勒設備之量測水深(大氣壓力) |
|  | 流量(CMS) | CMS | 10分鐘 | 各管理處 | 由超音波水位計量測所得之水位，經由換算得到之流量。 |
|  | 流量(CMD) | CMD | 10分鐘 | 各管理處 | 由設備量測之流量，單位為CMD。 |
|  | 水量 | m3 | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備之量測水量 |
|  | 流速 | m/s | 10分鐘 | 各管理處 | 由設備量測之流速(非表面流速) |
| 灌溉 | 水溫 | °C | 10分鐘 | 各管理處 | 由設備量測之水溫 |
|  | 容積 | m3 | 10分鐘 | 各管理處 | 貯水池水位換算之貯水池容積。 |
|  | 日雨量 | mm | 1小時 | 各管理處 | 雨量計累積日雨量 |
|  | 垂直波束 | m | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備量測之垂直波束。 |
|  | 採樣百分比 | % | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備之採樣百分比。 |
|  | 斷面面積 | m2 | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備量測之斷面面積。 |
|  | 時間校正參數 | 無 | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備之時間校正數值 |
|  | 量測角度 | 度 | 10分鐘 | 高雄管理處 | 都卜勒設備之量測角度 |
|  | 訊號強度 | dB | 10分鐘 | 各管理處 | 通訊設備收訊強度。 |

表4-2.量測設備物理量清單

| 分類 | 物理量名稱 | 量測單位 | 預設上傳週期 | 上傳資料機關 | 量測方式及詮釋資料填寫說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壓力 | 液體管壓 | kg/cm2 | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 氣體管壓 | kg/cm2 | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 氣壓 | Pa | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 水壓 | KPa | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 油壓 | bar | 10分鐘 | 全部 |  |
| 電力 | 饋線電壓 | KV | 10分鐘 | 全部 | 交流有效電壓值（均方根值） |
|  | 饋線視在功率 | KVA | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 電池殘量 | % | 1小時 | 全部 | 統計估算值 |
|  | 交流頻率 | Hz | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 功率因數 | % | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 交流電壓 | V | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 交流電流 | A | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 直流電壓 | V | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 直流電流 | A | 10分鐘 | 全部 |  |
| GPS | 移動式設備坐標 | 經緯度 | 1小時 | 全部 | 應使用WGS84之經緯度坐標系統。 |
| 其它 | 燃油液位 | cm | 1小時 | 全部 |  |
|  | 燃油溫度 | ℃ | 1小時 | 全部 |  |
|  | 燃油殘餘量 | % | 1小時 | 全部 |  |
|  | 瓦斯鋼瓶壓力 | kg/cm2 | 1小時 | 全部 |  |
|  | 其它液體耗材液位 | cm | 1小時 | 全部 |  |
|  | 其它氣體耗材壓力 | kg/cm2 | 1小時 | 全部 |  |
|  | 其它耗材殘餘量 | % | 1小時 | 全部 | 統計估算值 |
|  | 高度 | m | 1小時 | 全部 |  |
|  | 速度 | Km/hr | 1小時 | 全部 |  |
|  | 抽水時間 | sec | 1小時 | 全部 |  |
|  | 發動機轉速 | RPM | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 設備溫度 | ℃ | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 傳輸訊號強度 | dBm | 10分鐘 | 全部 |  |
|  | 運作狀態 | 無 | 10分鐘 | 全部 | 詳表6 |

表4-3-1.模擬預測資料清單(水利署、營建署及縣市政府)

| 分類 | 模擬預測物理量名稱 | 量測單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水文 | 1小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 3小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 6小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 12小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 24小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 1小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 2小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 3小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 4小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 5小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 6小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 7小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 8小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 9小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 10小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 11小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 12小時預測雨量 | mm | 系統計算而得 |
|  | 1小時預測流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 3小時預測流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 6小時預測流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 12小時預測流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 24小時預測流量 | CMS | 系統計算而得 |
| - 污水 | 每月污水處理量 | CMD | 每月進流水量平均值 |
|  | 生物需氧量(BOD)處理率 | % | - 每月平均值，系統計算而得 |
|  | 化學需氧量(COD)處理率 | % | - 每月平均值，系統計算而得 |
|  | 懸浮固體（SS）處理率 | % | - 每月平均值，系統計算而得 |
|  | 接管戶數 | 戶 | - 系統計算而得 |

表4-3-2.模擬預測資料清單(農田水利署所轄管理處)

| 分類 | 模擬預測物理量名稱 | 量測單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水文 | 建議引水量 | CMS | 當預測模式達啟動條件時，系統計算出的建議引水量 |
|  | 10分鐘水位異常指標 | 無 | 系統計算而得 |
|  | 1小時水位異常指標 | 無 | 系統計算而得 |
|  | 10分鐘水位變化 | m | 系統計算而得 |
|  | 1小時水位變化 | m | 系統計算而得 |
|  | 10分鐘水量變化 | m3 | 系統計算而得 |
|  | 1小時水量變化 | m3 | 系統計算而得 |
|  | 1hr預測增加流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 2hr預測增加流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 3hr預測增加流量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 1小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 2小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 3小時預測水位 | m | 系統計算而得 |
|  | 通水面積 | m2 | 系統計算需用之參數。 |
|  | 累積總體積 | m3 | 由設備量測或由流量累積計算之累積總體積，非抽水機之抽水累積流量。 |
|  | 預測水深 | m | 系統計算而得。 |
|  | 預報水位 | m | 系統計算而得。 |
|  | 預報流量 | CMS | 系統計算而得。 |
|  | 有效降雨量 | mm/hr | 系統計算需用之參數。 |
| 灌溉 | 計畫需水量 | CMS | 系統計算需用之參數 |
|  | 灌溉需求水量 | CMS | 系統計算需用之參數 |
|  | 最低需水量比例 | % | 系統計算需用之參數 |
|  | 農作面積 | m2 | 系統計算需用之參數 |
|  | 最佳計畫配水量 | CMS | 系統計算出的建議配水量 |
|  | 未來閘門開度 | cm | 系統計算而得 |
|  | 分配流量 | CMS | 系統計算出的建議分配流量 |
|  | 節水量 | CMS | 系統計算出的節水量 |
|  | 節水率 | % | 系統計算出的節水率 |
|  | 減供水量 | CMS | 系統計算而得 |
|  | 水門用水量 | CMS | 由管理者匯入之資料，為計畫之水門取水量。 |
|  | 工作站取水比例 | % | 工作站取水佔總幹線入流量之比例 |
|  | 模式啟閉狀態 | 無 | 系統模式是否啟動之狀態 |
|  | 工作站總量 | CMS | 由超音波水位計量測所得之水位，經由換算得到之各支線取水流量，並將各支線流量加總後取得工作站取水總量。 |
| 介接 | 預測雨量(1小時) | mm | 計畫內介接中央氣象局預測雨量資訊，包含時預測雨量等。 |
|  | 預測雨量(6小時) | mm | 計畫內介接中央氣象局預測雨量資訊，包含時預測雨量等。 |
|  | 預測雨量(1天) | mm | 計畫內介接美國NOAA提供之預報雨量。 |
|  | 水庫有效蓄水量 | 萬噸 | 計畫內介接水庫提供之有效蓄水量。 |

表5.量測結果上傳資料內容格式

| MQTT操作範例 |  |
| --- | --- |
| 發布主題 | MQTTS或HTTPS發布主題應包含量測識別代號，量測識別代號為系統指定，應於作業平臺登記量測詮釋資料後，利用作業平臺提供之查詢服務取得。 |
|  | 填寫範例： Datastream(8032f87b-363c-4faf-92b6-1917a1e7012e)/Observations |
| 發布內容 | 填寫範例1（固定位置）： { "phenomenonTime":"20180603T112032+08", "resultTime":"20180603T112032+08", "result":2.7 } |
|  | 填寫範例2（可移動式遙測感知設備）： { "phenomenonTime":"20180801T100917+08", "resultTime":"20180801T100921+08", "result":1.3, "FeatureOfInterest":{ "name":"遙測水位量測點", "description":"第二級沉澱池坐標位置", "encodingType":"application/vnd.geo+json", "feature":{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[23.94237,120.66921] } } } } |
|  | 填寫範例3（已上傳資料）： { "phenomenonTime":"20180603T112032+08", "resultTime":"20180603T112032+08", "result":2.7 "resultStatus":reSync } |
| 項目 | 填寫內容說明 |
| phenomenonTime | 監測站現地端進行量測之時間，格式應符合ISO8601格式，精確度到秒，包含時區（台灣地區為UTC+8）。若現地端設備無計時器，則應填入物聯網閘道接收量測資訊之時間。 |
| resultTime | 完成量測並產生最後監測結果之時間，格式應符合ISO8601格式，精確度到秒，包含時區。 |
| result | 一般感知設備應填入監測結果，格式可為空值（null）或數字。數字應使用十進制表示，不使用科學記數法，不使用千位分隔符，無長度限制，不需前置補零。單位應使用表4-1-1、表4-1-2、表4-2、表4-3-1、表4-3-2中標準量測單位。若為視訊監視設備，則應填入上傳影格圖像檔案之檔案名稱及路徑。 |
| resultStatus | 針對已上傳資料紀錄其處理作業之型態，型態包含"reSync"以及”Verified”，如因通訊異常或其它原因導致感測資料缺漏所執行之資料補遺，請用"reSync"，如為資料錯誤修正，請用"Verified"。 |
| FeatureOfInterest | 若量測標的為固定位置或無特定監測區域範圍，則本項可省略。 若量測標的位置不固定，於每次改變位置後，應於監測結果上傳內容中填入完整FeatureOfInterest資源內容。若於前次回報後位置未變化，則應使用次級屬性「@iot.id」登記相關FeatureOfInterest資源中最新一筆紀錄之識別代號。識別代號應事先利用作業平臺提供之查詢服務取得。 |

表6.設備運作狀態上傳資料內容格式

| MQTT操作範例 |  |
| --- | --- |
| 發布主題 | MQTTS或HTTPS發布主題應應包含運作狀態識別代號，運作狀態識別代號為系統指定，應於作業平臺登記運作狀態詮釋資料後，利用作業平臺提供之查詢服務取得。 |
|  | 填寫範例： Datastream(8895f6cb-2bfa-4634-9a52-97e065808fe9)/Observations |
| 發布內容 | 填寫範例： { "phenomenonTime":"20180820T100000+08", "result":2020040 } |
| 項目 | 填寫內容說明 |
| phenomenonTime | 於監測站現地端執行運作狀態檢測之時間，格式應符合ISO8601格式，精確度到秒，包含時區（台灣地區為UTC+8）。 |
| result | 設備運作狀態，應填入代表運作狀態之代號： 1000000：人員查檢 2000000：正常運作 2010000：休眠運作（設備正常運作但電機、馬達等機具未運轉） 2020000：怠速運作（設備正常運作但電機、馬達等機具低速運轉） 3000000：啟動中（遠端控制重置後暫時狀態） 4000000：運作狀態異常 5000000：檢修校正中 8010000：抽水機-引擎停機 8020000：抽水機-引擎運轉 代號末四碼「0000」可視設備實際用途及設備支援能力，替換為下列警示訊息代號： 0000：無異常（預設代號） 0001：泵浦無排水 0002：泵浦有排水 0004：燃油油位正常 0008：燃油油位過低 0016：通訊傳輸品質不良 0032：軟體異常（記憶體或儲存空間不足、檔案損毀、認證失敗等） 0064：供電系統異常（如漏電、跳電、電壓異常等） 0128：設備過熱或其它運作環境條件不良 0256：水位異常警示（淹水、水位過高、水位過低等） 0512：流量或壓力警示 若有多重警示狀況發生，可將所有警示訊息之十進位等效數值相加，並將最終結果填入代號末四碼。 例如填寫範例「2020040」即代表「怠速運作」中，但有「燃油油位過低」及「軟體異常」二項警示訊息產生。 |

表7機關(構)代號表

| 機關代號 | 機關(構) | 部門／單位 |
| --- | --- | --- |
| 3132000 | 經濟部水利署 |  |
| 3132001 | 經濟部水利署 | 北區水資源局 |
| 3132002 | 經濟部水利署 | 中區水資源局 |
| 3132003 | 經濟部水利署 | 南區水資源局 |
| 3132004 | 經濟部水利署 | 水利規劃試驗所 |
| 3132005 | 經濟部水利署 | 臺北水源特定區管理局 |
| 3132011 | 經濟部水利署 | 第一河川分署 |
| 3132012 | 經濟部水利署 | 第二河川分署 |
| 3132013 | 經濟部水利署 | 第三河川分署 |
| 3132014 | 經濟部水利署 | 第四河川分署 |
| 3132015 | 經濟部水利署 | 第五河川分署 |
| 3132016 | 經濟部水利署 | 第六河川分署 |
| 3132017 | 經濟部水利署 | 第七河川分署 |
| 3132018 | 經濟部水利署 | 第八河川分署 |
| 3132019 | 經濟部水利署 | 第九河川分署 |
| 3132020 | 經濟部水利署 | 第十河川分署 |
| 3010200 | 內政部營建署 |  |
| 3135200 | 台灣自來水股份有限公司 | 總管理處 |
| 3135201 | 台灣自來水股份有限公司 | 第一區管理處 |
| 3135202 | 台灣自來水股份有限公司 | 第二區管理處 |
| 3135203 | 台灣自來水股份有限公司 | 第三區管理處 |
| 3135204 | 台灣自來水股份有限公司 | 第四區管理處 |
| 3135205 | 台灣自來水股份有限公司 | 第五區管理處 |
| 3135206 | 台灣自來水股份有限公司 | 第六區管理處 |
| 3135207 | 台灣自來水股份有限公司 | 第七區管理處 |
| 3135208 | 台灣自來水股份有限公司 | 第八區管理處 |
| 3135209 | 台灣自來水股份有限公司 | 第九區管理處 |
| 3135210 | 台灣自來水股份有限公司 | 第十區管理處 |
| 3135211 | 台灣自來水股份有限公司 | 第十一區管理處 |
| 3135212 | 台灣自來水股份有限公司 | 第十二區管理處 |
| 3792700 | 臺北自來水事業處 |  |
| 3710151 | 金門縣自來水廠 |  |
| 3710351 | 連江縣自來水廠 |  |
| 3791100 | 臺北市政府 | 工務局 |
| 3822500 | 新北市政府 | 水利局 |
| 3802500 | 桃園市政府 | 水務局 |
| 3872500 | 臺中市政府 | 水利局 |
| 3952500 | 臺南市政府 | 水利局 |
| 3972500 | 高雄市政府 | 水利局 |
| 3765700 | 基隆市政府 |  |
| 3765800 | 新竹市政府 |  |
| 3764400 | 新竹縣政府 |  |
| 3764500 | 苗栗縣政府 |  |
| 3764700 | 彰化縣政府 |  |
| 3764800 | 南投縣政府 |  |
| 3764900 | 雲林縣政府 |  |
| 3766000 | 嘉義市政府 |  |
| 3765000 | 嘉義縣政府 |  |
| 3765300 | 屏東縣政府 |  |
| 3764200 | 宜蘭縣政府 |  |
| 3765500 | 花蓮縣政府 |  |
| 3765400 | 臺東縣政府 |  |
| 3765600 | 澎湖縣政府 |  |
| 3450000 | 行政院農業委員會 |  |
| 3454400 | 行政院農業委員會農田水利署 |  |
| 3454401 | 行政院農業委員會農田水利署 | 宜蘭管理處 |
| 3454402 | 行政院農業委員會農田水利署 | 北基管理處 |
| 3454403 | 行政院農業委員會農田水利署 | 桃園管理處 |
| 3454404 | 行政院農業委員會農田水利署 | 石門管理處 |
| 3454405 | 行政院農業委員會農田水利署 | 新竹管理處 |
| 3454406 | 行政院農業委員會農田水利署 | 苗栗管理處 |
| 3454407 | 行政院農業委員會農田水利署 | 臺中管理處 |
| 3454408 | 行政院農業委員會農田水利署 | 南投管理處 |
| 3454409 | 行政院農業委員會農田水利署 | 彰化管理處 |
| 3454410 | 行政院農業委員會農田水利署 | 雲林管理處 |
| 3454411 | 行政院農業委員會農田水利署 | 嘉南管理處 |
| 3454412 | 行政院農業委員會農田水利署 | 高雄管理處 |
| 3454413 | 行政院農業委員會農田水利署 | 屏東管理處 |
| 3454414 | 行政院農業委員會農田水利署 | 臺東管理處 |
| 3454415 | 行政院農業委員會農田水利署 | 花蓮管理處 |
| 3454416 | 行政院農業委員會農田水利署 | 七星管理處 |
| 3454417 | 行政院農業委員會農田水利署 | 瑠公管理處 |
| 0000000 | 測試機關 |  |

表8監測站種類代號表

| 代碼 | 監測站監測標的 |
| --- | --- |
| RV | 河川（水位、流速） |
| DR | 排水(水位) |
| GW | 地下水（觀測井） |
| LS | 地下水（地層下陷） |
| WT | 氣象（含雨量站） |
| RE | 水庫 |
| AR | 農業用水 |
| CW | 自來水 |
| FL | 防洪（路面淹水、抽水站、滯洪池） |
| CO | 近海水文（含潮汐、波浪） |
| RN | 雨水 |
| SW | 污水（公共污水下水道） |
| SD | 河/海堤 |
| MP | 大型抽水機(固定式抽水機、移動式抽水機、支援式抽水機) |

表9地下水區域表

| 代號 | 地下水區域名稱 |
| --- | --- |
| 010 | 臺北盆地 |
| 020 | 桃園中壢臺地 |
| 030 | 新苗地區 |
| 040 | 臺中地區 |
| 050 | 濁水溪沖積扇 |
| 060 | 嘉南平原 |
| 070 | 屏東平原 |
| 080 | 蘭陽平原 |
| 090 | 花東縱谷 |
| 100 | 澎湖地區 |
| 110 | 金門地區 |