# 牡丹水庫運用要點
1.中華民國92年8月6日經授水字第09220209930號令訂定
2.中華民國95年5月24日經授水字第09520205340號令修正第5點、第7點及第9點規定
3.中華民國98年8月19日經授水字第09820208970號令修正第6點、第9點、第10點規定
4.中華民國100年7月7日經授水字第10020206920號令修正
# 第一章 總則
1. 經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用牡丹水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄汝仍溪及牡丹溪水量，供應家用及公共給水、農業用水等用水標的使用，特訂定本要點。
2. 本水庫以本部水利署南區水資源局（以下簡稱南水局）為管理機關，負責營運管理。
3. 本水庫位於屏東縣牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪及牡丹溪匯流處，其運轉主要設施如下：
1. 大壩。
2. 溢洪道。
3. 取出水工。
本要點用詞，定義如下：
1. 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、農業用水之運轉。
2. 防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
3. 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
4. 洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬時流量。
5. 洩洪量：防洪運轉時，經由溢洪道及其他放水設施放水之總放水量。
6. 調節性放水：颱風或豪雨期間外，必要時經由溢洪道或其他放水設施排放水量以調節水庫水位之放水。
7. 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
8. 豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
9. 水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位劃定界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。
10. 上限：一年中水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之水位。
11. 下限：一年中水庫有效蓄水量處於缺水狀態之水位。
12. 嚴重下限：一年中水庫有效蓄水量處於嚴重缺水狀態之水位。
# 第二章 引水利用運轉
1. 各標的用水單位應於每年十一月底前，提出次年之用水計畫，送南水局協商同意後執行。
2. 本水庫蓄水利用，應保障下游既得水權人之權益，供應家用及公共給水與農業用水，其運用規線設上限、下限及嚴重下限如附圖，並依下列規定辦理：
1. 水庫水位高於上限時，得視各標的用水需求供水，或增量調配之。
2. 水庫水位在上限與下限之間時，依各標的計畫用 水量供應。
3. 水庫水位在下限與嚴重下限之間時，家用及公共給水供應計畫用水量之百分之八十，農業用水供應計畫用水量之百分之五十。
4. 水庫水位低於嚴重下限時，家用及公共給水供應計畫用水量之百分之七十，農業用水供應計畫用水量之百分之四十。
依前項第三款、第四款之供水時，為因應可能之持續枯旱，南水局得邀集各標的用水單位及相關單位預先協商減供措施。
# 第三章 防洪運轉
1. 本水庫滿水位為標高一百四十二公尺，最高洪水位為標高一百四十二‧八公尺。
2. 本水庫水位在標高一百三十二公尺以上，得視水庫蓄水量及進流量狀況，進行調節性放水調降水庫水位，放流水量以不超過三百五十秒立方公尺為原則。
3. 本水庫防洪運轉分三階段執行如下：
1. 洪水來臨前：當發生颱風或豪雨情況時，且水庫水位在標高一百三十二公尺以上時，得依前點規定辦理，進行調節性放水。
2. 洪峰發生前：洪水期間，進水流量超過三百五十秒立方公尺，水庫水位上升段，其最大放水流量，不得大於水庫最大進水流量；水庫放水流量增加率，不得超過水庫進水流量最高增加率。
3. 洪峰發生後：集水區降雨量明顯降低且水庫進水流量逐漸減少，研判洪峰已過時，應調節水庫水位使其儘可能回復至上限。當降雨停止，水庫入流量明顯減少時，得視情況逐步關閉閘門停止放水。
本水庫開始洩洪前二小時應發布水庫洩洪警報或廣播車廣播，將洩洪訊息向下游四重溪河川區域及沿岸發布，同時以電話或傳真通知本部水利署、本部水利署第七河川局、臺灣省屏東農田水利會、屏東縣政府、消防及警察機關迅速轉知轄區內單位及下游居民遠離河川，區域以策安全。
# 第四章 緊急運轉
1. 本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，得逕作緊急運轉，開啟排水道控制閘門及溢洪道閘門實施緊急放水。
2. 緊急運轉之緊急放水，應依第十點規定通知或通報，無法事先通知時，應立即發布水庫洩洪警報後放水。
3. 實施緊急放水後，應將辦理情形與相關資料報本部水利署轉本部備查。