沖刷粒子埋設補充施工說明

(一)監測需求說明

建置河床沖刷粒子的主要目的，是在較可能發生堤防沖刷、有重要保護標的或人口密集區域，於堤防損壞前提前警示，達到避險之效果。

堤防安全監測單站部署示意圖

(二)其他物聯網相關應用及規範

- 河床沖刷監測係為了解颱洪時期現地河床即時動態沖刷過程，採用無線沖刷粒子搭配現場資料傳輸器與供電系統等設備共同組成，於河道擇點垂直埋入河床，並記錄其埋設時相應之頂部河床高程及深度。於颱洪、驟雨或惡劣天候致流況猛烈變化下，裝置被沖刷出河床並開始啟動電力，浮出水面漂向下游，發送無線電波傳送編碼與累積沖刷時間等資訊，由資料傳輸器接收後回傳至水利署物聯網平台。

- 上述感測器主要以無線傳輸原則，惟現場如有訊號遮蔽或影響者，經報請監造單位共同會勘並取得本分署同意後，可透過集線式方法串聯各感測器，經由同一傳輸通道進行資料傳輸。

- 感測儀器箱體應有告示牌，標示相關警示語，其材質應考量耐侯性，並應就重要感測設備加裝防盜設施，以降低設備遭竊之風險，若整合至既有相體則無需要再加裝警示牌。

- 資料傳輸器負責整合堤防現場監測資料，並運用NB-IoT提供傳輸機制，可將監測資料運用MQTTS等標準通訊協定傳輸至本署「水資源物聯網雲端作業平臺」（如圖１)。

- 現場監測資料回傳「水利署水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」之途徑原則如下：現場感測設備（無線/有線）資料傳輸器NB-IoT基站(電信公司提供)  水利署水資源物聯網雲端作業平台。

- 廠商需配合及遵守上述平台發佈之相關傳輸規範及其修正規範，以確保本計畫相關監測資訊可回傳本分署水資源物聯網雲端作業平台。

(三)監測設備規範

- 河床沖刷監測規格

- 沖刷粒子規格需求：

- 採用主動式無線射頻原理之無線追蹤粒子直接觀測，可埋設於河床之流動設備，材質具備耐壓抗震並俱有完成水密良好之塑膠材質浮動裝置體。

- 具備距離超高頻雙向收發功能， 頻率採用900~925MHz或2.4GHz等公用非授權頻段，訊號監測範圍需達1km。

- 具備電力控制開關之電池，耗電功率小於1 W。

- 流動粒子裝置子可發射無線電波，傳送裝置編碼(ID)及累積通電時間(t,sec) 。

- 裝置訊號獨立，可滿足獨立編碼之需求。

- 資料傳輸器與供電系統

- 資料傳輸器站目的在於收集現場感測資料後，可運用NB-IoT通道傳輸至水資源物聯網雲端作業平臺。

- 資料傳輸器須具備資料儲存功能，至少可保留現場感測資料1個月（含）以上。

- 資料傳輸器之通訊費用須包含本案執行期間至本案保固期2年滿為止。

- NB-IoT通訊模組需符合 NCC相關認證。

- 太陽能模組：100瓦(含)以上太陽能板和固定架、充放電控制器。

- 至少100Ah免維護VRLA鉛酸電池2顆(含）以上，置放於儀器箱內。當日照不足時應可提供電力至少15日（含）以上，或直接接上既有電池。

- 儀器箱及其支架需為SUS304不銹鋼材質(含螺絲、螺帽及隔離板均為不銹鋼材質)，其尺寸大小除須容納設備外尚需留足夠空間，以方便作業及安全性為原則；具有通風或或散熱及基本防盜設施。

- 建置安裝時應以堤防區域內公有地空間為優先。如有使用私人建物者由廠商自行協調取得使用同意。

- 相關避雷與接地工程，係屬責任施工。

- 相關傳輸與供電費用已包含於沖刷粒子單價。

(四)資訊整合與安全需求

- 水利署水資源物聯網平台上傳

本計畫所有監測資料之監測站、物理量、資料接取之相關設定須依據「水資源物聯網資料交換標準與作業規範」及決議，主動傳送穩定且符合品質定義物聯網資料至「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」（詳水資源物聯網作業規範(草案)，請依最新版本更新,滾動式檢討），以符合資料上傳格式所採用之通訊格式，若需修改以符合水利署水資源物聯網資料上傳需求，其所需相關費用已包含於本計畫中，建置完成上傳後知會規劃課，將成果做更新統計及介接至防汛系統。

- 資訊安全需求

本計畫建置設備倘需配合水利署資安政策做通訊格式調整、資料彙整或出席相關會議，廠商需配合辦理，相關費用已含於無線沖刷粒子工項內。

(五)驗收

考量沖刷粒子於施工後有隱蔽及無法測試功能之因素，故相關驗收作業將辦理分段查驗，第一階段應於施做前針對設備規格與數量與功能運作部分先行辦理廠驗（含功能查驗），第二階段為設備現場查驗收，完成後由本分署安排文件驗收作業。

廠商應於上述期限前(含當日)完成預計之查驗工作內容，各項查驗收規範如下所述：

1.第一階段設備廠驗

- 廠商提送之工作執行計畫書記載事項經核符合招標文件規定之功能。

- 現場應會同監造單位與本分署人員清點儀器設備型號、施工說明、設備是否符合契約規定及是否為全新品 。各附屬設施(外殼、支架、線材等)亦須為全新品。

- 廠驗以目視可及與輔助說明驗收為主，若涉及隱蔽或包覆致無法辨認者，驗收者得要求廠商提出證明、拆(刮) 除，檢視無誤並由廠商恢復原狀及功能正常，但若因此而有導致儀器設備損壞、功能障礙或減少儀器使用壽命之虞者除外。

- 相關材質應符合契約規定，如有必要得請廠商出示證明，惟符合一般市場供應下不受此限。

- 功能查驗

因監測設備安裝前需確認功能可正常運作，故先於本廠驗階段辦理功能查驗，查驗項目、數量與方法說明如下，廠商應配合功能查驗後製作功能查驗報告，納入文件驗收項目。

- 河床沖刷粒子

- 安排於廠驗地點無線訊號可接收之範圍內，就所有沖刷粒子進行靜態資料發射與接收功能驗證。

- 以手動開啟沖刷粒子電力開關，開始發送無線電訊號

- 提供資料展示軟體界面、可於現場檢查資料筆數與內容。並記錄發送距離標尺，發送日期時間。

- 資料傳輸器

- 就預計安裝之資料傳輸器抽測一組，進行傳輸通道切換測試。

- 首先確認資料傳輸器與伺服器端建立連線，並確認伺服器接收到最近一筆監測資料值。

- 拆除其中一支NB-IoT天線，並紀錄拆除時間，同時確認伺服器可接收到下一筆監測資料值。

- 接回原拆除之天線，拆除另一支NB-IoT天線，並紀錄拆除時間，同時確認伺服器可接收到下筆監測資料。

2.第二階段現場查驗

- 為確認監測設備建置符合本計畫需求，廠商須依限完成設備安裝施工測試後，檢具施工安裝記錄紀錄，提報本分署辦理現場查驗。

- 現場查驗應會同監造單位與本分署人員現場清點儀器設備型號、數量與施工說明是否符合契約規定及廠驗記錄所載清單編號。

- 現場查驗設備型號與數量與施工方式以目視可及與輔助說明方式為主，各除沖刷粒子部分則以現地檢視安裝位置為準，若涉及隱蔽或包覆致無法辨認者，驗收者得要求廠商提出說明或證明，但若因此而有導致儀器設備損壞、功能障礙或減少儀器使用壽命之虞者除外。

- 蓄電池部分，如驗收人員認有需要，得逕以電壓測定辦理。

- 實體驗收，以目視可及與輔助說明驗收為主，若涉及隱蔽或包覆致無法辨認者，驗收者得要求廠商提出證明、拆(刮) 除，檢視無誤並由廠商恢復原狀及功能正常，但若因此而有導致儀器設備損壞、功能障礙或減少儀器使用壽命之虞者除外。

- 相關材質應符合契約規定，如有必要得請廠商出示證明，惟符合一般市場供應下不受此限。

- 現場查驗除上述設備型號數量點驗外，各測站依以下方式進行現場設備查驗。

- 河床沖刷粒子

- 針對以埋設之沖刷粒子位置進行檢視，確認與施工圖說相符。

- 資料傳輸器

- 就已安裝之不同感測設備資料傳輸器抽測一組，進行傳輸通道切換測試。

- 首先確認資料傳輸器與伺服器端建立連線，並確認伺服器接收到最近一筆監測資料值。

- 拆除其中一支NB-IoT天線，並紀錄拆除時間，同時確認伺服器可接收到下一筆監測資料值。

- 接回原拆除之天線，拆除另一支NB-IoT天線，並紀錄拆除時間，同時確認伺服器可接收到下筆監測資料。

3.文件驗收

- 本項文件驗收由廠商提供以下主要文件各2份，送交本分署後辦理驗收作業，文件應包含：

  - 設備施工安裝記錄。

  - 操作維護使用手冊(含光碟片) 。

  - 第一階段設備廠驗記錄與功能查驗報告書。

  - 第二階段現場查驗紀錄。

  - 相關必要之轉檔程式或主控元件檔案等。

- 本項驗收，由本分署會同監造單位審查文件內容是否符合契約規定與計畫執行需求。

- 前開驗收文件，廠商未於指定期限提供者，視為該次驗收不合格。

(六)保固維護

設備正式驗收合格之日起應由得標廠商出具保固切結書，保固期限為２年。

- 定期維護

保固期間內廠商於每年四月、十一月各進行一次設備檢查、測試、清潔、調整、更換故障零件、周邊會影響通訊或造成異常之環境整理等保固服務，以維持標的物功能之正常運作。

- 維修期限

在保固期限內，除天災地變等不可抗力事件外，倘發生故障或無法運作時，防汛期間(5月1日起至11月30日止)應於接獲本分署電話通知後48小時內到達現場檢修，非防汛期間則於通知後72小時內到達現場檢修。設備或系統功能經修復或更換後，需達原驗收時功能需求標準，並經本分署認可。

保固期滿後，需配合本分署辦理會勘移交相關設備(含通訊傳輸及設備操作方式等)予本分署或本分署設備維護廠商。