桂山壩水門操作規定

1.中華民國98年7月30日經濟部經授水字第09820208250號令訂定發布全文11點；並自即
  日生效
2.中華民國99年9月6日經濟部經授水字第09920209910號令修正發布名稱及全文11點；
  並自即日生效（原名稱：桂山壩水門操作規定）
3.中華民國107年10月3日經濟部經授水字第10720213450號令修正發布名稱及全文11點；
  並自即日生效（原名稱：桂山壩水庫水門操作規定）
4.中華民國111年4月13日經濟部經授水字第11120204990號令修正發布第3、4點；並自
  即日生效

一、經濟部（以下簡稱本部）為規範桂山壩（以下簡稱本水庫）各水門之啟用
    標準、時間及方法，特訂定本規定。
二、本水庫位於新店溪支流南勢溪河床上，由台灣電力股份有限公司桂山發電
    廠（以下簡稱桂山電廠）負責操作維護管理。
三、本水庫主要設施及相關水門如下：
    (一)大壩：混凝土重力壩，壩高二十四公尺，壩長一百二十四．九公尺，
        滿水位標高一百零九．二公尺，壩頂標高一百十五公尺。
    (二)溢洪道：設弧形閘門十座，靠右岸側閘門編列為第一號，依序向左岸
        為第二號、第三號至第十號。第一號至第四號閘門寬八公尺、高七．
        二公尺，底檻標高一百零二公尺；第五號至第十號閘門寬八公尺、高
        五．二公尺，底檻標高一百零四公尺。
    (三)排砂道：位於右岸，設直提式閘門一座，閘門寬五．三八公尺、高四．
        一五公尺，底檻標高一百公尺。
    (四)魚道：位於左岸，下游入口標高九十九．五公尺，謢坦處設十八個階
        梯，由標高九十九．五公尺公尺遞減至九十五公尺，出口位於上游左
        岸，設九個出口。
   (五)發電進水口：位於右岸，設直提式閘門二座，靠右岸側閘門為一號，
        另一側為二號，閘門寬二．八公尺、高三．六公尺，底檻標高一百零
        四．三二公尺，取水量三十二秒立方公尺。
四、溢洪道閘門操作規定如下：
    (一)平時關閉，於排洪、排砂、維修及配合調節性放水或緊急運轉時得開
        啟。
   (二)平時閘門開啟順序為第五號、第六號、第七號、第八號、第九號、第
        十號、第四號、第三號、第二號、第一號，但為排除水庫內積砂或遇
        特殊因素時，得視當時流量，機動調整開啟順序，不受前述順序之限
        制。開啟時應視本流流量及水庫水位決定開度，以不使下游流量劇增
        為原則，每座閘門每次開啟不超過一公尺，須待一閘門開啟達一公尺
        後，方可依上述順序開啟另座閘門。關閉時則與開啟時順序相反。
    (三)溢洪道閘門首次開啟時應依下列步驟操作：
        1.第一次開度最大三十公分排水二十分鐘。
        2.第二次增加開度最大三十公分（合計開度六十公分）排水二十分
        鐘。
        3.第三次增加開度最大四十公分（合計開度一百公分）排水二十分鐘，
        待開度達一百公分後，可按前款規定順序繼續開啟其餘閘門。
五、排砂道閘門操作規定如下：
    (一)平時關閉，於取水口前庭有排砂需要、協助防洪運轉或配合本水庫檢
        修需要洩降水位時開啟。
    (二)本閘門之操作以全開或全閉為原則，不作水庫水位調節之用。
    (三)進水流量在二百秒立方公尺以下時，桂山電廠視取水口前庭積砂之情
        形，得全開排砂門以排除取水口前庭積砂。
六、發電進水口閘門操作規定如下：
 (一)平時置於最大取水開度，於下游設施檢修或不取水發電時關閉之。
 (二)於下列情況時緊急關閉之：
     1.攔污柵堵塞嚴重，無法取水時。
     2.桂山機組水輪機主閥及導翼同時故障，無法關閉，或主閥故障，導翼
       漏水量過大，無法停機時。
     3.桂山機組壓力鋼管破裂大量漏水時。
七、各閘門放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通
    報相關單位。
八、本水庫各閘門操作方式有現場及遙控兩種，平時由桂山控制室遙控操作為
    原則，必要時得派員現場操作。
九、本水庫各閘門操作情形應確實記錄。

十、本水庫各閘門檢查維護，應確實依照規定辦理。
十一、本水庫如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳
      報本部水利署轉本部備查。