       西勢水庫運用要點

1.中華民國100年11月11日經濟部經授水字第10020213500號令訂
 定發布全文11點；並自即日生效
2.中華民國108年12月4日經濟部經授水字第10820217980號令增訂
 發布第6點；並自即日生效

 一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄西勢水庫（以下簡稱本水庫）及攔蓄
    並有效運用阿文溪及楠仔溪水量，供應家用及公共給水標的使用，特
    訂定本要點。
二、本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機
   構，並由自來水公司第一區管理處負責營運管理。
三、本水庫位於基隆市暖暖區基隆河支流西勢溪上游，其主要運轉設施如
   下：
  （一）混凝土重力壩。
  （二）壩頂溢洪道。
  （三）取出水工。
四、本要點用詞，定義如下：
  （一）蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水功能之需要。
  （二）防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或取水工放水之運轉。
  （三）緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，經由溢洪道或取水工放水之運
        轉。
  （四）颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列
        入警戒區域者。
  （五）豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨（含大豪雨、超大豪雨）特
        報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
五、本水庫蓄水利用運轉及運用規線，如附圖，水庫水位超過下限水位時
   ，按正常需水量供應，水庫水位在下限水位以下時，應縮減供水量百
   分之十五。
六、本水庫與新山水庫及自來水公司第一區管理處基隆系統各抽水站（取
   水口）水源聯合運用供應各標的用水。
七、每年十二月至翌年三月豐水期間，為顧及蓄存雨水，本水庫蓄水位標
   高不得超過七十二‧○八公尺。
八、本水庫溢洪道為無閘門控制，水位超過標高七十二‧○八公尺時，自
   由溢流洩洪。最高洪水位為標高七十三‧五○公尺。
九、本水庫在颱風或豪雨情況，本水庫水位超過標高七十一‧五公尺且持
   續上升時，經判斷於水庫洩洪一小時前發布水庫洩洪警報，並通知本
   部水利署第十河川局、基隆市政府、基隆市警察局，基隆市消防局等
   機關轉知所屬相關單位及下游居民，加強防範，以免發生危險。
十、本水庫實施緊急運轉時，應開啟取出水工放水，調節水庫水位至對大
   壩不構成安全威脅。
十一、本水庫實施緊急運轉時，應依第八點規定通知或通報相關單位並發
     布警報，無法事先通知時，應立即發布警報後放水。
十二、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形，報本部水利署
     備查。