青潭堰水庫運用要點

1.中華民國100年8月2日經濟部經授水字第10020208420號令訂定
 發布全文12點；並自即日生效
2.中華民國112年11月20日經濟部經授水字第11260205090號令修正
 發布第9點；並自即日生效

第一章 總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用青潭堰水庫（以下簡稱本水庫
   ）所攔蓄新店溪水源及小粗坑發電尾水，供家用及公共給水標的使用，特
   訂定本要點。
二、本水庫以臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）為管理機關，負責操作維
   護管理。
三、本水庫位於新北市新店區淡水河支流新店溪上，其運轉主要設施如下：
   (一)溢流堰。
   (二)取水口。
四、本要點用詞，定義如下：
   (一)蓄水利用運轉：以本水庫蓄水調節供應家用及公共給水之運轉。
   (二)防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉
       。
   (三)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及本水庫安全，嚴重威脅公眾
       生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
   (四)調節性放水：颱風或豪雨情況外，經由溢洪道或其他放水設施預先排
       放水量，以調節本水庫水位之放水。
   (五)上限：本水庫最高之安全蓄水標高水位。
   (六)下限：本水庫最低之安全取水標高水位。
第二章 蓄水利用運轉

五、本水庫之蓄水利用，上限為二十二‧五公尺，下限為二十二‧二公尺。
六、本水庫所攔蓄之水量係供應北水處原水之取用，經淨水處理後供給大臺北
   地區家用及公共給水，取水量視供水區域需求作機動調整。
第三章 防洪運轉

七、本水庫當入流量大於北水處長興及公館等二座淨水場取水量，自由溢流無
   法抑制水位上升時，為保持水位不超過上限水位二十二‧五公尺，應開啟
   溢洪道閘門進行放水。
八、本水庫於洪水期間不作滯洪及洪水調節運用。
九、本水庫洩洪或調節性放水前一小時，應發布水庫洩洪警報，並通知本部水
   利署北區水資源分署、本部水利署第十河川分署、臺北市政府與新北市政
   府及各所屬水利局、警察局、消防局、新店區公所等機關轉知所屬單位及
   下游居民遠離河川區域，以策安全。
第四章 緊急運轉

十、當本水庫發生特殊洪水或設施異常狀況時，應即時採行緊急處理，開啟溢
   洪道緊急放水因應。
十一、本水庫實施緊急運轉時，應依第九點規定通知或通報，無法事先通知或
     通報時，應立即實施放水警報。
十二、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本
     部備查。