經濟部水利署
塊石材料檢驗規定
100年2月10日經水工字第10005001260號函頒
一、適用範圍：石籠工、蛇籠工、塊（卵）石混凝土工、石工﹙砌、排、舖﹚及拋塊石等所使用塊石之檢驗。
二、塊石材質及粒徑規定：
1、塊石須為質地堅硬、表面潔淨之天然材料。
2、所用塊石材料除另有規定外，概以標稱長徑為原則；長短徑比應介於1.2至1.8之間，厚度應為短徑之1/2以上。
三、檢驗方法：
   ﹙一﹚取樣、篩分與量測
1.試樣須有代表性，依照CNS規範以隨機法則選取待取樣之單元，再於待取樣單元以隨機方式選取至少3份大約等量之份量﹙約1m3﹚之塊石試樣。
2.前述試樣混合後，以四分法進行減量，減量後之體積至少需1單位體積﹙約1m3，可以4片厚木板釘成內部底面積1m2、高1m、容積1m3之中空正立方體木箱，置於平坦地面以量測樣品體積﹚。
3.以設計規格粒徑為網目製作篩網數個﹙以D19以上鋼筋依照所需網目焊製成篩網﹚，分別篩分試樣中不同粒徑範圍之塊石，並將過篩塊石分堆置放。
4.將不同粒徑範圍之塊石以分別稱重﹙工地需備磅秤﹚、或量測體積﹙置入前述中空木箱﹚、或以計算塊石個數等方式並加以記錄。
（二）適用於石﹙蛇﹚籠工及砌、排、舖石工。
1稱重法：計算篩分後符合規定粒徑之塊石重量占試樣總重量之百分比，以判定合格與否。﹙檢驗數據填列於塊石檢驗紀錄表一﹚
2.體積法：量測篩分後符合規定粒徑之塊石體積﹙可將篩分後符合規定粒徑之塊石置入前述中空木箱內，將其表面整平後以略小於1m2之三夾板覆蓋，分別量測三夾板底面四邊中點至木箱頂面之高度並取其平均值計算，以1m扣除之即得箱內塊石之高度，以底面積1m2乘以此高度即得所求塊石之體積，計算其占試樣總體積之百分比，以判定合格與否。﹙檢驗數據填列於塊石檢驗紀錄表二﹚
3.除上述2種方式（重量百分比及體積百分比）外，亦可以計算符合規定之塊石個數占試樣總個數之百分比，以判定結果。
以上3種檢驗方式由設計人員於招標文件中註記擇一使用，每件工程以使用一種方式為限，且經選定後不得變更。
（三）適用於塊（卵）石混凝土所用塊石之體積量測。
1.由實驗室測定使用塊石之比重﹙依照CNS6989規範之試驗方法，取視比重，並以3個塊石之平均比重為計算基準﹚。
2.依照第一款方式將塊石過篩。
3.將符合規定粒徑之塊石於使用前稱其重量，將塊石重量除以塊石比重即為使用塊石之體積。
﹙四﹚拋塊石所用粒徑大於80cm之大塊石、巨石，於產地即予隨機檢驗材質與規格，可以尺直接量測塊石粒徑、或整車過磅求得淨重並計量個數，以計算平均重量或平均粒徑作為判定。
四、各種不同長徑塊石所占百分比檢驗允許±5﹪之公差。

塊石檢驗紀錄表（一）
工程名稱：
檢驗日期： 年 月 日
項 目	塊石粒徑 / cm以下	塊石粒徑 / cm～ cm	塊石粒徑 / cm以上
設計標準
試樣	kg	kg	kg
總重	kg
試樣占總重百分比	%	%	%
判定	□符合 / □不符合
附 註	1.本表適用相對體積（稱重法）與絕對體積法，格式供參考。 / 2.本檢驗方法以重量計算塊石所占百分比，允許公差±5 %。 / 3.塊石粒徑係指長徑之尺寸。 / 4.塊石混凝土所用之塊石須先由實驗室測定其視比重，繼以塊石重量除以塊石視比重計算其使用體積。 / 5.試樣視比重 。

檢驗者： 監造人員： 廠商：

塊石檢驗紀錄表（二）
工程名稱：
檢驗日期： 年 月 日
項 目	塊石粒徑 / cm以下					塊石粒徑 / cm～ cm					塊石粒徑 / cm以上
設計標準
試樣頂面至木箱頂面之高度	四邊	m	m	m	m	四邊	m	m	m	m	四邊	m	m	m	m
	平均值	m				平均值	m				平均值	m
試樣在木箱中之高度 / （1M-平均值）	m					m					m
各塊石粒徑體積 / （1M2×高度）	m 3					m 3					m 3
試樣總體積	m 3
試樣占總體積百分比	%					%					%
判定	□符合 / □不符合
附 註	1.本表適用相對體積（體積法），格式供參考。 / 2.本檢驗方法以體積計算塊石所占百分比，允許公差±5%。 / 3.塊石粒徑係指長徑之尺寸。

檢驗者： 監造人員： 廠商：