鯉魚潭水庫水門操作規定
一、經濟部(以下簡稱本部)為規範鯉魚潭水庫（以下簡稱本水庫）各水門啟用之標準時間及方法，特訂定本規定。
二、本水庫位於苗栗縣三義鄉大安溪支流景山溪上，由本部水利署中區水資源局（以下簡稱中水局）負責操作維護管理，其中景山水力發電廠(以下簡稱景山電廠)位於水庫下游左岸，由台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）卓蘭發電廠（以下簡稱卓蘭電廠）負責操作維護管理。
三、本水庫主要設施及相關水門如下(如附圖)：
(一)大壩：中央直立黏土心層滾壓土石壩，壩高九十六公尺，壩長二百三十五公尺，壩頂寬十公尺，壩頂標高三百零六公尺。
(二)溢洪道：鋸齒式自由溢流堰，後接明渠陡槽，溢流堰頂標高三百公尺，總長度三百零三．六公尺，流入寬度六十六公尺。
(三)第一取出水工
1、取水工：斜依式多段進水塔，包括取水口三處及進水口一處，如下：
(1)取水口三處，由上而下底檻標高依序為二百九十公尺，二百七十公尺及二百四十二．八七公尺，設固定輪阻水閘門二座，上層阻水閘門(A)寬三．六三公尺、高四公尺，下層阻水閘門(B)寬三．六公尺、高三．八二公尺，上層阻水閘門(A)控制上層及中層取水口啟閉，下層阻水閘門(B)控制中層及下層取水口啟閉。
(2)進水口一處，寬三．二公尺、高四．二公尺鐘型鋼襯漸變銜接直徑三．二公尺圓型斷面壓力隧道，為第一輸水隧道起點，孔口底檻標高二百三十九．○五公尺，位於取水工下層取水口後方，設固定輪擋水閘門一座，為第一擋水閘門(C)，閘門寬三．八九公尺、高四．六公尺。
2、出水工：位於第一擋水閘門(C)下游，設輸水隧道一座及出口閘閥室一座，如下：
(1)輸水隧道一座，為第一輸水隧道：位於第一擋水閘門(C)之後，直徑三．二公尺，全長六百七十五．二三公尺，末端銜接第一閘閥室分岐管漸變為直徑二．四公尺，設直徑二．四公尺之公共給水第一蝶閥(H)一座，蝶閥下游漸變銜接直徑二．六公尺壓力鋼管，為第一原水管起點，隧道出口下游設直徑○．一公尺排泥閥(I)一座。
(2)出口閘閥室一座，為第一閘閥室：位於公共給水第一蝶閥(H)前分歧管上，設直徑一．八公尺噴流閘門(F、G)二座，每一噴流閘門(F、G)上游側各設直徑一．八公尺環滑閘門(D、E)一座，右側為第一噴流閘門(F)及第一環滑閘門(D)，左側為第二噴流閘門(G)及第二環滑閘門(E)。
(四)第二取出水工
1、取水工：進水口一處，寬三．二公尺、高四．四公尺鐘型鋼襯漸變銜接直徑三．二公尺圓型斷面鋼襯隧道，為第二輸水隧道起點，孔口底檻標高二百五十一．一四公尺，設固定輪擋水閘門一座，為第二擋水閘門(a)，閘門寬四．五一公尺、高四．七公尺。
2、出水工：位於第二擋水閘門(a)下游，設輸水隧道一座及出口閘閥室一座，如下：
(1)輸水隧道一座，為第二輸水隧道：位於第二擋水閘門(a)之後，直徑三．二公尺，全長一百六十六．○一公尺鋼襯隧道，末端銜接全長七百十五．七八公尺備援壓力鋼管（包括隧道A段、河岸B段、高地護岸C段、盲蓋預留管D段），於公共給水第一蝶閥(H)下游與第一原水管銜接，銜接處上游側設直徑二．六公尺之蝶閥二座，由上游而下依序為公共給水第二蝶閥(d)及公共給水第三蝶閥(e)，備援壓力鋼管隧道A段與河岸B段分岐管處設直徑○．三公尺排泥閥(g)一座。
(2)出口閘閥室一座，為第二閘閥室：位於備援壓力鋼管隧道A段末端，設直徑二．○公尺噴流閘門(c)一座，噴流閘門(c)上游側設寬一．八公尺、高一．八公尺之高壓滑動閘門(b)一座。
(五)景山電廠
1、發電引水路：起點位於備援壓力鋼管河岸B段末端，設直徑二．六公尺至一．一公尺之壓力鋼管，總長度一百四十二．一二公尺，起點下游設直徑一．六五公尺之水力用水蝶閥(h)一座。
2、生態放流工：位於發電引水路起點下游處之分岐管末端，設直徑一．二公尺單噴孔錐型閥(j)一座，上游側設直徑一．二公尺蝶閥(i)一座。
3、電廠設施：自發電引水路末端，設直徑一．一公尺主閥(k)一座，銜接容量四千零十三瓩水輪發電機一座，於主閥(k)上、下游側設直徑○．一五公尺發電引水路排水閥(n)各一座，主閥(k)下游側設直徑○．一五公尺洩壓閥(m)一座。
4、尾水閘門(l)：孔口寬二‧六公尺、高一‧三二公尺，底檻標高二百零七公尺，設寬二‧九公尺、高一‧四五公尺鋼索捲揚直提式閘門一座。
(六)後池堰：混凝土自由溢流堰，堰高七．○公尺，長五十二．五公尺，臨右岸依序設排砂道一道及排洪道四道；排砂道寬十．五公尺，設弧型閘門一座，寬九．五公尺、高五．○公尺，底檻標高二百零二公尺；排洪道為自由溢流式，各寬十．五公尺，溢流頂標高二百零六‧一公尺。
四、第一取出水工閘閥操作規定：
(一)取水工
1、家用及公共給水與工業用水取水時，依水庫水位及原水濁度情形，至少開啟一處取水口，必要時，得開啟二處取水口，水庫緊急放水時，同時開啟三處取水口。
2、阻水閘門之啟閉及升降操作前，應先將下游第一閘閥室噴流閘門(F、G)關閉，並俟阻水閘門(A、B)升降定位後，始可操作噴流閘門(F、G)開啟放水，阻水閘門(A、B)未做取水口阻水使用時，應吊升至水面以上之閘門固定架放置。
3、第一擋水閘門(C)平時應放置在水面以上之閘門固定架上，於輸水隧道下游管路及閘閥需辦理檢查維修時，關閉第一擋水閘門(C)。
4、維修操作：第一擋水閘門(C)下閘前，應先將下游第一閘閥室噴流閘門(F、G)及公共給水第一蝶閥(H)關閉，使第一擋水閘門(C)在靜水狀態下操作關閉，當第一擋水閘門(C)完全關閉後且非由第二取水工供應家用及公共給水與工業用水時，下游各閘閥始可操作放水及辦理相關檢查維修。
5、緊急搶修操作：
(1)第一擋水閘門(C)下閘前，應先將取水工之上層及中層取水口以阻水閘門(A、B)關閉，下層取水口全開。
(2)將第一擋水閘門(C)下降至標高二百五十公尺以上適當位置停駐。
(3)關閉第一閘閥室噴流閘門(F、G)及公共給水第一蝶閥(H)。
(4)俟第一閘閥室噴流閘門(F、G)及公共給水第一蝶閥(H)全閉後，再將第一擋水閘門(C)下降至全閉。
(5)開啟時操作程序相反。
(二)出水工
1、環滑閘門(D、E)：平時全開，於噴流閘門(F、G)無法正常啟閉或辦理檢修時，以環滑閘門(D、E)替代噴流閘門(F、G)作為阻水之用時關閉。另除緊急關閉外，環滑閘門(D、E)應確認在噴流閘門(F、G)完全關閉時，始可操作。
2、噴流閘門(F、G)：平時全閉，於實施調節性放水、緊急放水、提供農業用水、維持河川生態放流量或檢修相關閘閥設施時操作啟閉，放水量最大為一百十六秒立方公尺。
3、公共給水第一蝶閥(H)：平時全開，依據家用及公共給水、工業用水需求，配合第一擋水閘門(C)操作啟閉。
4、第一輸水隧道排泥閥(I)：平時全閉，於輸水隧道檢修，排放積水及底泥時開啟。
五、第二取出水工閘閥操作規定：
(一)取水工
1、當實施調節性放水、緊急放水、提供家用及公共給水、農業用水、水力用水、工業用水或維持河川生態放流量時，第二擋水閘門(a)全開。
2、維修操作：第二擋水閘門(a)啟閉前，應先將第二閘閥室噴流閘門(c)、公共給水第二蝶閥(d)、公共給水第三蝶閥(e)及水力用水蝶閥(h)關閉，使第二擋水閘門(a)在靜水狀態下操作，當第二擋水閘門(a)完全關閉後，下游各閘閥始可操作放水及辦理相關檢查維修。
(二)出水工
1、高壓滑動閘門(b)：平時全開，於噴流閘門(c)無法正常啟閉或辦理檢修時，以高壓滑動閘門(b)替代噴流閘門(c)作為阻水之用時全閉。另除緊急關閉外，高壓滑動閘門(b)應確認在噴流閘門(c)完全關閉時，始可操作。
2、噴流閘門(c)：平時全閉，於實施調節性放水、緊急放水、提供農業用水、維持河川生態放流量或檢修相關閘閥設施時操作啟閉，放水量最大為八十秒立方公尺。
3、公共給水第二蝶閥(d)：平時全閉，因應供水需求調配操作、各閘閥相關設施維修檢查或防洪運轉、緊急運轉時，配合第二擋水閘門(a)及公共給水第一(H)及第三蝶閥(e)操作啟閉。
4、公共給水第三蝶閥(e)：平時全閉，因應供水需求調配操作、各閘閥相關設施維修檢查或防洪運轉、緊急運轉時，配合第二擋水閘門(a)及公共給水第一(H)及第二蝶閥(d)操作啟閉。
5、備援壓力鋼管排泥閥(g)：平時全閉，於備援壓力鋼管檢修，排放積水及底泥時開啟。
六、景山電廠設計發電流量五．五秒立方公尺，生態放流工單噴孔錐型閥(j)之最大放流量三．○秒立方公尺，發電最低水位為標高二百七十公尺，由卓蘭電廠配合中水局調度取水發電運轉，其水門操作規定：
(一)水力用水蝶閥(h)：平時全開，於生態放流工蝶閥(i)維修或發電引水路放空時全閉。
(二)生態放流工：
1、蝶閥(i)：平時全開，於單噴孔錐型閥(j)無法正常啟閉或檢修時全閉。
2、單噴孔錐型閥(j)：
(1)當水庫下游需水量小於二．二秒立方公尺或大於五．五秒立方公尺時，配合水庫下游需水量開啟排放。
(2)當水庫下游需水量大於八．五秒立方公尺時關閉，除發電流量外，由中水局開啟出水工放水。
(三)主閥(k)：當發電機組正常運轉時全開，於無法運轉時全閉。
(四)發電引水路排水閥(n)：平時全閉，於壓力鋼管放空時開啟。
(五)洩壓閥(m)：平時全閉，當景山電廠緊急跳機時，全開洩壓。
(六)尾水閘門(l)：
1、當景山電廠引水發電時，尾水閘門全開。
2、當水輪機內檢或大修時，或景山溪水位高於尾水庭溢流堰頂標高二百零九．四公尺，有危及景山電廠安全之虞時全閉。
七、後池堰排砂道閘門平時關閉，視實際淤砂情形開啟以排砂。
八、放水警報配合操作規定如下：
(一)溢洪道自由溢流、景山電廠發電運轉、出水工或生態放流工放水時，應於二小時前以國、台、客三種語言，向下游播放水庫洩洪警報（間隔為十至二十分鐘）。
(二)自由溢流警報後，若水位未降至二百九十九．六公尺以下而再次蓄升溢流，不再施放警報。
(三)景山電廠發電運轉、出水工或生態放流工放水時，應先以少量放水示警，再視需要逐漸增加放水量。
(四)景山電廠發電運轉、出水工或生態放流工放水過程之調整開度或增加放水量，得不再廣播或通報；閘門狀態恢復全閉再開啟時，仍應依第一款及前款規定辦理。
九、本水庫各閘閥以現場操作為主，遠端遙控為輔等兩種操作型式。
十、本水庫各水門操作辦理啟閉日期、時間及情形均應明確完整紀錄。
十一、本水庫各水門應依規定辦理定期及不定期檢查及維護保養，其成果並應確實記錄建檔及辦理相關改善。
十二、本水庫遇緊急或異常狀況，中水局應採取必要之應變措施，事後並應立即陳報本部水利署轉本部備查。