經濟部水利署第五河川局會議紀錄
壹、會議名稱：「石牛溪東明將軍堤段(一期)改善工程(一工區)」設計原則審查會議
貳、開會時間：111年04月19日(星期二)上午09時30分
參、開會地點： 本局第四會議室
肆、主持人：吳副局長明華 紀錄： 顏玉林
伍、出列席單位及人員：（詳會議出席人員簽名冊）
陸、主席致詞：(略)
柒、討論事項：(無)
捌、出席委員及單位意見：
一、謝委員錫欽
1. 設計原則，尚符規定，原則同意。
2. P22表2-7-2備註欄之工程範圍，標示位置有誤，請修正。(一工區)
3. P30建議增加工區地下管線及農田水利設施(取水、灌排水)之調查，並會同相關單位(電力、電信、瓦斯、農水署)等單位現勘調查處理，以免發包後影響工程。
4. P35建議增加地籍圖套繪。
5. P36地質鑽探尚未全部完成，建議儘速完成，並更新鑽探資料及做各項係數之檢討修正。地質鑽探報告建議檢附於附錄。
6. P44堤防工程方案說明建議應完整，以全斷面部製作說明(包括左右岸、前坡、堤腳、堤頂、後坡、水防道路、側溝及深槽流路等)。
7. P46圖4-2-2縱斷面圖，設計洪水位之欄位名稱建議修正為Q25計畫洪水位。
8. P47圖4-2-3標準斷面圖，坡面工、襯排塊石、預拌土壤等項目，建議應以工程項目名稱標示(OO坡面工)，較為周全。
9. P58表4-3-1水理檢討成果表，斷面3-2之計畫堤頂高42.14應為42.08 筆誤，請修正，與設計標準高一致(參見P22表2-7-2)。
10. P77建議增加第七章(2/2)採購策略與分標原則。
1. 採購策略，建議應檢討分析各種發包方式之優劣(最低標、最有利標、審查合格最低標等)，並提出最佳方案之建議。本案建議採「審查合格最低標」方式。
2. 分標原則，就工程性質、施工環境、預算編列等因素，檢討分析，提出分標方式之建議。建議參考簡報資料P49。
1. P41堤防斷面形式則定建議依簡報資料P15、16分成堤防下層及上層之斷面形式評估擇定。
2. P59建議增加結構物之穩定分析，如擋土牆、箱涵等。
二、詹委員明勇
給主辦單位的意見
    1. 三本報告書封面均有(工程設計原則、規劃檢討與初步設計)，承攬廠商是否必須執行規劃檢討，須請主辦單位補充說明。若須「規劃檢討」，則三本報告書都缺少該部分的說明(只一維水理演算，也沒有詳細交代各設定的參數)，必要時也要彙整101年迄今降雨情境、地貌變動等條件，進行完整的分析。
    2. 根據開會通知，本案於03-30函交承攬廠商辦理相關業務，於04-15要繳交設計原則報告書。廠商是否能在有限期限內進行基本資料蒐集、既有資料彙整分析，更重要的是工程配置的考量。短期內若先與業主進行工作會議決定設計大方向，或許會把該注意的重要事項遺漏。本次會議結束之後，建議給承商足夠的時間進行工程配置、水理分析、大地工程檢討與施工法研擬等工作。
給設計單位
1. 第二章引用不同報告的資料陳述地質、地貌、水文、土壤、氣象、地下水位與地盤下陷等背景資料，建議將所有的圖說化成同一個SCALE表示，這樣才可以逐一比對各資料的相互影響(例如：地下水位與液化潛勢的關聯性、地貌與局部積水的關聯性等)。
2. 既然分為三個工區，凡涉及單一工區者應以該工區的性質，應該逐一說明(例如：第一工區(P23圖2-7-3，就該使用斷面29~29.8的資料，而非「示意圖」，其餘二三工區亦應如此檢討)。
3. (一工區第13頁)氣溫資料的第一行，相同的繕打錯字「本本區域…」。
4. (一工區第15頁)引用水利署地層下陷防治網的資料，概略陳述最大年沉降量為7.8公分，81年~110年累積沉陷量約小於20公分。建議應該彙整更詳細的資料，檢證本區段「沉陷速率」是否趨緩？是否需要考量沉陷造成堤身高度不足的預留高度。。
5. (一工區第25頁)表2-7-3有許多構造物需要配合改建，本次一工區涉及的構造物有哪些，必須逐一敘明。若都沒有構造改建的需求，也要補述「本標案無沒有「改建」的構造物」釐清疑義。
6. 建議圖面採同一系統的樁號，例如第一工區第27頁(倒數第五行)斷面29~29.8後面加註7K+077~7K+428，但後面設計初稿又用一工區的0K+000開始。建議直接採用斷面樁號，既可清楚各工區前後關係，也可以在GIS圖資很快找到定位。
7. (一工區第42頁)第三種選項是三個工區共同選出的配置，既然是優選方案，請補充說明(1)一工區堤後地下水位的情形，有沒有地下水滲流的潛勢，(2)「抵擋較快的流速 V > ??? m/sec」確保提案的必要性與合理性。
8. (一工區第45頁)需在水理檢算過程中敘明丁壩的必要性(絕非凹岸所以容易被淘刷的陳述)，同時思考丁壩的間距和挑流的角度。
9. (一工區第58頁)(1)都是縱斷面一維演算的結果，請就各案聚焦在該案的設計堤高，並說明本次演算為何與前次不同的原因，(2)根據計算結果最大流速僅有在斷面29有較高的速度(2.14m/sec)，這樣的速度有多少的沖刷能力，值得進一步思考。Inglis沖刷公式係以單寬量量為基準，其實也有水深的問題，所以Inglis公式的適用性值得進一步檢討。(3)若有時間則建議使用CCHE2D複算沖刷情形。
10. 各工區的流入應先有橫向流入的流量，再設計流入工的尺寸。
11. 設計圖說使用175混凝土為襯底舖築，是否恰當？
12. 若要設計動物通道，則需敘明使用的對象(保護物種)。
13. 一工區圖面(GE05)縱斷面圖標示現況地面高程遠低於設計洪水位、計畫堤頂高，是否用詞有誤？請再檢核。
14. 預算檢討：三個工區光是混凝土大項混凝土費用都逼近50%以上，三個工程後續還有不同的審查會，將會被挑戰這是大量的混凝土工程。水利署已經把「淨零」當成主流行銷策略。請顧問公司從替代方案的檢視，證明目前的做法是最優的選項。
	一工區	二工區	三工區
總預算(千元)	75240	71806	58980
1坡面工(千元)	19740	19005	14448
2路面工(千元)	3968	3801	3135
3道路側溝(千元)	9260	8145	6611
4混凝土異型塊(千元)	7441	7760	3081
1+2+3+4	40409	38711	27275
(1+2+3+4)/總預算(%)	54	54	46

三、吳委員明華
1. 建議現地踏勘時，評估工區是否有廢棄物或B5類，若有，應在預算中編列相關費用。
2. 有關堤前覆土方部分，請考量覆土形式是否會影響通洪斷面。
3. 現地存有大量既有混凝土塊，建議評估數量，並放在凹岸的第三排或第四排，以達降低碳排之目標。
4. 石牛溪是否有營造觀賞平台供民眾使用?如一工區臨瓦厝路周邊腹地，可評估空間佈設。
5. 瀝青混凝土鋪設採8CM設置，建議評估底部採5CM之傳統瀝青混凝土，上層則採3CM之透水瀝青，有助於淨零碳排。
6. 擋土牆部分建議檢討減量，評估以其他工法取代如石籠或地盤改良固化、RMSM等工法。
7. 請評估基礎塊背填CLSM或RMSM之可行性，以防止坡面工細粒料受水流影響攜出造成損壞。
8. 考量外坡能利用非汛期間施作，請黎明公司能配合盡快提送細部設計等相關資料，以利工程能於112.04.30前完成外坡下坡面施作。
四、吳委員嘉偉
1. 請黎明公司評估並建議擇一工程，協助辦理公民參與和生態檢核，以利後續配合推動行政透明之需求。
2. 本工區流路變遷很大，三工區取水工影響上下游流路擺盪，建議針對本區段流路再檢討。
3. 目前國有財產署在雲林縣莿桐鄉有窪地填土需求，所需量體約18萬方，如有土方去化需求，可考慮此方案。
4. 因工區位於取水工下游，水位常年會被侷限於取水工上游，基礎施作上應受水位影響較小，請評估本區段基礎形式是否可採場鑄方式施工。
5. 後續政策朝向淨零碳排，混凝土部分請依水利署最新規範評估並編列價格，以減少碳排量。
6. 地籍套繪部分應妥善處理。
7. 平面圖比例尺及範圍應做調整，以利了解丁壩工設置之必要性。
8. 標準斷面圖有設置擋土牆，擋土牆請朝向淨零碳排目標評估(需配合結構計算)。
五、顏副工程司沛則
所列的生態保育措施太制式，後續如需協助，可協助了解地方需求，以完善生態面之措施。
六、顏正工程司玉林
1. 簡報P9，斷面29部分，因一工區用地範圍內有民房與道路，在後續設計上建議盡量避開，以避免爭議。
2. 簡報P18丁壩工位置請再評估較佳施作位置。
3. 簡報P21使用透水不織布立意良好，惟應考量不織布是否會受到地下水及坡面工施工之影響，而導致透水不織布受損，影響功能，建議再檢討。
4. 簡報P29箱涵流入工部分，因鑽探參考點位之地下水位較高，早期都有設置PC樁，請考量是否使用PC樁。
玖、綜合決議：
一、石石牛溪將軍東明堤段(一期)改善工程(一～三工區)等三件工程，因皆為上下游連續工程且考量行政作業、工地管理及現地聯絡道路等因素，請黎明公司設計時採工程減量並預併為二件工程。
二、本案設計原則審查原則認可，請黎明公司依會議結論及各委員意見進行修改，並依期程提送細部設計相關資料，以利後續工作推動。
拾、臨時動議：無
拾壹、散會(下午:12時00分)