阿玉壩水門操作規定

1.中華民國98年7月30日經濟部經授水字第09820208250號令訂定發布全文11點；並自即日生效
2.中華民國99年9月6日經濟部經授水字第09920209940號令修正發布名稱及全文11點；並自即日 生效（原名稱：阿玉壩水門操作規定）
3.中華民國107年9月25日經濟部經授水字第10720213060號令修正發布名稱及全文11點；並自即日生效（原名稱：阿玉壩水庫水門操作規定）
4.中華民國111年4月20日經濟部經授水字第11120205370號令修正發布第3、4點；並自即日生效

一、經濟部（以下簡稱本部）為規範阿玉壩（以下簡稱本水庫）各水門之啟用
   標準、時間及方法，特訂定本規定。

二、本水庫位於新店溪支流桶後溪河床上，由台灣電力股份有限公司桂山發電
   廠（以下簡稱桂山電廠）負責操作維護管理。

三、本水庫主要設施及相關水門如下：
  (一)大壩：混凝土重力壩，壩高二十公尺，壩長七十三公尺，滿水位標高
        二百十四．八公尺，壩頂標高二百二十公尺。
  (二)溢洪道：設弧型閘門四座，靠左岸側閘門編列為第一號，依序向右岸
        為第二號、第三號、第四號，各閘門寬十公尺、高四公尺，
        底檻標高二百十一公尺。
  (三)排砂道：位於左岸，設直提式閘門一座，閘門寬三公尺、高三公尺，
        底檻標高二百零五公尺。
  (四)發電進水口：位於左岸，設直提式閘門一座，閘門寬二公尺、高二公
        尺，底檻標高二百零八．六公尺，取水量十．五秒立方
        公尺。

四、溢洪道閘門操作規定如下：
  (一)平時關閉，於排洪、排砂、維修及配合調節性放水或緊急運轉時得開
      啟。
  (二)閘門開啟順序為第二號、第三號、第一號、第四號，開啟時應視本流
      流量及水庫水位決定開度，以不使下游流量劇增為原則，每座閘門每
      次開啟不超過一公尺，但須待一閘門開啟達一公尺後，方可依上述之
      順序開啟另座閘門，關閉時則與開啟時順序相反。惟為排除水庫內積
      砂或遇特殊因素時，得視當時流量，機動調整開啟閘門，不受上述順
      序限制。
  (三)水庫蓄水溢洪道閘門首次開啟時應依下列步驟操作：
      1.第一次開度最大三十公分排水二十分鐘。
      2.第二次增加開度最大三十公分（合計開度四十公分）排水二十分鐘。
      3.第三次增加開度最大四十公分（合計開度一百公分）排水二十分鐘
        ，待開度增達一百公分後，可按前款規定順序繼續開啟其餘閘門。

五、排砂道閘門操作規定如下：
  (一)平時關閉，於取水口前庭有排砂需要、協助防洪運轉或配合本水庫檢
      修需要洩降水位時開啟。
  (二)本閘門之操作以全開或全閉為原則，不作水庫水位調整之用，生態放
      流不在此限。

六、發電進水口閘門操作規定如下：
  (一)平時置於最大取水開度，於下游設施檢修或不取水發電時關閉之。
  (二)於下列情況時緊急關閉之：
      1.攔污柵堵塞嚴重，致無法取水時。
      2.烏來機組水輪機主閥及導翼同時故障，無法關閉，或主閥故障，導
        翼漏水量過大，無法停機時。
      3.烏來機組壓力鋼管破裂大量漏水時。

七、各閘門放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通
   報相關單位。

八、本水庫各閘門操作方式有現場及遙控兩種，平時以桂山電廠遙控操作為原
   則，遇緊急情況時，可由現場操作。

九、本水庫各閘門操作情形應確實記錄。

十、本水庫各閘門檢查維護，應確實依照規定辦理。

十一、本水庫如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳
     報本部水利署轉本部備查。