# 羅好壩水庫水門操作規定
1.中華民國98年7月30日經濟部經授水字第09820208250號令訂定發布全文  11 點；並自即日生效
2.中華民國99年9月8日經濟部經授水字第09920210170 號令修正發布名稱及全文 11 點；並自即日生效（原名稱：羅好壩水門操作規定）
3.中華民國103年11月18日經濟部經授水字第 10320211430號令修正發布名稱及第 1、4、11 點；並自即日生效（原名稱：羅好壩水庫水門操作規定）
4.中華民國107年10月22日經濟部經授水字第10720214350號令修正發布全文 11 點；並自即日生效
5.中華民國111年4月20日經濟部經授水字第11120205350號令修正發布第3、4 點
一、	經濟部（以下簡稱本部）為規範羅好壩（以下簡稱本水庫）各水門之啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
二、	本水庫位於新店溪支流南勢溪河床上，由台灣電力股份有限公司桂山發電廠（以下簡稱桂山電廠）負責操作維護管理。
三、	本水庫主要設施及相關水門如下： (一)大壩：混凝土重力壩，壩高三十一公尺，壩長八 十六公尺，滿水位標高二百十九．二公尺，壩頂標高二百二十四公尺。 (二)溢洪道：設弧型閘門四座，靠右岸側閘門編列為第一號，依序向左岸為第二號、第三號、第四號，各閘門寬九公尺、高八．五公尺，底檻標高二百十一公尺。 (三)排砂道：位於右岸，設直提式閘門三座，靠右岸側閘門編列為第一號，依序向左岸為第二號、第三號。第一號閘門寬四．四二公尺、高四．二三公尺，底檻標高二百零二公尺，第二號、第三號閘門寬四．五公尺、高七公尺，底檻標高二百零五公尺。 (四)發電進水口：位於右岸，設直提式閘門二座，靠右岸側之閘門編列為第一號，另一側為第二號，各閘門寬二．三七公尺、高三．零九公尺，底檻標高二百零八公尺，取水量二十二．五秒立方公尺。
四、	溢洪道閘門操作規定如下： (一)平時關閉，於排洪、排砂、維修及配合調節性放水或緊急運轉時得開啟。 (二)閘門開啟順序為第二號、第三號、第一號、第四號，但為排除水庫內積砂或遇特殊因素時，得視當時流量，機動調整開啟順序，不受前述順序之限制。開啟時應視本流流量及水庫水位決定開度，以不使下游流量劇增為原則，每座閘門每次開啟不超過一公尺，但須待一閘門開啟達一公尺後，方可依上述之順序開啟另座閘門。關閉時則與開啟時順序相反。 (三)溢洪道閘門首次開啟時應依下列步驟操作： 1.第一次開度最大三十公分排水二十分鐘。 2.第二次增加開度最大三十公分（合計開度六十公分）排水二十分鐘。 3.第三次增加開度最大四十公分（合計開度一百公分）排水二十分鐘，待開度達一百公分後，可按前款規定順序繼續開啟其餘閘門。
五、	排砂道閘門操作規定如下： (一)平時關閉，於取水口前庭有排砂需要、協助防洪運轉或配合本水庫檢修需要洩降水位時開啟。 (二)本閘門之使用以第二號、第三號閘門為原則，如積砂嚴重影響取水發電時，得使用第一號閘門。 (三)第一號閘門之操作以全開或全閉為原則，不作水庫水位調整之用。第二號、第三號閘門得部分開啟（最小開度三十公分，生態放流不在此限）。 (四)第二號、第三號閘門如僅開啟一門時，應注意輪替使用。
六、	發電進水口閘門操作規定如下： (一)平時置於最大取水開度，於下游設施檢修或不取水發電時關閉之。 (二)於下列情況時緊急關閉之： 1.攔污柵堵塞嚴重，致無法取水時。 2.烏來機組水輪機主閥及導翼同時故障，無法關閉，或主閥故障，導翼漏水量過大，無法停機時。 3.烏來機組壓力鋼管破裂大量漏水時。
七、	各閘門放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。
八、	本水庫各閘門操作方式為現場操作。
九、	本水庫各閘門操作情形應確實記錄。
十、	本水庫各閘門檢查維護，應確實依照規定辦理。
十一、	本水庫如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳報本部水利署轉本部備查。