### 桂山壩水庫運用要點
1.中華民國96年9月21日經濟部經授水字第09620208400號令訂定發布全文12點；並自即日生效
2.中華民國99年9月6日經濟部經授水字第09920209910號令修正發布全文11點；並自即日生效
3.中華民國100年1月28日經濟部經授水字第10020200580號令修正發布第8點；並自即日生效
4.中華民國100年8月25日經濟部經授水字第10020209480號令修正發布全文14點；並自即日生效
5.中華民國107年10月3日經濟部經授水字第10720213450號令修正發布全文13點；並自即日生效
6.中華民國111年4月13日經濟部經授水字第11120204990號令修正發布第6點；並自即日生效

    第一章 總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用桂山壩（以下簡稱本水庫）所
    攔蓄南勢溪之水量，供水力發電用水標的使用，特訂定本要點。
二、本水庫以台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）為管理機構，並由
    台電公司桂山發電廠（以下簡稱桂山電廠）負責 營運管理。
三、本水庫位於新店溪支流南勢溪下游，其運轉所需主要設施如下：
   (一)桂山壩。
    (二)溢洪道。
    (三)排砂道。
    (四)桂山機組發電取水口。
四、本要點用詞，定義如下：
   (一)蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應水力發電用水功能之運轉。
    (二)防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
    (三)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生
        命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
    (四)洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬間流量。
    (五)洩洪量：防洪運轉或執行調節性放水時，經由溢洪道及其他放水設施
        放水之總放水量。
    (六)颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入
        警戒區域者。
    (七)豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨（含大豪雨、超大豪雨）特報，
        且本水庫集水區列入警戒區域者。
    (八)調節性放水：於排砂、維修需要或防洪運轉期間洪水來臨前階段，經
        由溢洪道或其他放水設施放水，以調節水庫水位之放水運轉。
    第二章 蓄水利用運轉
五、桂山電廠應於每年十二月底前，擬訂本水庫次年發電量計畫，經台電公司
    電力調度處核定後，由桂山電廠據以執行。
六、本水庫發電運轉水位範圍標高一百零五公尺至標高一百零九．二公尺，其
    發電運用如下：
    (一)南勢溪本流流量在三十三．五秒立方公尺以下時，於排放生態放流量
        一．五秒立方公尺後之流量，可攔蓄或經由本水庫取水口、制水門全
        開取水發電；本流流量超過三十三．五秒立方公尺時，於排放生態放
        流量一．五秒立方公尺及取水發電後，超出之流量得由本水庫攔蓄，
        以供發電。
    (二)本水庫水位於標高一百零五公尺以上時，值班主任得增加桂山機組發
        電量或依據水門操作規定操作閘門，以降低水庫水位。
    第三章 調節性放水
七、本水庫為因應水庫排砂、相關設施進行維護檢修或防洪運轉期間洪水來臨
    前階段，需要降低水庫水位時，得依據本水庫水門操作規定操作閘門進行
    調節性放水，其最高放水流量不超過八百秒立方公尺。
    第四章 防洪運轉
八、本水庫不具滯洪功能，防洪運轉期間不作滯洪及洪水調節運用。
九、本水庫防洪運轉之操作原則如下：
   (一)洪水來臨前：本水庫得進行調節性放水，其最高放水流量不超過八百
       秒立方公尺。
  (二)洪峰來臨前階段：本水庫最高放水流量，不得大於洪峰流量；放水流
       量之增加率，不得超過水庫進水流量之最高增加率。
   (三)洪峰發生後階段：本水庫放水流量不得超過洪峰流量。
十、本水庫排放水操作前一小時，應由桂山電廠發布水庫放水警報，並通知新
    北市政府警察局新店分局及其忠治派出所、龜山 派出所、屈尺派出所等
    機關，轉知下游居民。
   第五章 緊急運轉
十一、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，有危及壩體安全之虞時，得實施
      緊急運轉降低水庫水位。
十二、本水庫實施緊急運轉時，應依第十點規定通知或通報，並發布水庫放水
      警報；無法事先通知或通報時，得立即發布水庫 放水警報後放水。
十三、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過及相關資料，報本部
      水利署轉本部備查。