鳳山水庫運用要點
  中華民國99年1月14日經授水字第09920200310號令訂定
  中華民國104年5月28日經授水字第10420207180號令修正
  中華民國107年3月31日經濟部經授水字第 10720203810 號令修正第1、4、5
  點；並自即日生 效
中華民國111年7月26日經授水字第11120210060號令修正第6點、第15點及第7點附圖；並自即日生效
        第 一 章 總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用鳳山水庫（以下簡稱 本水庫）越域引取東港溪水量，供應工業用水等標的使用，特訂定本要點。
二、本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱台水公司）為管理機構，並由台水公司第七區管理處負責營運管理。
三、本水庫位於高雄市林園區林內排水上游，其運轉主要設施如下：
（一）東港溪攔河堰（以下簡稱東港堰）。
（二）輸水管。
（三）主壩、副壩。
（四）溢洪道。
（五）取水工。
四、本要點之用詞定義如下：
(一)引水利用運轉：由東港堰攔水引至本水庫調節供應各標
    的用水所需之運轉。
(二)蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應工業用水及因應其
    他緊急狀況等功能之需要。
(三)防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道或取水工放水
    之運轉。
(四)緊急運轉：於發生特殊洪水或災變，危及水庫安全情況
    危殆，嚴重威脅公眾生命及財產 之安全時，所採取之因
    應運轉。
(五)水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，於水庫水位劃定
    界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。
(六)颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水
    庫集水區列入警戒區域者。
(七)豪雨情況：中央氣象局發布豪雨（包括大豪雨、超大豪雨）特 報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
　　 第 二 章 引水利用運轉
五、本水庫由東港堰引取水量，引水利用應優先供應工業用水及因應 其他緊急狀況等功能之需要，並考量下游河川生態維持基本流量。
　　第 三 章 蓄水利用運轉
六、本水庫設計滿水位標高為五十公尺，營運水位為標高四十六．○ 公尺。
   附則 （刪除）
七、本水庫之蓄水利用運轉，其水庫運用規線如附圖，並依下列規定辦理：
（一）水庫水位超過運用規線時，應按計畫用水量或超額供應。
（二）水庫水位在運用規線以下時，應依區域水源情勢縮減供水量。
　　第 四 章 防洪運轉
八、颱風或豪雨情況時，為配合下游林內排水防汛措施，本水庫調降水位至標高四十五公尺，以減少溢流量。
九、本水庫設計最高洪水位標高五十一．五四公尺。
十、本水庫防洪運轉原則如下：
（一）本水庫水位超過標高五十公尺時，自由溢流。
（二）颱風或豪雨情況時，本水庫水位上升至標高四十九．五公尺，且水位仍持續上升時，則停止引水。
十一、本水庫自由溢流前，水庫水位上升超過標高四十九．五公尺時，應啟動警報系統，向林內排水下游沿岸發布放水警報，促請附近民眾注意，並通知高雄市政府、高雄市政府警察局、高雄市政府消防局、林園區公所、林內里辦公室等單位加強防範。
　　第 五 章 緊急運轉
十二、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，危及壩體安全時，應立即停止引取水量進入本水庫。
十三、實施緊急運轉時，應依第十一點規定通知或通報。無法事先通知或通報時，得於播放放水警報後放水之。
十四、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形，報本部水利署備查。
　　附則
十五、（刪除）