經濟部水利署施工規範「第02386章 砌排石工」修正對照表
本次修正規定	原規定	修正說明
1.1 本章概要 / 說明石材使用於防洪、灌溉、排水、禦潮及擋土工程等防止土方崩塌、沖刷之保護設施，其材料、設備、施工及檢驗等相關規定。	1.1 本章概要 / 說明使用於防洪、灌溉、排水、禦潮及擋土工程等防止土方崩塌、沖刷，以石材所施設之保護設施，其石材供應、規格、施工及檢驗等相關規定。	調整概要部分敘述方式
1.2 工作範圍 / 包含施工放樣、鋪塊石、混凝土排塊石、混凝土砌塊石、乾砌塊石、混凝土襯排塊石、混凝土襯砌塊石、完成面及其修飾、混凝土養護、施工縫、排水器等。	1.2 工作範圍 / 1.2.1 塊石。 / 1.2.2 卜特蘭水泥混凝土 / 1.2.3 舖塊石 / 1.2.4 混凝土排塊石 / 1.2.5 混凝土砌塊石 / 1.2.6 乾砌塊石 / 1.2.7 混凝土砌﹙排﹚石面修飾 / 1.2.8 混凝土養護 / 1.2.9 施工縫 / 1.2.10 放樣	1.調整工作範圍敘述方式。 / 2.新增混凝土襯排塊石、混凝土襯砌塊石 / 3.新增排水器項目。
1.3 相關章節 / 1.3.1 水利署施工規範第02300章 土方 / 1.3.2 水利署施工規範第02342章地工織物 / 1.3.3 水利署施工規範第02385章—混凝土坡面工 / 1.3.4 水利署施工規範第03310章—結構用混凝土 / 1.3.5 第02316章--構造物開挖 / 1.3.6 第02317章--構造物回填 / 1.3.7 第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求 / 1.3.8 第03150章—混凝土附屬品 / 1.3.9 第03350章—混凝土表面修飾 / 1.3.10 第03390章—混凝土養護 / 1.3.11 第04061章—水泥砂漿	1.3 相關章節 / 1.3.1 經濟部水利署施工規範第03310章—結構用混凝土 / 1.3.2 第02316章--構造物開挖 / 1.3.3 第02317章--構造物回填 / 1.3.4 第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求 / 1.3.5 第03150章—混凝土附屬品 / 1.3.6 第03350章—混凝土表面修飾 / 1.3.7 第03390章—混凝土養護 / 1.3.8 第04061章—水泥砂漿 / 1.3.9 經濟部水利署塊石材料檢驗規定	1.經濟部水利署施工規範調整為水利署施工規範 / 2.配合新增混凝土襯排塊及混凝土襯排塊石工法，故增加第02385章 混凝土坡面工、及地工織物相關章節。 / 3.項次及順序調整。
1.4 相關準則 / 1.4.1 中華民國國家標準（CNS） / (1) CNS 61 R2001 卜特蘭水泥 / (2) CNS 3090 A2042 預拌混凝土 / (3) CNS 6989 A2093 塊石 / (4) CNS 12891 A1045 混凝土配比設計準則 / (5) CNS 3001 A2039 圬工砂漿用粒料 / 1.4.2 水利署相關規定 / (1) 水利署塊石材料檢驗規定	1.4 相關準則 / 1.4.1 中華民國國家標準（CNS） / (1) CNS 61 R2001 卜特蘭水泥 / (2) CNS 3090 A2042 預拌混凝土 / (3) CNS 6989 A2093 塊石 / (4) CNS 12891 A1045 混凝土配比設計準則 / 1.4.2 美國材料試驗協會（ASTM） / (1) ASTM C270 圬工用砂漿	1.新增國家標準CNS 3001 A2039 圬工砂漿用粒料，並刪除美國材料試驗協會(ASTM)規範 / 2.新增水利署相關規定之塊石材料檢驗規定
1.5 資料送審 / 1.5.1 廠商資料 / (1)石材若非現地採取，需提送石材料源證明相關文件。 / (2)混凝土材料應符合水利署施工規範第03310章「結構用混凝土」規定提送拌合廠資料。 / 1.5.2 相關試驗報告 / (1)混凝土材料應符合水利署施工規範第03310章「結構用混凝土」規定提送驗證報告、配比設計及其他送審文件。	1.5 資料送審 / 1.5.1 品質計畫 / 1.5.2 施工計畫 / 1.5.3 廠商資料	1.品質計畫與施工計畫刪除。 / 2.新增廠商應提送相關文件及試驗報告。
1.6 定義 / 1.6.1 鋪塊石 / 用塊石平均分層鋪排，以隔離與土壤之接觸，適用於施作混凝土排塊石或混凝土砌塊石後側襯墊混凝土之裡層、混凝土坡面工裡層、基礎構造物底部等。	1.6 定義 / 1.6.1 舖塊石 / 於混凝土砌﹙排﹚塊石後側襯墊混凝土之裡層、混凝土坡面工底層、基礎構造物底部等，用塊石舖排，以隔離與土壤之接觸。	1.舖字修正為鋪 / 2.敘述順序調整 / 3.調整混凝土坡面工為裡層。
1.6.2 混凝土排塊石 / 於塊石間隙及塊石上面舖以混凝土，然後在其上面分層互相交錯排築塊石之工法。	1.6.2 混凝土排塊石 / 於塊石間隙及塊石上面舖以混凝土，然後在其上面分層互相交錯排築塊石之工法。
1.6.3 混凝土砌塊石 / 以塊石緊密圍砌築成一平整面，塊石間隙以混凝土填充，增加黏結強度之工法。	1.6.3 混凝土砌塊石 / 以塊石緊密圍砌築成一平面，塊石間隙以混凝土填充，增加黏結強度之工法。	調整文字內容 / 新增「整」
1.6.4 乾砌塊石 / 以塊石砌圍築成一平整面，塊石前後間隙無使用其他黏結材料，間隙應以小石子或碎石填充之工法。	1.6.4 乾砌塊石 / 以塊石砌圍築成一平面，塊石間隙無使用其他黏結材料，間隙得以小石子填充之工法。	調整文字內容 / 新增「前後」及「碎石」等字樣，另原3.2.6款即為間隙「應」以小石子填充，且工程會及73省政府建設廳皆用應字，故本點統一修正為「應」。
1.6.5 混凝土襯排塊石 / 在裡層鋪塊石，中層填築混凝土，面層採用混凝土排塊石之組合方法。		1.本點新增 / 2.新增混凝土襯排塊石定義
1.6.6 混凝土襯砌塊石 / 在裡層鋪塊石，中層填築混凝土，面層採用混凝土砌塊石之組合方法。		1.本點新增 / 2.新增混凝土襯砌塊石定義
2 產品 / 2.1 材料 / 2.1.1 石材篩選 / ﹙1﹚塊石以人工或機械採取為原則，並依水利署塊石材料檢驗規定辦理。 / ﹙2﹚塊石表面應保持清潔，如含有粉塵時須予以清洗乾淨始得於工地使用。	2 產品 / 2.1 材料 / 2.1.1 石材篩選 / ﹙1﹚塊石以人工或機械採取為原則。 / ﹙2﹚塊石表面應保持清潔，如含有粉塵時須予以清洗乾淨始得於工地使用。	新增塊石材料檢驗規定
2.1.2 石材 / 石工所用之塊石，以選用自然形成、無裂痕而堅實者，其長徑應為短徑之1.2至1.8倍，厚度應為短徑之1/2以上為原則。如無特別註明，塊石之大小即以長徑為代表，石材大小分類如表1: / 表1石材分類表 / 石 材 長徑尺度 備 註 / 卵 石 ψ<15cm / 塊 石 15cm≦ψ≦40cm / 大塊石 40cm<ψ≦80cm / 巨 石 ψ>80cm	2.1.2 石材 / 石工所用之塊石，以選用自然形成、無裂痕而堅實者，其長徑應為橫徑之1.2至1.8倍，厚度應為橫徑之1/2以上為原則。如無特別註明，塊石之大小即以長徑為代表。	1.為統一定義，將橫徑修正為短徑 / 2.新增石材大小定義 / 3.新增表1文字
	2.1.3 混凝土運送 / 用於混凝土砌﹙排﹚塊石之混凝土，其坍度應較小，混凝土拌和輸送車無法倒出時，允許使用一般傾卸式小貨車載運，惟為防水分散失，應覆蓋帆布；使用前應再攪拌均勻，以免影響混凝土品質。	本項次調整至2.1.5
2.1.3 塊石尺度 / (1)排、砌塊石設計尺度為一概括長徑，尺度容許範圍規定如表2：﹙特殊規格依設計圖說規定﹚ / 表2 塊石尺度容許範圍表 / 塊石設計 / 尺度（cm） 30 25 20 備註 / 尺度容許範圍 30至38cm者70%以上。 / 30至22cm者25%以下。其餘5% 25至32cm者70%以上。 / 25至18cm者25%以下。其餘5% 20至25cm者70%以上。 / 20至15cm者25%以下。其餘5% 規定尺度之百分比係指單項之最大限度，並非指級配而言。	2.1.4 塊石尺度 / (1)排（砌）塊石設計尺度為一概括長徑，尺度容許範圍規定如下表：﹙特殊規格依設計圖說規定﹚ / 塊石設計 / 尺度（cm） 30 25 20 備註 / 尺度容許範圍 30至38cm者70%以上。 / 29至22cm者30%以下。 25至32cm者70%以上。 / 24至18cm者30%以下。 20至25cm者70%以上。 / 19至15cm者30%以下。 規定尺度之百分比係指單項之最大限度，並非指級配而言。	1.修正文字及調整尺寸容許範圍。 / 2.新增表2文字
（2）排、砌塊石設計尺度為設施平均斷面厚度，尺度容許範圍不得小於設計厚度之90%。	（2）鋪塊石設計尺度為厚度，尺度容許範圍不得小於設計厚度之90%。	調整文字內容，鋪塊石調整為排、砌塊石。
2.1.4 塊石檢驗 / (1）施工前塊石規格之檢驗依照水利署塊石材料檢驗規定辦理，檢驗頻率每1000m3﹝ ﹞檢驗1次。檢驗項目包含塊石粒徑、材質(商購須辦理單軸抗壓強度檢驗)，必要時得委請實驗室測定使用塊石之比重及吸水率。		1.調整項次由3.1.2調整至2.1.4 / 2.調整檢驗頻率，並增加檢驗項目及規定商購塊石須辦理單軸抗壓強度。
2.1.5 混凝土 / (1)混凝土排塊石或混凝土砌塊石之混凝土配合比，一般使用175㎏f/㎝2以上，粗骨材最大粒徑19mm，坍度以7.5cm±2.5cm為原則。 / (2)混凝土應符合水利署施工規範第03310章「結構用混凝土」之相關規定。	2.1.5 卜特蘭水泥混凝土 / (1)混凝土砌﹙排﹚塊石之混凝土配合比，一般使用175㎏/㎝2以上，粗骨材最大粒徑3/4吋，坍度小於4吋為原則。 / (2)混凝土應符合第03050章「混凝土基本材料及施工方法」之相關規定。	1.調整及統一為公制單位。 / 2.經查省政府73年石工規範及工程會規範後，攤度仍建議維持7.5cm±2.5cm。 / 3.混凝土規範調整為水利署施工規範「結構用混凝土」
2.1.6 混凝土運送 / 用於混凝土排塊石、混凝土砌塊石、混凝土襯排塊石、混凝土襯砌塊石之混凝土，其坍度應較小，混凝土拌和輸送車無法倒出時，允許使用一般傾卸式小貨車載運，惟為防水分散失，應覆蓋帆布；使用前得使用必要工具再攪拌均勻，以免影響混凝土品質。		1.原項次2.1.3調整為2.1.6。 / 2.增加文字內容。
2.1.7 水泥砂漿 / 水泥砂漿之製造，應符合第04061章「水泥砂漿」中有關之相關規定，其比例以1：3為原則。	2.1.6 水泥砂漿 / 水泥砂漿之製造，應符合第04061章「水泥砂漿」中有關之相關規定，其比例以1：3為原則。	調整項次
2.1.8 排水器 / 排水器品質、規格應符合第03150章「混凝土附屬品」中有關排水器之相關規定。	2.1.7 排水器 / 排水器品質、規格應符合第03150章「混凝土附屬品」中有關排水器之相關規定。	調整項次
3.施工 / 3.1 準備工作 / 3.1.1 土方整理 / (1)砌石基礎土面與背後坡面之開挖及填方之材料、設備、施工及檢驗等規定，依水利署施工規範第02300章土方相關規定辦理 / (2) 基礎土面應妥加整平夯實，並完成檢查﹙驗﹚位置、高程及斜率等。 / (3) 背後坡面如屬填方應依照填土之規定壓實，若有與混凝土接觸時，應灑水後始可施作。	3.施工 / 3.1 準備工作 / 3.1.1 土方整理 / (1)基礎土面應妥加整平夯實，並完成檢查﹙驗﹚。 / (2)背後坡面如屬填方應依照填土之規定壓實，若有與混凝土接觸時，應灑水後始可施作。	1.增加水利署施工規範土方相關規定 / 2.增加基礎土面檢驗位置、高程及斜率等項目
3.1.2 塊石潤濕 / 施作前，混凝土排塊石或混凝土砌塊石之塊石應洗滌清潔、充分潤溼，方可使用。	3.1.2 塊石檢驗 / 施工前塊石規格之檢驗依照本署塊石材料檢驗規定辦理，檢驗頻率每﹝500m3﹞﹝ ﹞檢驗1次。	1.塊石檢驗項次調整至2.1.4 / 2.塊石潤濕調整至3.1.2，並調整新增文字及刪除「並經檢查合格後」字樣。
	3.1.3 塊石潤濕 / 施作前，混凝土排（砌）塊石之塊石應洗滌清潔、充分潤溼，並經檢查合格方可使用。	項次調整3.1.2
3.2 施工方法 / 3.2.1 放樣 / (1)基礎開挖完成經檢查合格後，應依圖示之位置及斜度分段設置樣板及拉引水線以作為控制之依據。每段兩側均應設置樣板，直線部分之樣板間隔以不超過12.5m﹝﹞為原則，曲線部分並應視需要增設樣板，石面應與樣板底部平齊，樣板分層劃設時宜由頂而下為之。 / (2)樣板應以平直不變形之木板製成，厚度1.5cm，寬度6cm﹝﹞以上，並應釘紮牢固，以免偏差。 / (3)樣板設置後應經監造工程司檢查合格，始得開始施工，表面修飾前即予移除。	3.2 施工方法 / 3.2.1 放樣 / (1)基礎開挖完成經檢查合格後，應依圖示之位置及斜度分段設置樣板以作為控制之依據。每段兩側均應設置樣板，直線部分之樣板間隔不得超過15m﹝﹞，曲線部分並應視需要增設樣板，石面應與樣板底部平齊。 / (2)樣板應以平直不變形之木板製成，厚度1.5cm，寬度10cm以上，並應釘紮牢固，以免偏差。 / (3)樣板設置後應經工程司檢查合格，始得開始施工，完成後並即予移除。	1.新增「拉引水線」，以符合實際施工所需。 / 2.調整直線部分樣版間格以12.5m為原則，樣板宜由頂而下畫設，其樣板寬度修正為6cm以上。 / 3.新增「監造」文字，以符合實際
3.2.2 施工鋪築 / (1)塊石運至砌築地點時，應避免附著混凝土雜物。 / (2)塊石應以長徑垂直施工面分段自底部築起，底部得澆置混凝土，每段長度以不超過12.5m﹝﹞為原則，並依樣板劃設分層升高施築。底部各層應選用較大塊石，每段所築高度不得超過3m為原則，坡度較陡於垂直：水平為1：1者，不得超過2m為原則。 / (3) 塊石應小心安放，不得拋置，並不得施以重大錘擊以免搖動。 / (4) 應使塊石之長徑垂直於坡面，交錯銜接，並使其接觸面盡量穩定平整。 / (5)除乾砌塊石與設計圖說另有規定外，應設置洩水管或排水器以利排水，洩水管或排水器以地工織物等搭配碎石料為原則，洩水管坡度、佈置位置及間距按設計圖說規定辦理，前述二項使用前須經監造工程司核准。 / (6)與下一段砌築銜接時接觸面應先灑水潤溼。 / (7)施作乾砌塊石時，為過濾排水、防止背填土料流失及穩固構造物擋土，可依據水利署施工規範第02342章地工織物規定及設計圖說設置相關設施。 / (8)排塊石或砌塊石應先辦理試做段，其試做段以每放樣長度12.5m﹝﹞為原則，此段材料與工作進行皆須以錄影及拍照方式紀錄，完成本段後報請監造工程司辦理查驗，經確認無誤方可依此段施工方式續做。	3.2.2 一般通則 / (1)塊石運至砌築地點時，應避免附著混凝土雜物。 / (2)塊石應橫向分段自底部築起，每段長度以不超過20m為原則，並平均水平昇高施築。底部各層應選用較大塊石，每段所築高度不得超過3m，坡度較陡於垂直：水平為1：1者，不得超過2m。 / (3) 塊石應小心安放，不得拋置，並不得施以重大錘擊以免搖動。 / (4) 應使塊石之長徑垂直於坡面，交錯銜接，並使其接觸面盡量平整、寬大、露面成三角孔形。 / (5)設置排水孔，其數量、位置及施工方法應依照設計規定，不得發生土料漏失現象。 / (6)與下一段砌築銜接時接觸面應先灑水潤溼。	1.修正文字 / 2.新增「底部可增得澆置混凝土」，以符合實際設計及施工所需。昇高施築應平行護岸或提頂，並非水平，修正用詞依樣板畫設分層，另每段長度與樣版間格考量修正一致為12.5m。 / 3.新增洩水管或排水器相關規定。 / 4.新增地工織物相關規定。 / 5.新增「試做段」。
3.2.3 鋪塊石 / (1)鋪石前，分段測量放樣如3.2.1款辦理，且基礎土面應經夯實。 / (2) 塊石應平均分層排放，不得拋置及重大垂擊。 / (3)混凝土襯排塊石或混凝土襯砌塊石施工前，下層鋪塊石應先行施工，其高度至少比外層略高50cm以上，並配合坡度調整。 / (4)於混凝土坡面工或基礎構造物施工前，如有設計鋪塊石者，在底層或底部舖一層塊石，應先予壓實整平，塊石灑水潤濕後後才澆置混凝土。	3.2.3 乾砌塊石 / (1)塊石應分層砌築，不得以大小相差懸殊之石塊砌築於一處。 / (2)每一石塊應與鄰近之石塊相互交錯，聯鎖緊密，各石縫不得成一直或近似成一直線，並不得有鬆動之情形。 砌石以六圍砌為原則，五圍砌、七圍砌尚可使用，不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌。0 / (3)所砌石塊如有可抽動之處，應拆除重砌。 / (4)塊石應力求全面平均，漸次升高施做，因分段砌成之縱接線必須成階梯形，以使與次一段易於銜接，不得成一縱直線。 / (5)砌石間之空隙應依照設計以小石填塞至飽實並掃平，其每m2砌石中所應填充之小石﹙ψmax﹦3/4吋﹚用量規定如下表： / 設計塊石尺度（cm） 30 25 20 / 填充小石用量（m3） 0.07 0.063 0.03	1.調整項次 / 2.新增測量放樣辦理依據及基礎土面夯實。 / 3.新增配合坡度調整文字。 / 4.夯實勻平修正為壓實整平
3.2.4 混凝土排塊石 / (1) 塊石之排築應分層為之，底層先鋪以約10cm﹝﹞厚之混凝土再排塊石，每升層前應再行鋪築混凝土，使每層塊石均互相交錯，塊石與塊石之間隙應在平均約3cm﹝﹞之間，間隙應以混凝土填實之，塊石間距應視排築坡度調整。 / (2) 混凝土排塊石每層間混凝土厚度平均以2cm計，其每平方公尺所應填充混凝土用量參考如表3 (未包含先鋪厚度之混凝土數量) ： / 表3 混凝土排塊石數量計算表 / 設計塊石尺度 / （cm） 塊石用量 / （m3/m2） 混凝土大約用量（m3/m2） / 灌排工程 其他工程 / 30 0.25 0.125 0.111 / 25 0.21 0.114 0.106 / 20 0.16 0.101 0.093 / (3)塊石之起始或結束處排塊石時應以梯狀逐層向上縮築。 / (4)洩水管或排水器施作應符合第03150章「混凝土附屬品」之相關規定。 / (5)表面修飾如3.2.9款。	3.2.4 舖塊石 / (1)混凝土砌﹙排﹚塊石後側襯墊混凝土裡層之舖塊石可不限圍砌方式，可採用較大塊石舖排，惟接觸露面儘量縮小以免增加混凝土之用量。 / (2)舖塊石應於混凝土砌﹙排﹚塊石施工前先行施工，其高度至少比外層略高50cm以上。 / (3)於混凝土坡面工或基礎構造物施工前，在底層或底部舖一層塊石，應先予夯實勻平後才澆置混凝土。	1.調整項次 / 2.底層改為10cm，並增加升層施作方式。 / 3.文字修正，「規定」修改為「參考」 / 4.新增「逐層向上縮築」規定 / 5.新增「洩水管或排水器」規定 / 6.新增表面修飾依據。 / 7.新增表3文字。
3.2.5 混凝土砌塊石 / (1) 砌石基礎土面應妥加夯實後，方可砌築塊石。砌石前，基礎土面應充分潤溼。 / (2)塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝土，然後在混凝土上安砌塊石，其砌石以六圍砌為原則，五圍砌、七圍砌尚可使用，不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌，塊石與塊石間隙之混凝土應填實。 / (3) 砌石用之混凝土用量，其每平方公尺所應填充混凝土用量參考如表4： / 表4 混凝土砌塊石數量計算表 / 設計塊石尺度 / （cm） 混凝土大約用量（m3/m2） / 灌溉（排水）工程 其他工程 / 石前 石後 石前 石後 / 30 0.040 0.050 0.030 0.050 / 25 0.035 0.045 0.030 0.045 / 20 0.030 0.040 0.025 0.040 / (4)依設計於塊石後加墊一層混凝土，所用混凝土應與砌石所用者相同，其厚度依照設計之規定為之。 / (5)塊石起始或結束處砌塊石時應以梯狀逐層向上縮築。 / (6)洩水管或排水器施作應符合第03150章「混凝土附屬品」之相關規定。 / (7)表面修飾如3.2.9款。	3.2.5 混凝土砌塊石 / (1)砌石基礎土面應妥加夯實後，方可砌築塊石。砌石前，基礎土面應灑水飽和之。 / (2)塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝土，然後在混凝土上安砌塊石，塊石與塊石間隙之混凝土應填實。 / (3) 砌石用之混凝土用量，其每平方公尺所應填充混凝土用量規定如下表： / 設計塊石尺度 / （cm） 混凝土大約用量（m3/m2） / 灌溉（排水）工程 其他工程 / 石前 石後 石前 石後 / 30 0.040 0.050 0.030 0.050 / 25 0.035 0.045 0.030 0.045 / 20 0.030 0.040 0.025 0.040 / (4) 塊石砌築後，其外露表面之混凝土應塞實抹平。 / (5)依設計於塊石後加墊一層混凝土，所用混凝土應與砌石所用者相同，其厚度依照設計之規定為之；如於混凝土後再設計加墊一層石子時，所用石子之長徑或厚度依照設計圖之規定。	1.文字修正，灑水飽和定義不明確，修正為充分潤溼「規定」修改為「參考」 / 2.刪除文字，及新增圍砌原則。 / 3.新增「逐層向上縮築」及排水器規定 / 4.新增表面修飾依據。 / 5.新增表4文字
3.2.6 乾砌塊石 / (1)塊石應分層砌築，不得以大小相差懸殊之石塊砌築於一處。 / (2)塊石應橫向分段自底部築起，每段長度以不超過25 m為原則，依樣板畫設分層升高施築，底部各層應選用較大塊石。 / (3)每一石塊應與鄰近之石塊相互交錯，聯鎖緊密，各石縫不得成一直或近似成一直線，並不得有鬆動之情形，石塊露面成三角孔形。砌石以六圍砌為原則，五圍砌、七圍砌尚可使用，不可橫砌、立砌、重疊、四圍砌或八圍砌。 / (4)所砌石塊如有可抽動之處，應拆除重砌。 / (5)塊石應力求全面平均，漸次升高施做，因分段砌成之縱接線必須成階梯形，以使與次一段易於銜接，不得成一縱直線。 / (6)塊石之底層如有設計碎石層10cm﹝﹞、地工織物者，應於監造工程司檢核後方可進行砌石作業。 / (7)砌石間之空隙應依照設計以碎石填塞至飽實並掃平，其每m2砌石中所應填充之小石﹙ψmax﹦19mm﹚用量參考如表5： / 表5 乾砌塊石數量計算表 / 設計塊石尺度（cm） 30 25 20 / 填充碎石用量（m3） 0.07 0.063 0.03	3.2.6 混凝土排塊石 / (1) 塊石之排築應分層為之，塊石間隙及塊石上面先舖以約2cm厚之混凝土，然後在底層塊石間混凝土上安排塊石，使之每層塊石均互相交錯，塊石與塊石之間隙應在平均約3cm之間，間隙應以混凝土填實之。 / (2) 混凝土排塊石每層間混凝土厚度平均以2cm計，其每平方公尺所應填充混凝土用量規定如下表： / 設計塊石尺度 / （cm） 塊石用量 / （m3/m2） 混凝土大約用量（m3/m2） / 灌排工程 其他工程 / 30 0.25 0.125 0.111 / 25 0.21 0.114 0.106 / 20 0.16 0.101 0.093	1.調整項次。 / 2.增加施作每段長度之限制原則及底層選用大石頭原則。 / 3.補充露面形狀。 / 4.補充破石及地工織物規定。 / 5.文字修正，「規定」修改為「參考」 / 6.新增表5文字
3.2.7 混凝土襯排塊石 / (1)混凝土排塊石之塊石後設計墊襯一層混凝土，通常設計一層鋪塊石與土方隔離，鋪塊石施工方式參照本章3.2.3規定，所墊襯之混凝土厚約10cm﹝﹞並與排塊石併同升層施作，其排塊石施工方式參照本章3.2.4辦理，附圖6。 / (2)洩水管或排水器施作應符合第03150章「混凝土附屬品」之相關規定。		1.本項新增。 / 2.新增混凝土襯排塊石定義、施作方式及圖。
3.2.8 混凝土襯砌塊石 / (1)混凝土砌塊石之塊石後設計墊襯一層混凝土，通常設計一層鋪塊石與土方隔離，鋪塊石施工方式參照本章3.2.3規定，所墊襯之混凝土厚約10cm﹝﹞並與砌塊石併同升層施作，其砌塊石施工方式參照本章3.2.5辦理，附圖7。 / (2)洩水管或排水器施作應符合第03150章「混凝土附屬品」之相關規定。		1.本項新增。 / 2.新增混凝土襯砌塊石定義、施作方式及圖。
3.2.9 完成表面及其修飾 / (1) 混凝土排塊石或混凝土砌塊石應於塊石填縫設計以1：3砂漿或同成分混凝土做抹實修飾，修飾厚度約1~2cm為原則，修飾之工作應於砌築隔日完成，施作前並應灑水潤濕後再進行。 / (2) 防洪工程 / 修飾後外壁表面應較塊石頂(尖)退後3~5cm為原則，詳附圖8。若不做砂漿抹平或表面修飾，應於設計圖說明，並可使用掃帚掃平，保留天然粗面。 / (3) 灌溉工程 / 修飾後應與外壁表面齊平並露出塊石頂(尖)，使其表面平順且減少輸漏水損失，詳附圖8。	3.2.7 混凝土砌﹙排﹚塊石表面修飾 / (1) 混凝土砌﹙排﹚塊石應於石前設計以砂漿抹平或以同成分混凝土做砌﹙排﹚面修飾，修飾之工作應於砌築隔日完成，施作前並應灑水潤濕後再進行。 / (2) 砂漿抹平 / 水泥砂漿成分為1：3，抹平厚度1cm：塊石砌﹙排﹚後之外壁表面應較設計斷面退後約1cm，以免砂漿抹平後超出設計斷面。 / (3) 混凝土砌﹙排﹚面修飾 / 混凝土成分與砌石者相同，修飾厚度約2cm；塊石砌﹙排﹚後之外壁表面應較設計石面退後2cm，以免混凝土砌﹙排﹚面修飾後超出設計斷面。 / (4) 若砌﹙排﹚石不做砂漿抹平或混凝土砌﹙排﹚面修飾，應於設計圖說明，於防洪工程可以棕掃掃平，保留天然粗面，灌溉工程可以水泥砂漿勾縫，此項工作於砌石間混凝土尚未開始凝結前為之。	1.項次調整 / 2.修正文字 / 3.修飾厚度、突出尺寸調整 / 4.表面修飾調整敘述及拆分為防洪工程及灌溉工程。
	3.2.8 施工縫 / 砌﹙排﹚塊石橫向長度每25m設置施工縫1處，於每25m之起始或結束處砌﹙排﹚塊石時應以梯狀逐層向上縮築。	1.本項刪除。 / 2.本項內容調整至3.2.4及3.2.5
	3.2.9 排水器 / 排水器施作應符合第03150章「混凝土附屬品」之相關規定。	1.本項刪除。 / 2.本項內容調整至3.2.4及3.2.5
3.3 養護 / 混凝土排塊石、混凝土砌塊石完成後應依照第03390章「混凝土養護」之相關規定辦理。除另有規定使用養護劑者外，應連續保養至少7日以上。在混凝土未凝固前，尤應注意保護，勿受擾動。	3.3 養護 / 混凝土砌﹙排﹚塊石完成後應依照第03390章「混凝土養護」之相關規定辦理。除另有規定使用保養劑者外，應連續保養至少7日以上。在混凝土未凝固前，尤應注意保護，勿受擾動。	1.修正文字 / 2.保養改為養護
3.4 檢驗 / 3.4.1 強度檢驗 / 若為商購塊石材料，且塊石長徑≥20cm﹝ ﹞者，單軸抗壓強度須≥600kgf/㎝2﹝ ﹞，檢驗頻率每1000m3﹝ ﹞檢驗1次。 / 3.4.2 厚度檢驗 / (1)檢驗頻率 / 砌﹙排﹚石及襯排塊石工每500m2[ ]予以挖驗質料、厚度一處，不足500m2者仍須挖驗1處。 / (2) 取樣方法 / 以指定挖驗位置為中心，以上下左右約各30cm[ ]開挖一900cm2 [ ]見方之孔洞，至能見所排、砌塊石及襯排、襯砌塊石之大小、襯裡之混凝土厚度及裡層填料為止。 / (3)量驗方法 / 以大於50cm之直尺或木條壓於排、砌塊石及襯排、襯砌塊石面，以鋼尺垂直於坡面，量測總厚度，未符合標準者須拆除重做。施工前有關塊石之檢驗方式另詳水利署塊石材料檢驗規定。 / (4)檢驗結果及許可差 / A. 塊石大小應在許可差範圍之內。 / B. 石面至裡層填料之平均斷面厚度不得小於設計厚度之90%，超過-3%未達-6%者，予以扣款（當日所排或砌數量之工料費3%），達[-6%][ ]以上者該日所排或砌之範圍拆除重做，並追蹤前、後日所築者予以挖驗，至合格為止。 / (5)檢驗完成之孔洞應以同水灰比混凝土填實。 / (6)混凝土品質依水利署施工規範第03310章 結構用混凝土之規定辦理。	3.4 施工後之檢驗 / 3.4.1 厚度檢驗 / 完成之混凝土砌﹙排﹚石工應作厚度檢驗 / (1) 檢驗頻率 / 砌﹙排﹚石工每[1000m2][ ]予以挖驗質料、厚度一處，不足1000m2者仍須挖驗1處。 / (2) 取樣方法 / 以指定挖驗位置為中心，以上下左右約各[30cm][ ]開挖一[900cm2] [ ]見方之孔洞，至能見所砌﹙排﹚塊石之大小、襯裡之混凝土厚度及內層填料為止。 / (3) 量驗方法 / 以大於50cm之直尺或木條壓於砌﹙排﹚石面，以鋼尺垂直於坡面，量測塊石長徑長度及石面至裡層之厚度，以檢驗襯裡混凝土厚度。施工前有關塊石之檢驗方式另詳本署塊石材料檢驗規定。 / (4) 檢驗結果及許可差 / A. 塊石大小應在許可差範圍之內。 / B. 石面至內層填料之厚度在設計值[-3%][ ] 以內為合格，超過-3%未達-6%者，予以扣款（當日所砌（排）數量之工料費3%），達[-6%][ ]以上者該日所砌﹙排﹚之範圍拆除重做，並追蹤前、後日所築者予以挖驗，至合格為止。 / (5)檢驗完成之孔洞應以同水灰比混凝土填實。	1.新增強度檢驗，參考工程會第02391章防波堤中塊石檢驗強度規定，並經洽實驗室後訂定。新增單軸抗壓強度檢驗頻率為1000m3 / 2.本項文字增加「襯排、襯砌塊石」以符合實際檢驗項目 / 3.厚度檢驗檢驗頻率調整為500m3 / 4.調整厚度許可差之規定 / 5.文字調整將「內」層修改為「裡」層 / 6.與2.1.3相同標準辦理 / 7.新增混凝土品質檢驗依水利署施工規範辦理
	3.4.2 混凝土品質 / 依本署施工規範第03310章 結構用混凝土之規定辦理。	1.本項刪除。 / 2.本向調整至前點內容
4. 計量與計價 / 4.1 計量 / 4.1.1 乾砌塊石及舖塊石之計量，以設計厚度之平方公尺數計量。	4. 計量與計價 / 4.1 計量 / 4.1.1 乾砌塊石及舖塊石之計量，以設計厚度之平方公尺數計量。
4.1.2 混凝土排塊石、混凝土砌塊石、混凝土襯排塊石、混凝土襯砌塊石，需包含本章第3.2.4款至3.2.5款中所列每平方公尺所需混凝土量，以每平方公尺數計量。	4.1.2 混凝土砌塊石、混凝土排塊石，需包含本章第3.2.4款至3.2.6款中所列每平方公尺所需混凝土量，以每平方公尺數計量。	調整排列位置，並新增混凝土襯排塊石及混凝土襯砌塊石
4.2 計價 / 4.2.1 乾砌塊石及舖塊石之單價，包括石材之購運及砌、鋪等一切工料與設備檢驗費用。	4.2 計價 / 4.2.1 乾砌塊石及舖塊石之單價，包括石材之購運及砌﹙舖﹚等一切工料與檢驗費用。	修正文字
4.2.2 石混凝土排塊石、混凝土砌塊石、混凝土襯排塊石、混凝土襯砌塊石之單價 / (1) 除規定之供給品外，包括混凝土之材料、購運及拌和、放置、搗實、修飾，及一切石材之購運及砌築等，所需一切工料及設備檢驗費用。 / (2) 養護費用除契約另有規定外，不另編列項目計價。	4.2.2 混凝土砌塊石、混凝土排塊石之單價 / (1) 除規定之供給品外，包括混凝土之材料、購運及拌和、放置、搗實、修飾，及一切石材之購運及砌築等，所需一切工料及設備檢驗費用。 / (2) 養護費用除契約另有規定外，不另編列項目計價。	調整排列位置，並新增混凝土襯排塊石及混凝土襯砌塊石