甲仙攔河堰水庫水門操作規定

1.中華民國90年5月9日經濟部（90）水利字第090202830號令訂定
 發布全文5點
2.中華民國92年4月4日經濟部經授水字第09220204180號令修正
 發布名稱及全文9點；並自即日生效（原名稱：甲仙攔河堰各水
 門操作規定）
3.中華民國100年5月26日經濟部經授水字第10020205300號令修正
 發布名稱及全文8點；並自即日生效（原名稱：甲仙攔河堰水門
 操作規定）
4.中華民國108年7月22日經濟部經授水字第10820210520號令修正
 發布第4點；並自即日生效
5.中華民國110年7月30日經濟部經授水字第11020216000號令修正
 發布第4點；並自即日生效
一、經濟部（以下簡稱本部）為規範甲仙攔河堰水庫（以下簡稱本水庫）
   各水門啟用之標準、時間及方法，特訂定本規定。
二、本水庫位於高雄市甲仙區旗山溪甲仙橋上游四百五十公尺處，由本部
   水利署南區水資源局負責操作維護管理。
三、本水庫主要設施及相關水門如下：
（一）溢流堰：直落式自由溢流堰，堰頂標高二百四十六．○公尺，堰頂
     長度一百二十公尺。
（二）排砂道：閘門控制溢流堰，堰頂標高二百四十二．五○公尺，設固
     定輪閘門三門，閘門寬十．○公尺、高四．○公尺。
（三）取水口：位於右岸，起點設攔污柵，門檻標高二百四十三．八九公
     尺，沉砂池入口前設取水固定輪閘門三座，閘門寬三．五公尺、高
     二．五公尺，另設緊急閘門一座，寬三．五公尺、高二．五公尺；
     攔污柵與取水口閘門間設排砂油壓滑動閘門一座，寬一．五公尺、
     高一．五公尺。
（四）沉砂池：位於進水口後，全長七十．九七公尺，沉砂溝六道，末端
     設排砂油壓滑動閘門一座，寬三公尺、高三公尺。
（五）輸水隧道：全長三千零五十三．四八公尺，坡度五百分之一，雙半
     徑馬蹄型，內徑三．六公尺，最大輸水量三十秒立方公尺。
四、本水庫各閘門操作規定如下：
(一) 排砂道擋水閘門：非引水期間或因檢查、維修、疏濬或排砂之需要，
     得開啟閘門減少或停止引水以降低水位等因應措施；當河川水位上升
     超過標高二百四十七．○公尺時，依序開啟排洪；當取水口控制閘門
     因河水含泥砂過高而關閉時，得全數開啟排砂。
 (二) 取水口控制閘門：依可引取之水量調節開度取水。當河川水位上漲且
      排砂道擋水閘門已全數開啟，並水位標高仍高於二百四十七．五公尺
      時，全數關閉。河川疑有有害物質時，或沉砂池或輸水隧道需斷水維
      修時，關閉之。河川泥砂濃度超過一千二百 NTU  時，得關閉之。
 (三) 取水口緊急擋水閘門：平時開啟；於任一取水口控制閘門故障或維修
      時，關閉之。
 (四) 取水口排砂閘門：平時關閉；因排砂需要，得開啟閘門；排砂時可關
      閉取水口控制閘門，以提高排砂效果。
 (五) 沉砂池排砂閘門：平時關閉，因排砂需要，得開啟閘門；排砂時需配
      合取水口控制閘門之開啟。
五、本水庫各水門操作方式除取水口緊急擋水閘門由現場開關控制外，餘
   閘門由控制室遠方遙控操作，必要時可在現場控制操作。
六、本水庫各閘門於開啟或關閉後應詳細記錄開啟或關閉之時間及開度。
七、本水庫各閘門應定期檢查維修，並詳細記載其情形。
八、本水庫運轉操作中，如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變
   措施，事後應陳報本部水利署轉本部備查。