經濟部水利署工程品管費用編列基準
九十年一月三十日經(九○)水利工字第A900500048號函頒布
九十一年十一月十五日經水工字第09105005470號函第一次修訂
九十三年十一月二十五日經水工字第09305006540號函第二次修訂
九十八年九月三日經水工字第09805006550號函第三次修訂
－○○年四月二十九日經水工字第10005003640號函第四次修訂
－○四年七月八日經水工字第10405183930號函第五次修訂
－一○年一月十四日經水工字第11005000320號函第六次修訂

一、經濟部水利署(以下簡稱本署)曁所屬機關辦理之工程，依據行政院公共工程委員會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」規定工程預算書中應編列品管費用及材料設備抽(檢)驗費用。
(一)廠商所需之「品質管制作業費」包括「品管費(附件二附表1)」與「檢驗費(附件二附表2)」兩項。
1、「品管費」包括品管人員薪資及行政管理費；以本署廠商品質管制規定品管人員應專職及人數規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數規定者，以百分比法編列為原則。
2、「檢驗費」應依設計圖及契約規範(定)之檢驗項目與規定頻率覈實於工程預算書內單獨編列；檢驗費用包含材料設備與施工品質之取樣、交通工具、試驗、人員及相關配合作業等。
(二)監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之局辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次為原則(附件二附表3)，得依實需調整，但不計入契約規範(定)頻率計算。
(三)以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。
二、無需編列品管費且不設置品管人員之規定
(一)緊急搶險(修)、疏濬清淤類、維修(護)改善類，其實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項，如防汛塊、砂包之搬運及吊放等作業工項及其他經報水利署核准之工程，無需編列品管費且不設置品管人員，若有需檢驗廠商材料或施工品質項目時，則僅編列檢驗費或抽驗費，由廠商配合機關辦理檢驗；惟前述疏濬清淤類、維修(護)改善類工程中如有涉品質相關措施及檢驗事項之工項(如運輸便道(橋)施設或維護等)，其工項經費達100萬元以上，仍應依規定編列品管費與設置品管人員並訂定品質計畫，其品管費編列原則如本編列基準第三點第(三)款所示。
 (二)無需編列品管費且不設置品管人員之工程標案，所屬機關應於預算書成立前將該工程明細表函送本署同意；並由所屬機關登錄工程會之工程標案管理系統取得標案編號後，於每個月5日及25日前彙整函送「無需編列品管費且不需設置品管人員彙整明細表」(如附件一)至本署，俾彙轉工程會解除各該標案品管費用及品管人員之列管。
三、品管費編列
(一)新台幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案；訂有專職者以人月量化編列為原則：(如附件二範例1)
品管費＝［（品管人員薪資×人數）＋行政管理費］×工期。
1、品管人員薪資得包含每月經常性薪資及非經常性薪資。請參考主計總處公布薪資或訪查市場價格訂定。薪資已含本署廠商品質管制規定品管人員之工作重點。
2、工期以品管人員於工地執行職務之工作期間以月為單位計算。
3、行政管理費為工作之一般事務雜支(如消耗物品)，以每月不大於直接工程費0.01％編列為原則。
(二)未達新台幣五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案；未訂有專職者以百分比法編列為原則：(如附件二範例2)
品管費以直接工程費0.6％至2％編列為原則，編列基準如下表。
品管費編列基準參考表
品管費
直接工程費(千元)	參考公式(千元)
M＜10,000	P=0.02M
10,000≦M＜30,000	P=0.01M+100
30,000≦M＜50,000	P=0.006M+220
註：M：直接工程費(單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。 / 直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費、營業稅等。

(三) 疏濬清淤類、維修(護)改善類之工程，涉品質相關措施及檢驗事項之工項經費達100萬元以上者，其品管費可採百分比法編列或人月量化編列。
四、工程辦理變更(修正)預算時，品管費依下列規定計算：
(一)訂有專職採人月量化編列者，以機關核定之工期，依本規定第三點第(一)項公式計算增減品管費。
(二)未訂有專職採百分比法編列者，按直接工程費之比例增減品管費。
五、檢(試)驗項目原則以契約圖說規定項目及頻率編列(如附件三)，並由工程設計人員按工程實際需要訪價覈實編列單價，如編列試驗項目無施做，應於結算時予以扣除。
六、契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。
附件一 經濟部水利署所屬機關之工程「無需編列品管費且不設置品管人員」彙整明細表					日期： 年 月 日
項次	機關名稱	工程標案 / 名稱	標案 / 編號	主要工程內容 (簡要條列)	預算 / 金額 (千元)	檢核工程標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	請勾選「無需編列品管費 且不需設置品管人員」之原因	備註
	○○○局					□本標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	□緊急搶險(修) / □疏濬清淤類(實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項) / □維修(護)改善類(實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項) □其他 (請填專案報署同意辦理之函文號)：○年○月○日經水工字第○○○○○號	左欄勾選疏濬清淤類或維修(護)改善類者請檢附詳細價目表及資源統計表等佐證資料
				□本標案已決標且已經轉入至工程會「公共工程標案管理系統」	□緊急搶險(修) / □疏濬清淤類(實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項) / □維修(護)改善類(實質施工內容未涉品質相關措施及檢驗事項) / □其他 (請填專案報署同意辦理之函文號)：○年○月○日經水工字第○○○○○號

附件二：
範例1：訂有專職者其品管費之編列
以○○○排水治理工程-幹線第二期(B標)為例分析(詳附表1~3)：
如：直接工程費61,123,256元(59,728,256+1,395,000)，工期12個月，品管人員薪資35,000元，行政管理費佔直接工程費之0.01％為6,112元，其品管費用？
１、依據公式計算：
人月量化編列：品管費＝［（品管人員薪資×人數）＋行政管理費］×工期。
品管費=［(35,000×1) + 6,112］× 12 = 493,344元
２、依據預算項目編列之檢驗費。
３、「品質管制作業費」=「品管費」+「檢驗費」
863,444元=493,344 + 370,100

範例2：未訂有專職者其品管費之編列
如：直接工程費：10,000千元。
1.依據公式計算：
百分比法編列：品管費以占直接工程費之0.6％至2％為原則，參考品管費編列基準參考表。
依據公式計算：代入公式Ｐ= 0.01 M + 100
M：直接工程費 (單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。
品管費=0.01×10,000 +100= 200(千元)
200,000(元)÷10,000,000(元) ×100％= 2 ％
「品管費」為直接工程費之2 % (符合規定)
２、依據預算項目編列之檢驗費。
３、「品質管制作業費」=「品管費」+「檢驗費」
570,100元=200,000 + 370,100

附表1 經 濟 部 水 利 署
總表[預算]
工程名稱：○○○排水治理工程 第 頁共 頁
	項次	工程項目	說明	單位	數量	單價		總價	附註
	壹	發包工作費
	壹一	堤防工		全	1.00			59,728,256	第一號明細表
	壹二	雜項工程		全	1.00			1,395,000	第二號明細表
	壹三	職業安全衛生費		全	1.00			777,500	第三號明細表
	壹四	環境保護措施費		全	1.00			330,000	第四號明細表
	壹五	品質管制作業費		式	1.00			868,444	第五號明細表
	壹六	廠商管理什費		全	1.00			5,239,244	含機具設備、第三責任險及雇主意外責任險
	壹七	工程保險費		全	1.00			721,386	含保險業所有稅在內
	壹八	營業稅		全	1.00			3,452,491
		合計						72,512,321

	貳	局辦其他費
	貳ㄧ	空氣污染防制費		全				194,390
	貳二	抽驗費		式				44,900	各項試驗金額得依實作金額決算。 / 檢驗項目至少各編列1次為原則，得依實需調整。 / 詳附表3詳細價目表。
	貳三	工程管理費		全				3,847,393

		總價(總計)						76,599,004

校核							編製

附表 2 經 濟 部 水 利 署
   詳細價目表[預算]
工程名稱：○○○排水治理工程
工程項目	說明	單位	數量	單價	總價		附註
第五號明細表 品質管制作業費
壹五、品質管制作業費
一、檢驗費
混凝土配比設計試驗		次	1	40,000	40,000	如機關無要求TAF實驗室辦理則免
圓柱試體抗壓試驗		組	35	1,500	52,500	1組3個
鑽心試體抗壓試驗		組	35	4,000	140,000	1組3個
粗細粒料篩分析試驗		次	1	3,000	3,000
普羅克達夯實試驗或相對密度試驗		次	1	6,000	6,000
工地密度試驗		次	3	1,500	4,500
鋼筋外觀檢查試驗		支	18	300	5,400
鋼筋拉伸試驗		支	18	600	10,800
鋼筋彎曲試驗		支	18	300	5,400
鋼筋化學成分分析試驗		支	18	1,500	27,000
熱處理鋼筋判定試驗		支	2	1,500	3,000	視需要
植筋拉拔試驗		支	5	1,200	6,000
瀝青配比設計試驗		次	1	40,000	40,000	如機關無要求TAF實驗室辦理則免
粒料級配篩分析試驗及瀝青含油量試驗		次	2	4,000	8,000
馬歇爾夯壓試驗		組	1	3,500	3,500	1組3個
工地試體密度(比重) / 試驗		顆	5	600	3,000
鋪築厚度試驗		顆	5	400	2,000
高低平坦儀平坦度試驗		KM	1	10,000	10,000	平坦度得編列平坦儀試驗或三公尺規試驗法(二擇一)
三米直規平坦度試驗		組	1	5,000	5,000
小計					375,100
二、品管費
品管人員薪資	(含經常性薪資及非經常性薪資)	人月	12	35,000	420,000	1.5千萬以上應專職以人月計 / 2.疏濬類便道達100萬元得以人月計或以百分比法編列
行政管理費		月	12	6,112	73,344
小計					493,344
合計					868,444
校核				編製

附表 3 經 濟 部 水 利 署
   詳細價目表[預算]
工程名稱：○○○排水治理工程
工程項目	說明	單位	數量	單價	總價	附註
貳、局辦其他費
貳ㄧ、空氣污染防制費		全	1	194,390	194,390
貳二、抽驗費		式	1	39,900	39,900
圓柱試體抗壓試驗		組	1	1,500	1,500
鑽心試體抗壓試驗		組	1	4,000	4,000
粗細粒料篩分析試驗		次	1	3,000	3,000
普羅克達夯實試驗或相對密度試驗		次	1	6,000	6,000
工地密度試驗		次	1	1,500	1,500
鋼筋外觀檢查試驗		支	1	300	300
鋼筋拉伸試驗		支	1	600	600
鋼筋彎曲試驗		支	1	300	300
鋼筋化學成分分析試驗		支	1	1,500	1,500
熱處理鋼筋判定試驗		支	1	1,500	1,500
植筋拉拔試驗		支	1	1,200	1,200
粒料級配篩分析試驗及瀝青含油量試驗		次	1	4,000	4,000
馬歇爾夯壓試驗		組	1	3,500	3,500
工地試體密度(比重) / 試驗		顆	1	600	600
鋪築厚度試驗		顆	1	400	400
高低平坦儀平坦度試驗		KM	1	10,000	10,000
三米直規平坦度試驗		組	1	5,000	5,000
貳三、工程管理費		全	1	3,847,393	3,847,393
總價(總計)					76,599,004

校核				編製

附件三 試驗項目參考(1)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02300章土方	粗細粒料篩分析試驗		次	至少1次	滾壓前	得視料源變化增做；相對密度係由「最大最小乾密度試驗」值與「工地密度試驗」值計算
	計算壓實度	普羅克達夯實試驗或相對密度試驗	次		滾壓後
		工地密度試驗	次	一般工程填方體積1,000 m3以內應做試驗1次，超過1,000 m3者，每3,000 m3再做試驗1次，餘數超過1,000m3者亦增做1次。	滾壓後	1.多數實驗室如不足3孔以3孔計價 / 2.計算壓實度時須與普羅克達夯實試驗或相對密度試驗搭配，應各自編列試驗費 / 3.壓實度=[工地密度試驗]/ [夯實試驗]
第02342章地工織物	地工織物（織布）	抗拉強度、含伸長率、起始模數試驗	次	設計數量在5,000m2以內時，抽取地工織物邊幅區1m*1m試樣1份，設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢。	進料後施工前
		正向透水率試驗	次
	地工織物（不織布）	抗拉強度試驗、伸長率試驗	次	設計數量在5,000m2以內時，抽取地工織物邊幅區1m*1m試樣1份，設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢。	進料後施工前
		撕裂強度試驗	次
		瑕疪試驗	次
		正向透水率試驗	次
		耐紫外線性(含抗拉強度)試驗	次			依規範規定200 hr
第02346章 地工沙腸袋		織布材質試驗	次	設計數量≦10000 m2取樣1次、餘數超出5000 m2增作1次	材料進場後施工前	確認為PE或PP
		抗拉強度試驗、伸長率試驗	次
		縫合強度試驗	次
		正向透水率試驗	次
		表觀開孔徑試驗	次
		抗穿刺強度試驗	次
		抗紫外線(含抗拉強度)試驗	次	設計數量＜10000 m2得免取樣試驗，由廠商提供檢驗合格文件替代。 / 數量≧10000 m2，同上述材質試驗頻率		依規範規定500hr

附件三 試驗項目參考(2)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02373章蛇籠	鋼線網鍍鋅量(含結束與聯結線)試驗	次	每1000m檢驗1次，未達1000m者仍須1次；惟每批材料未達1000m時仍需檢驗一次	進料後施工前
	鋼線網抗拉強度(含結束與聯結線)試驗	次
	PVC(或HDPE)包覆材(厚度、比重、抗拉強度、延伸率)試驗	次			設計使用包覆材需做本項試驗，如無則免
第02374章箱型石籠	鋼線網鍍鋅量(含結束與聯結線)試驗	次	每5000m2檢驗1次，惟每批進料後施工前仍應檢驗一次	進料後施工前
	鋼線網抗拉強度(含結束與聯結線)試驗	次
	PVC(或HDPE)包覆材檢驗(厚度、比重、抗拉強度、延伸率)試驗	次			設計使用包覆材需做本項試驗，如無則免
第02385章混凝土坡面工	混凝土配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免編費用，得由預拌廠自行提供。 / 數量2000m3以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	圓柱試體抗壓試驗	組(3顆)	每200 m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	混凝土運送至澆置位置時。
	鑽心試體抗壓試驗	組(3顆)	每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。	澆置完成後28天以上。
第02386章砌排石工	混凝土配比設計試驗	次	一次	材料送審階段	如設計使用混凝土，需提送配比設計報告。 / 如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 數量2000m3以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	圓柱試體抗壓試驗	組(3顆)	每120m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	澆置完成後28天以上。	如設計使用混凝土，須辦理本項試驗。
	單軸抗壓強度試驗	次	每1000m3檢驗1次。	商購材料進場時	塊石材料為商購者，須辦理本項試驗。

附件三 試驗項目參考(3)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02457章預力混凝土基樁	抗彎強度試驗	次	一、樁數未達50支由廠商提出合格檢驗報告，得免以檢驗。 / 二、50支以上未達100支檢驗1組，超過100支，每100支檢驗1組。餘數達50支以上(含)加做1組，未達50支時，併前1組檢驗。 / 三、每組檢驗2支，如其中1支不合格，則再檢驗4支，該4支如全部合格，則剔除原不合格之板樁外其餘板樁視為合格; 如該4支再有1支以上不合格，則該批板樁視為不合格。 / 四、檢驗不合格材料不得使用。	施工前
	基樁載重試驗	次	依設計圖說辦理	完成後	設計圖說如有試樁需求須於施作前先辦理本試驗
第02459章預力混凝土板樁	抗彎強度試驗	次	一、樁數未達50支由廠商提出合格檢驗報告，得免以檢驗。 / 二、50支以上未達100支檢驗1組，超過100支，每100支檢驗1組。餘數達50支以上(含)加做1組，未達50支時，併前1組檢驗。 / 三、每組檢驗2支，如其中1支不合格，則再檢驗4支，該4支如全部合格，則剔除原不合格之板樁外其餘板樁視為合格; 如該4支再有1支以上不合格，則該批板樁視為不合格。 / 四、檢驗不合格材料不得使用。	施工前

附件三 試驗項目參考 (4)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02469章全套管式鑽掘混凝土基樁	鋼筋相關試驗	-	詳試驗項目「鋼筋」	鋼筋進進場後	各規格每50噸取樣一支
	混凝土配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 數量2000m3以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	混凝土圓柱試體抗壓試驗	組	每支基樁取樣1組 / 或依設計說規定頻率	混凝土運送至澆置位置時
	基樁完整性試驗	次	基樁總數之5%	完成後	以超音波或其他監造同意之方法量測
	基樁載重試驗	次	依設計圖說辦理	完成後	設計圖說如有試樁需求須於施作前先辦理本試驗

附件三 試驗項目參考(5)
試驗項目				單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02722章級配粒料基層	篩分析試驗			次	每1,000m2為一批檢驗1次。	材料進場時。
	洛杉磯磨損試驗			次
	土壤液性限度試驗			次
	土壤塑性限度試驗			次
	再生粒料比重與吸水率試驗			次			使用再生粒料時需做本項試驗
	再生粒料雜質含量試驗			次
	計算壓實度	普羅克達夯實試驗		次	至少1次	滾壓後	得視料源變化增做
		工地密度試驗		次	每1,000m2為一批檢驗1次。		1.計算壓實度時須與普羅克達夯實試驗搭配 / 2.施作原則同前述土方規範。
第2726章級配粒料底層	篩分析試驗			次	每工程或每料源至少1次。 / 每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	材料進場時。
	洛杉磯磨損試驗			次
	粗粒料比重與吸水率試驗			次
	計算壓實度	A型級配	相對密度試驗(含搭配之工地密度試驗)	次		滾壓後	相對密度係由「最大最小乾密度試驗」值與「工地密度」值計算
		B型級配	普羅克達夯實試驗	次	至少1次	滾壓後	得視料源變化增做
			工地密度試驗(搭配普羅克達夯實試驗)	次	每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。		計算壓實度時須與普羅克達夯實試驗搭配 / 施作原則同前述土方規範。

附件三 試驗項目參考(6)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02742章瀝青混凝土鋪面	瀝青混凝土配比設計試驗		次	1次	材料送審階段	1.如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 2.鋪面3萬m2(或3千T)以下者，得引用過去一年內所作相同規格之配合設計報告，不必重新提作。
	粒料級配篩分析試驗及瀝青含油量試驗		次	原則半天取樣1次，每次抽驗2件取平均值。	進料後施工前	滾壓前現場取樣
	計算壓實度	馬歇爾夯壓試驗	組	每批瀝青混凝土材料檢驗1組(3個)。	進料後 / 滾壓前	滾壓前現場取樣，又稱容積比重試驗、馬歇爾瀝青混合料單位重試驗
		工地試體密度(比重) / 試驗	顆	每5,000m2 為一批(5顆)，餘數未達2,500 m2 時，併入前一批檢驗，餘數超過2,500 m2 時，視為一批	滾壓完成後	壓實度=[工地試體密度(比重)試驗]/[馬歇爾夯壓試驗]
	鋪築厚度試驗		顆	一般以壓實度試驗工地所鑽取試體檢測厚度。	滾壓完成後
	平坦度試驗	高低平坦儀 / 平坦度試驗	KM	每200m為一檢驗單元（餘數未達108m併入前一檢驗單元，餘數超過108m以上時單獨作一檢驗單元）。 / 平行於路線方向每間隔1.5m檢驗其單點高低差，每6至10點為1組，標準差之評估以12組以上為原則。	滾壓完成後	適用道路長度≧108M者
		三公尺直規 / 平坦度試驗	處		滾壓完成後	適用道路長度＜108M / 長度＜108M無法計算標準差

附件三 試驗項目參考(7)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02745章瀝青透層	中凝油溶瀝青MC-70	最低閃火點試驗	次	1.數量＜15,000m2，可免送驗。 / 2.數量≧15,000m2，每件工程至少檢驗1次。	材料 / 進場後
		動黏滯度試驗	次
		最大含水量試驗	次
		至225℃、260℃、315℃、360℃之蒸餾液量殘餘量試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青針入度試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青延展性試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青於四氯化碳中之溶解度試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青之二甲苯最大當量試驗	次
	乳化瀝青	黏度試驗	次	1.數量＜30,000m2，可免送驗。 / 2.數量≧30,000 m2，每件工程至少檢驗1次。	材料 / 進場後
		黏度試驗	次
		靜置分離試驗	次
		水泥混合試驗	次
		篩析試驗	次
		蒸餾殘渣試驗	次
		針入度試驗	次
		延性試驗	次
		三氯乙烯溶解度試驗	次
		灰分試驗	次
		儲存穩定性試驗	次
		荷電試驗	次

附件三 試驗項目參考(8)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02747章瀝青黏層	快凝油溶瀝青RC-70	動黏滯度試驗	次	1.數量＜30,000 m2，可免送驗。 / 2.數量≧30,000 m2，每件工程至少檢驗1次。	材料 / 進場後
		最大含水量試驗	次
		至190℃、225℃、260℃、315℃、360℃之蒸餾液量殘餘量試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青針入度試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青延展性試驗	次
		蒸餾殘餘瀝青於四氯化碳中之溶解度試驗	次
	乳化瀝青	黏度試驗	次	1.數量＜30,000 m2，可免送驗。 / 2.數量≧30,000 m2，每件工程至少檢驗1次。	材料 / 進場後
		黏度試驗	次
		靜置分離試驗	次
		水泥混合試驗	次
		篩析試驗	次
		蒸餾殘渣試驗	次
		針入度試驗	次
		延性試驗	次
		三氯乙烯溶解度試驗	次
		灰分試驗	次
		儲存穩定性試驗	次
		荷電試驗	次
		脫乳化性試驗	次
		脫乳化性試驗	次

附件三 試驗項目參考(9)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02798章多孔隙瀝青混凝土鋪面	多孔隙瀝青混凝土配比設計試驗		次	1次	材料送審階段	1.如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 2.鋪面3萬m2以下者，得引用過去一年內所作相同規格之配合設計報告，不必重新提作。
	粒料級配篩分析試驗及瀝青含油量試驗		次	原則半天取樣1次，每次抽驗2件取平均值。	進料後施工前	滾壓前現場取樣
	滯留強度指數或TSR		次	1次	進料後施工前	鋪設面積≧30,000m2時，監造工程司得要求辦理本項試驗
	計算壓實度	馬歇爾夯壓試驗	組	每批瀝青混凝土材料檢驗1組(3個)。	進料後 / 滾壓前	滾壓前現場取樣，又稱容積比重試驗、馬歇爾瀝青混合料單位重試驗
		工地試體密度(比重) / 試驗	顆	每5,000m2 為一批(5顆)，餘數未達2,500 m2 時，併入前一批檢驗，餘數超過2,500 m2 時，視為一批	滾壓完成後	壓實度=[工地試體密度(比重)試驗]/[馬歇爾夯壓試驗]
	鋪築厚度試驗		顆	一般以壓實度試驗工地所鑽取試體檢測厚度。	滾壓完成後
	現場透水性檢驗		次	每1,000m2應配合厚度檢驗附近檢測透水性一次。	滾壓完成後	或稱排水性檢驗
	平坦度試驗	高低平坦儀 / 平坦度試驗	KM	每200m為一檢驗單元（餘數未達108m併入前一檢驗單元，餘數超過108m以上時單獨作一檢驗單元）。 / 平行於路線方向每間隔1.5m檢驗其單點高低差，每6至10點為1組，標準差之評估以12組以上為原則。	滾壓完成後	適用道路長度≧108M者
		三米直規 / 平坦度試驗	處		滾壓完成後	適用道路長度＜108M者 / 長度＜108M無法計算標準差

附件三 試驗項目參考(10)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02966章再生瀝青混凝土舖面	再生瀝青混凝土配比設計試驗		次	1次	材料送審階段	如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 數量1千T或1萬M2以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	洛杉磯磨損試驗		次	至少1次	進料後
	硫酸鈉或硫酸鎂健度試驗		次	至少1次	進料後
	針入度試驗		次	至少1次	進料後
	黏滯度試驗		次	至少1次	進料後
	粒料級配篩分析試驗及瀝青含油量試驗		次	同一拌和廠同一天供應本工程之同一料抽驗兩次取平均	進料後
	計算壓實度	馬歇爾夯壓試驗	組	每批再生瀝青混凝土材料檢驗一組(3個)。	進料後	滾壓前現場取樣，又稱容積比重試驗、馬歇爾瀝青混合料單位重試驗
		工地試體密度(比重)試驗	顆	每5,000m2 為一批(5顆)，餘數未達2,500 m2 時，併入前一批檢驗，餘數超過2,500 m2 時，視為一批	滾壓完成後	壓實度=[工地試體密度(比重)試驗]/[馬歇爾夯壓試驗]
	鋪築厚度試驗		顆	一般以壓實度試驗工地所鑽取試體檢測厚度。	滾壓完成後
	回收瀝青黏滯度試驗		次	數量以15,000m2為一批檢驗一次，分批餘數不大於7,500m2得為單獨一批或併入前一批檢驗，超過7,500m2時單獨為一批。	滾壓完成後
	平坦度試驗	高低平坦儀平坦度試驗	KM	每200m為一檢驗單元（餘數未達108m時得單獨作為一檢驗單元或併入前一檢驗單元辦理，餘數超過108m以上時單獨作為一檢驗單元）；量測道路平整度時，應垂直於路中心線之方向檢測，每間隔1.5m檢驗其單點高低差，每檢驗單元之標準差(S)≦0.4cm，其任何一點高低差不得超過±1.0cm。	滾壓完成後	適用道路長度≧108M者
		三米直規平坦度試驗	處		滾壓完成後	適用道路長度＜108M者

附件三 試驗項目參考(11)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02752章濕式壓花地坪	級配粒料相關試驗		-	詳本要點附件三第02726章	-
	混凝土相關試驗		-	詳本要點附件三第03310章	-
	銲接鋼線網、 / 鋼筋網	線徑、網目、外觀試驗	次	每7,000m2抽樣1片，縱、橫線各取1支，不足7000m2亦取樣1次。	進場後
		拉伸試驗	次
		彎曲試驗	次
		銲接點抗剪強度試驗	次
	面層硬化料	抗壓強度試驗	次	2000m2以內得不取樣，超過2000m2每2000m2取樣1次。	進場後 / 施工前
		耐磨耗試驗	次
	封面劑	附著性試驗	次
	止滑劑	防滑係數(BPN)試驗	次		施工後
第02753章乾式噴(壓)花地坪	面層硬化料	抗壓強度試驗	次	2000m2以內得不取樣，超過2000m2每2000m2取樣1次。	進場後 / 施工前
		耐磨耗試驗	次
	接著劑	黏著強度試驗	次		進場後 / 施工前
	封面劑	附著性試驗	次
	止滑劑	防滑係數(BPN)試驗	次		施工後

附件三 試驗項目參考 (12)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第02921章噴植草	地工織物及非織物纖維	抗拉強度試驗	次	設計數量在5,000m2以內時，抽取地工織物邊幅區1m×1m試樣1份，設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢。	進場前
		破損前延伸率試驗	次		進場前
		撕裂強度試驗	次		進場前
		單位重量試驗	次		進場前
		厚度試驗	次		進場前
		透水係數試驗	次		進場前
		材質試驗	次		進場前
	植生網	抗拉強度試驗	次	設計數量在5,000m2以內時，抽取地工織物邊幅區1m×1m試樣1份，設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢。	進場前
		伸長率試驗	次		進場前
第03210章鋼筋	鋼筋外觀檢查試驗		支	1.各規格每50T且每批取樣1支，餘數達10T以上者增作1組。 / 2.各規格至少取樣1支。	材料進場加工或使用前。	多數實驗室有外觀+拉伸+彎曲一併施作之報價。
	鋼筋拉伸試驗		支
	鋼筋彎曲試驗		支
	化學成分分析試驗		次
	熱處理鋼筋判定試驗		次	監造視需要抽檢，尚無須每批、每規格取樣。
第03211章植筋	鋼筋試驗		-	詳試驗項目「鋼筋」	-	-
	拉拔試驗(含初次拉拔試驗)		支	植筋前,應於工地先植2支,作初次拉拔試驗。 / 初次試驗合格後，每200支為一批檢驗1支,餘數達100支以上加驗1支。	正式植筋前。 / 施工數量達檢驗頻率時。	多數實驗室如不足3支以3支計價；本項試驗如現地條件無法滿足TAF認證相關程序，得依本署廠商品質管制規定第七條，簽陳機關首長(局長)同意後改由其他實驗室辦理。

附件三 試驗項目參考 (13)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第03310章結構用混凝土	混凝土配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	1.如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 2.數量2000m3以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	圓柱試體抗壓試驗	組(3顆)	(1) 適用混凝土鑽心試體取樣之構造物其圓柱試體製作頻率規定如下： / A. 各種不同強度之混凝土量每200 m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / B.同一種配比混凝土的總數量在40m3以下者，得免做圓柱試體。 / (2) 不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: / A.鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每120m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / B.特殊構造物者，如水庫工程(壩體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水門、房屋建築等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	混凝土運送至澆置位置時。	每組試體以3顆為原則；如為預測28天強度之需，得增作2顆，作7天抗壓試驗，應書面通知並覈實計價
	鑽心試體抗壓試驗	組(3顆)	A. 坡面工構造物混凝土之鑽心試體取樣：每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度檢驗。 / B. 擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。	澆置完成後28天以上。
	止水帶相關試驗	-	詳本署03310章結構用混凝土施工規範3.2.7款	-	使用正字標記產品，得免重新辦理。

附件三 試驗項目參考(14)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第03377章控制性低強度回填材料CLSM	CLSM配比設計試驗		次	1次	材料送審階段	如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 使用數量2000m3以下者，得使用同拌合廠過去一年內所作設計。
	重金屬溶出試驗(TCLP)		次	使用再生粒料者: / 累積1,000 m3須取樣1次	如檢驗 / 頻率	如為水庫淤泥，經本署或水庫管理單位[5]年內曾檢驗過者可免辦
	戴奧辛含量檢測試驗		次			監造要求時可增辦
	圓柱試體抗壓試驗		組	施工中累積1,000 m3須取樣製作1組，餘數達40 m3者增作1組	混凝土運送至澆置位置時
	落球試驗		處	施工後，如有後續鋪面作業，應依鋪設長度每100 m檢驗1處，符合後方可進行後續作業	鋪設完成後	試驗結果其凹洞之直徑≦76 mm時，可繼續進行下一階段之施工；若凹洞之直徑＞76 mm時，則須待強度發展後再以落球試驗確認凹洞之直徑≦76 mm時才可繼續施工。
第03378章多孔混凝土	新拌	孔隙率試驗	次	每200m3檢驗1次。	混凝土送達施工現場時
	硬固	抗壓強度試驗	次	每200m3採取1次及每澆置1日採取1次以上之圓柱試體。	混凝土送達施工現場時	每1次試驗須提供3個試體供試。
		孔隙率試驗	次	每 200 m3採取1次，不足200 m3者亦同。	混凝土送達施工現場時	每1次試驗須提供3個試體供試。

附件三 試驗項目參考 (15)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第03438章混凝土塊	配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	1.如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自行提供。 / 2.數量2000m3以下者，得引用過去一年內經監造核可之配比設計。
	圓柱試體抗壓強度試驗	組	每200 m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。	混凝土運送至澆置位置時。	如有緊急搶(修)險吊放需求者，應增編7天圓柱試體抗壓強度試驗，達0.7fc’方可吊放
	鑽心試體抗壓強度試驗	組	每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。	澆置完成後28天以上
	鋼索(纜)、鋼索夾組合拉力試驗	次	每200組檢驗1次，餘數大餘50組增作1次	使用前	依鋼索直徑收費有所不同
	鋼筋相關試驗	-	詳試驗項目「鋼筋」	-	設計使用鋼筋時
第03801章水庫淤泥混凝土	配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	本規範之建議配比無法滿足要求時，獲工程司認可後，應重新進行配比設計 / 如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免
	圓柱試體抗壓試驗	組(5顆)	混凝土圓柱試體取樣： / 每200m3作1組，每組5顆，其中2顆作7天抗壓、另3顆作28天抗壓	混凝土運送至澆置位置時。
	鑽心試體試壓試驗	組(3顆)	鑽心試體取樣: / A.堤後基腳及護欄—每100m取1組，可代500m3。 / B.混凝土塊—每50個取1組 / C.其他構造物依實際需要參照前述原則決定；惟至少取1組。	澆置完成後28天以上

附件三 試驗項目參考(16)
試驗項目		單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
第09968章河川彩繪	塗料產品試驗(遮蓋力、耐擦洗性、耐水性、耐濕性、耐鹼性、甲醛釋出量、TCLP重金屬溶出)	次	至少1次	每次材料進場塗裝前
	防滑係數(BPN)試驗(英式擺槌試驗)	次	1次	施工後	多數實驗室不足3次以3次計價
預拌土壤材料 (RMSM)	配比設計試驗	次	1次	材料送審階段	如機關要求本項需由認可實驗室辦理，則需編列相關費用，如無要求則免，得由預拌廠自提。
	圓柱試體抗壓試驗	組(5顆)	混凝土圓柱試體取樣： / (1)數量≦500 m3：於200 m3以內作試體一組，200 m3至350 m3作試體一組，350 m3以後作試體一組。 / (2)數量＞500 m3：500 m3以內部分按前項規定製作試體；超過500 m3部分，每500 m3作一組試體，餘數未滿500 m3者作一組試體。 / 每組5顆，其中2顆作1天抗壓、另3顆作28天抗壓。	混凝土運送至澆置位置時。
	落球試驗	處	澆置之完成面每500m2試驗1次，得依工程需求增加試驗次數	鋪設完成後	試驗結果其凹洞之直徑≦76 mm時，可繼續進行下一階段之表面回填及輾壓施工；若凹洞之直徑＞76 mm時，則須待強度發展後再以落沉試驗確認凹洞之直徑≦76 mm時才可繼續施工。

附件三 試驗驗項目參考 (17)
試驗項目			單位	檢驗頻率	檢查時機	備註
鋼柵石籠	鋼柵鋼棒	伸長率試驗	次	1.每5000m2 1次。 / 2.每批材料進場時1次。	材料 / 進場後
		抗拉強度試驗	次
		銲接點剪斷強度試驗	次
		鍍鋅量試驗	次
	組合材料鍍鋅量試驗		次	1.每5000m2 1次。 / 2.每批材料進場時1次。	材料 / 進場後
	連結材料鍍鋅量試驗		次

註：1.附件三表列試驗項目供參考，設計者依工程屬性需要得自行增(減)列試驗項目。
2.依據本署施工規範「工地環境保護」、「職業安全衛生」、「工地標誌及告示牌」、「種植及移植一般規定」、「植樹」、「場鑄結構用混凝土模板」、「洗石子」及「抿石子」目前尚無要求相關試驗項目，惟相關檢驗仍應依規定辦理。
3.各區域性實驗室收費標準不一，由設計者視各區域性實驗室收費標準作
市場調查，以作為編列試驗項目費用之依據。