經濟部水利署施工規範「第03310章 結構用混凝土」修正對照表
本次修正規定	原規定	修正說明
1.3 相關章節 / 水利署施工規範第03150章 混凝土附屬品	1.3 相關章節 / 第03150章 混凝土附屬品	本署已於111年3月15日增訂第03150章混凝土附屬品施工規範，故修正原案文字。
1.5.2 相關試驗報告 / (1)驗證報告 / 供應單一工程混凝土總量≧5,000m3之拌和廠，應檢附經政府機關、財團法人或學術機構等驗證單位依據CNS 3090驗證合格之證明文件，經監造單位審核通過後方得供料；驗證單位應通過依標準法授權之產品驗證單位認證機構認證，未經驗證合格之拌和廠於廠商資料送審時，另檢送符合CNS 3090之自主檢查表及廠商確認單(附件1)，送機關備查。 / 混凝土總量<5,000m3者得由拌和廠自備資料送審，應檢送符合CNS 3090之自主檢查表及廠商確認單，送機關備查。	1.5.2 相關試驗報告 / (1)驗證報告 / 供應單一工程混凝土總量≧5,000m3之拌和廠，應檢附經政府機關、財團法人或學術機構等驗證單位依據CNS 3090驗證合格之證明文件，經監造單位審核通過後方得供料；驗證單位應通過依標準法授權之產品驗證單位認證機構認證。 / 混凝土總量<5,000m3者得由拌和廠自備資料送審，應檢送符合CNS 3090之自主檢查表及廠商確認單，送機關備查。	依據工程會施工綱要規範第03050章修正原案並酌修部分規定，另新增附件一。 / 依據工程會施工綱要規範第03050章刪除本項。
1.5.3 其他送審文件： / (2)預拌混凝土品質保證書(附件二)。 / (3)預拌混凝土廠依法登記核准之證明文件。 / (4)混凝土送貨單(附件三)。	1.5.3 其他送審文件： / (2)預拌混凝土品質保證書(附件一)。 / (3)預拌混凝土產製之工廠登記證影本。 / (4)混凝土送貨單(附件二)。	依據工廠管理輔導法，工廠登記證之核發已改為「登記不發證」，不再發給「工廠登記證」紙本，故修正原案。 / 修正附件編號
2.1.2水泥 / (1)除契約另有規定外，一般構造物所使用之水泥應符合CNS 61卜特蘭水泥之規定。在同一單元之混凝土澆築作業中，不同廠牌、型別之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，不得使用。	2.1.2水泥 / (1)除契約另有規定外，一般構造物所使用之水泥應符合CNS 61卜特蘭水泥之規定。在同一單元之混凝土澆築作業中，不同廠牌之水泥不得混合使用。凡受潮結塊、硬化或有硬化現象之水泥，不得使用。	依據工程會施工綱要規範第03050章修正原案
2.1.3 粒料 / 細粒料:包含天然砂、加工砂或兩者之組合砂。 / 細粒料之細度模數若超出配比設計值之±0.20時，應調整用砂率（S/A），並送請監造單位認可後方得使用。細粒料之細度模數係以停留於CNS 386-1所對應之美國ASTM標準篩No.4、8、16、30、50、100等之粒料，其累積重量百分數之和除以100決定之。細粒料之細度模數應在2.30至3.10之間。 / 細粒料 健度 / CNS 1240 五次循環最大重量損失硫酸鈉溶液10%，或硫酸鎂溶液15% / 粗粒料有害物質 / C.長扁片料（長徑大於短徑之5倍，或短徑大於厚度之5倍者）(CNS 15171試驗法)小於:10%	2.1.3 粒料 / 細粒料:包含天然砂、加工砂或兩者之組合砂。 / -	依據工程會施工綱要規範第03050章修正原案 / 依據工程會施工綱要規範第03050章修正原案
3.2.7止水帶 / 止水帶應符合本署施工規範第03150章混凝土附屬品之相關規定。	3.2.7止水帶 / (1) 止水帶可分為可撓性聚氯乙烯(PVC)、天然橡膠、合成橡膠等材質。不同止水帶每批進料時至少取樣1次，使用正字標記產品，其已依規定辦理之檢驗項目，得免重行檢驗。 / A.除契約另有規定外，可撓性聚氯乙烯(PVC)之種類、尺度及品質應符合CNS3895及下表規定 / 項 目 要求 / 比 重 1.4以下 / 硬 度Hs(CNS 3555 A 型) 70以上 / 縱向抗拉強度 kgf/cm2 120以上 / 縱向伸長率 % 250以上 / 剪力強度 kgf/cm2 100以上 / 老化性 縱向抗拉強度變化率 % +15 / -10以內 / 縱向伸長變化率 % ±10以內 / 質量變化率 % ±10以內 / 耐藥品性 鹼液 縱向抗拉強度變化率 % ±20以內 / 縱向伸長變化率 % ±20以內 / 質量變化率 % ±5以內 / 鹽水 縱向抗拉強度變化率 % ±10以內 / 縱向伸長變化率 % ±10以內 / 質量變化率 % ±2以內 / B.天然或合成橡膠止水帶:依不同設施需具備之止水帶功能訂定標準。 / (2) 施工縫或伸縮縫，如有防止滲水需求者必須使用止水帶；止水帶應儘可能減少續接，如無法避免需續接，應以熔接或經監造工程司同意之方式續接，銜接處不得有滲漏現象。 / (3) 牆上之水平施工縫，其止水帶應以適當夾具固定，於混凝土澆置前裝設完成，並使其一半寬度露出完成之混凝土面，止水帶周圍之混凝土應充份搗實以使密合。澆置次一層混凝土時應小心施作，於硬化混凝土面之乳沫移除後，應先澆置止水帶周圍及上方部分並充份搗實，然後繼續澆置其餘之混凝土，並應確保止水帶不致遭內部振動器或其他工具扭曲或損壞。 / (4) 垂直伸縮縫及施工縫，其止水帶應以適當夾具固定，於混凝土澆置前裝設完成，並使其一半埋入混凝土中，另一半露出於準備下次澆置之相鄰混凝土部位，並應確保止水帶位置完全正確，且其周圍之混凝土均已搗實。	本署已於111年3月15日增訂第03150章混凝土附屬品施工規範，該規範已包含本款各項內容，故修正原案文字。
3.8.2 除契約另有規定外，無鋼筋之混凝土構造物均需辦理鑽心，必要時監造工程司得於施工期間增加鑽心試驗次數或指定其他構造物辦理鑽心試驗；增加辦理之鑽心試驗費用由機關增列。	3.8.2 除契約另有規定外，凡混凝土厚度不小於15 cm且鑽心無損害鋼筋及混凝土結構者均需辦理鑽心，必要時監造工程司得於施工期間增加鑽心試驗次數或指定其他構造物辦理鑽心試驗；增加辦理之鑽心試驗費用由機關增列。	考量鑽心試驗恐影響有筋混凝土構造物之結構安全，另依據工程會施工綱要規範第03310章結構用混凝土，鑽心試驗為圓柱試體抗壓試驗不合格時對結構體之進一步評估，非常態辦理事項，故修正原案。
3.8.3 / (2) 除契約另有規定，鑽心頻率規定如下： / A. 無鋼筋及有鋼筋混凝土坡面工構造物之鑽心試體取樣：每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度檢驗。 / B. 擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他無鋼筋構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。 / (3) 除契約另有規定外，鑽心試體取樣位置由監造工程司指定，其位置應為具有代表性之地點。有鋼筋混凝土坡面工取樣時應避開鋼筋、埋設物或混凝土接縫，以免損害結構物之強度及影響試驗結果。	3.8.3 / (2) 除契約另有規定，鑽心頻率規定如下： / A. 坡面工構造物混凝土之鑽心試體取樣：每1000m2鑽取試體1組，餘數達100 m2以上者，須增加1組試體。依構造物斷面尺度需要，得於同一斷面之各層坡面、戧台分別取樣，並辦理厚度檢驗。 / B. 擋土牆、基腳、箱涵、混凝土異型塊及其他構造物之鑽心試體取樣：每500m3鑽取試體1組，餘數達50 m3以上者，須增加1組試體。 / (3) 除契約另有規定外，鑽心試體取樣位置由監造工程司指定，其位置應為具有代表性之地點。取樣時應避開鋼筋、埋設物或混凝土接縫，以免損害結構物之強度及影響試驗結果。	因混凝土坡面工需辦理厚度檢驗，故有筋混凝土坡面工仍需辦理鑽心。 / 酌修原案文字 / 酌修原案文字
3.8.7 混凝土圓柱試體製作及頻率規定如下： / (2) 不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: / 鋼筋混凝土構造物、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / B.特殊構造物者，如水庫工程(壩體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水門、房屋建築等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / (3) 圓柱試體取樣、製作及養護等相關規定: / B.混凝土圓柱試體每組製作3個，作28天抗壓強度試驗。 / 為預測28天抗壓強度之需要，得增作2個試體，作7天抗壓強度試驗，應於核定之監造計畫載明，如施工中認有必要時應書面通知廠商配合辦理，並覈實計價。 / 圓柱試體應在澆置處由廠商所指派專業人員製作。監造工程司以不褪色之油性筆書寫工程名稱、澆置日期、澆置位置、設計強度及簽名等資料於紙上，於圓柱試體製作完成後將該紙張浮貼於圓柱試體上。監造工程司得視需要指定取樣製作圓柱試體。	3.8.7 混凝土圓柱試體製作及頻率規定如下： / (2) 不適用混凝土鑽心試體取樣者，圓柱試體製作頻率如下: / A.鋼筋設計密集者、襯砌排塊石之背填混凝土等，各種不同強度之混凝土，每120m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / B.特殊構造物者，如水庫工程(壩體、溢洪道、取出水工、防淤隧道、引水隧道等)、攔河堰工程(堰體、排砂道、跌水靜水池等)、橋梁、水門、房屋建築等，各種不同強度之混凝土，每100m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 / (3) 圓柱試體取樣、製作及養護等相關規定: / B.混凝土圓柱試體每組製作3個，作28天抗壓強度試驗。 / 為預測28天抗壓強度之需要，得增作2個試體，作7天抗壓強度試驗，應於核定之監造計畫載明，如施工中認有必要時應書面通知廠商配合辦理，並覈實計價。 / 圓柱試體應在澆置處由廠商所指派專業人員製作。監造工程司以不褪色之油性筆書寫工程名稱、澆置日期、澆置位置、設計強度及簽名等資料於紙上，於圓柱試體製作完成後將該紙張浮貼於圓柱試體上。監造工程司得視需要指定取樣製作圓柱試體。	考量特殊構造物取樣頻率為每100m3作1組，鋼筋混凝土構造物、襯砌排塊石之背填混凝土等取樣頻率為每120m3作1組(同工程會本章施工綱要規範)，頻率相近且容易造成混淆，故刪除特殊構造物並提升本項取樣頻率為每100m3作1組(優於工程會本章施工綱要規範)。 / 經洽社團法人台灣混凝土學會， 混凝土於七天齡期時，強度約可達二十八天齡期強度的七成，為使用純水泥(無添加礦物摻料)作為膠結料的傳統配比統計所得，又本章規範已將礦物摻料添加比例上限提升至膠結材料之50%，七天抗壓強度不盡然可達二十八天齡期強度的七成，故已無辦理七天抗壓強度之必要。
3.8.8圓柱試體試驗結果評估及不合格之處理： / (1) 7天抗壓強度： / 契約規定增作2個圓柱試體者，其7天材齡之抗壓強度如未達設計強度之70%，監造工程司得要求廠商檢查全盤拌和操作情形及各組成材料之供應狀況，並提出檢討分析，以確保混凝土品質之穩定性並符合規範要求。 / (3)圓柱試體製作組數達3.8.8(3)C之規定，應以本署制式評估表(附件四)辦理評估，並按照品質評估處理標準之規定處理。 / C. 同強度、同工項之混凝土圓柱試體數量未達15組，不用進行評估；15組以上，每次評估以30組為原則，最後一次評估不得少於15組。評估方式可參考ACI 214繪製品質控制圖，包括個別強度試驗控制圖，3組試驗強度移動平均控制圖及10組試驗差值移動平均控制圖。 / (4) 混凝土圓柱試體未依期送驗或未製作者，依下列規定辦理： / A.契約規定增作2個圓柱試體，作7天之抗壓強度試驗，試體材齡逾第10天期限後試驗者，處該組試體所代表之混凝土工料費之5 %為罰款。 / A.3個圓柱試體材齡達28天時做抗壓強度試驗，試體材齡逾第35天期限後試驗者，處該組試體所代表之混凝土工料費之10%為罰款。 / B.廠商未依照規定製作圓柱試體、未適當保護試體致損壞或遺失者，得補做鑽心試驗，鑽心符合3.8.4規定者，處該組試體所代表之混凝土工料費之10 %為罰款；如鑽心不符規定，則該組試體所代表之混凝土數量不予計價，並應拆除重做。 / 應拆除重做之混凝土，依本章第3.8.6款第(3)規定辦理，但得依本章第3.8.6款第(4)規定辦理。 / (5) 混凝土施工品質單次評估其變異係數大於下表之規定者，處該次評估資料表全部混凝土工料費之3%為罰款。	3.8.8圓柱試體試驗結果評估及不合格之處理： / (1) 7天抗壓強度： / 契約規定增作2個圓柱試體者，其7天材齡之抗壓強度如未達設計強度之70%，監造工程司得要求廠商檢查全盤拌和操作情形及各組成材料之供應狀況，並提出檢討分析，以確保混凝土品質之穩定性並符合規範要求。 / (4)圓柱試體製作組數達3.8.8(4)C之規定，應以本署制式評估表(附件三)辦理評估，並按照品質評估處理標準之規定處理。 / C. 同強度、同工項之混凝土圓柱試體數量未達15組，不用進行評估；15組以上，每次評估以30組為原則，最後一次評估不得少於15組。評估方式可參考ACI 214繪製品質控制圖，包括個別強度試驗控制圖，5組試驗強度移動平均控制圖及10組試驗差值移動平均控制圖。 / (5) 混凝土圓柱試體未依期送驗或未製作者，依下列規定辦理： / A.契約規定增作2個圓柱試體，作7天之抗壓強度試驗，試體材齡逾第10天期限後試驗者，處該組試體所代表之混凝土工料費之5 %為罰款。 / B.3個圓柱試體材齡達28天時做抗壓強度試驗，試體材齡逾第35天期限後試驗者，處該組試體所代表之混凝土工料費之10%為罰款。 / C.廠商未依照規定製作圓柱試體、未適當保護試體致損壞或遺失者，得補做鑽心試驗，鑽心符合3.8.4規定者，處該組試體所代表之混凝土工料費之10 %為罰款；如鑽心不符規定，則該組試體所代表之混凝土數量不予計價，並應拆除重做。 / 應拆除重做之混凝土，依本章第3.8.6款第(3)規定辦理，但得依本章第3.8.6款第(4)規定辦理。 / (6)混凝土施工品質單次評估其變異係數大於下表之規定者，處該次評估資料表全部混凝土工料費之3%為罰款。	同上，已無辦理七天抗壓強度之必要，並修正本款後續之編號。 / 依據工程會統計方法及應用講義，ACI 214於1957年發展出抗壓強度管制圖，當時之混凝土圓柱試體之合格標準為連續5組平均強度應大於fc’，故其亦以5組移動平均控制其混凝土品質，唯在其說明中表明，使用者應按使用規範調整取移動平均之組數，考量本規範依據CNS3090之規定，圓柱試體之合格標準為連續3組平均強度應大於fc’故修正原案為3組試驗強度移動平均控制圖。 / 已無辦理七天抗壓強度之必要，故刪除原案並修正編號。 / 修正編號
附件一新增 / 附件二 / 附件三 / 附件四	附件一 / 附件二 / 附件三	新增附件一，另修正原附件之編號