經濟部水利署施工規範
第02753章
 乾式噴(壓)花地坪
109年02月19日經水工字第10905031190號函頒訂
1.	通則
1.1	本章概要
說明乾式紙模噴花或模具(鐵模、橡膠模)壓花地坪之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。
1.2	工作範圍
包括舊有混凝土整理、噴 (壓)花及完成本章所規定之相關工作。
1.3 相關準則
1.3.1	中華民國國家標準(以下簡稱CNS)
(1)	CNS 1010 水硬性水泥墁料抗壓強度檢驗法
(2) CNS 10639 水泥混和用聚合物擴散材料
(3) CNS 10757 塗料一般檢驗法
(4) CNS 10785 建築材料及建築組件磨耗試驗法
(5) CNS 8082 薄塗裝飾材料
1.3.2 美國材料與試驗協會(ASTM)
 ASTM E303 - 93英式擺錘測試
(Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester)
1.4	資料送審
1.4.1	施工圖
廠商應於施工前依設計圖說繪製乾式噴(壓)花地坪施工圖提送監造單位審查，包括:接著劑、面層硬化料、脫模劑、封面劑、〔止滑劑〕之使用量、紙模或模具樣式等。
1.4.2	各項材料送審
(1) 噴(壓)花地坪型錄、紙模或模具圖樣、顏色。
(2) 接著劑、面層硬化料、脫模劑、封面劑、〔止滑劑〕等之成分及材質符合本章2.1規定2年內之檢驗報告。
2.	產品
2.1	材料
2.1.1 接著劑:以適當比例調合水性樹脂與水，其黏著強度依CNS 8082規定應≥5kgf/cm2。
2.1.2 面層硬化料: 主要由石英砂或金剛砂、水泥、色料等成合成之特種地坪骨材，面層硬化料之強度、耐磨耗性規定如下:
(1) 抗壓強度:依CNS 1010或CNS 10639檢驗，抗壓強度7天≥210kgf/cm2
(2) 耐磨耗性:CNS 10785重量損失＜0.3g
2.1.3 脫模劑：為使面層硬化料與模具分離之藥劑，檢附八大重金屬檢驗報告(檢出值低於環保署規範值)。
2.1.4 封面劑: 油性壓克力樹脂，其附著性:依CNS 10757方格法檢測10點無剝落。
2.1.5 止滑劑: 防滑係數(BPN): ASTM E303-93 濕式≥45
3.	施工
3.1 混凝土地坪整理
3.1.1 舊有混凝土面有部分破損或龜裂者，應先清除鬆動之混凝土渣，潤濕後再以水泥砂漿修補整平。
3.1.2 混凝土表面以高壓清洗機〔微酸〕清洗混凝土殘渣(如為新澆置之混凝土，俟混凝土完全乾燥後(至少14天)，以高壓清洗機〔微酸〕清洗混凝土表面之乳沫) ，混凝土面洩水坡度至少1/100，混凝土面清洗完妥經監造工程司檢查無乳沫、殘渣後，再以軟刷或滾輪塗佈0.2公升/m2[ ]之接著劑。
3.1.3 原混凝土地坪如無預留伸縮縫者，原則以每10m〔〕切割1處伸縮縫，伸縮縫至少切割1/3混凝土厚度，切割寬度至少3mm。
3.2 壓花作業:依壓花方式分為紙模噴花、模具壓花。
3.2.1 紙模噴花
(1) 依機關選定之紙模樣式平貼紙模。
(2) 調和3kg/m2[]面層硬化料、樹脂和水，以噴槍噴塗。
(3) 面層未硬化前，將紙模拆除。
3.2.2 模具壓花
(1) 依設計圖說規定之強度及厚度，舖築樹脂硬化料(調和20kg/m2[ ]面層硬化料、樹脂和水)，再以抹刀抹平。
(2) 均勻噴灑脫模劑，脫模劑0.2公升/m2[ ]以上。
(3) 選好第一塊模具放置的位置和角度，其他模具依次緊貼第一塊模具準確放置，力求壓紋深度一致。
3.3 塗抹封面劑
待壓花地坪完全乾燥後均勻塗抹封面劑0.2 公升/m2[ ]以上，進行顏色封模及光澤處理，完成之表面在尚未完全乾燥前，應避免人員、動物進入。
3.4 壓花地坪有止滑需求者，應局部或全面噴[塗]止滑劑0.2公升/m2[ ]以上。
3.5 壓花完成24小時內不得行走，7日內不得行車，雨天或強風等會影響施工品質之天候，不得施工。
3.6 檢驗
除契約另有規定外，噴(壓)花地坪施工檢驗規定如下：
材料	檢驗項目	試驗方法	試驗標準	試驗頻率
面層硬化料	抗壓強度	CNS 1010 / CNS 10639	7天≥210kg/cm2	2000m2以內得不取樣，超過2000m2每2000m2取樣1次(施工前)
	耐磨耗	CNS 10785	重量損失＜0.3g
接著劑	黏著強度	CNS 8082	≥5 kgf/cm2
封面劑	附著性	CNS 10757	方格法檢測10點無剝落
止滑劑	防滑係數(BPN)	ASTM E303-93	濕式≥ 45	2000m2以內得不取樣，超過2000m2每2000m2取樣1次(施工後)

4.	計量與計價
4.1	計量
本章工作以「平方公尺」計量。
4.2	計價
4.2.1	本章所述工作依工程詳細價目表所示項目之單價計價，該項目已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。