# 武界水庫水門操作規定
中華民國99年6月11日經授水字第09920205890號令訂定
1. 經濟部(以下簡稱本部)為規範武界水庫(以下簡稱本水庫)各水門啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
2. 本水庫位於南投縣仁愛鄉法治村，由台灣電力股份有限公司大觀發電廠負責操作維護管理。
3. 本水庫主要設施及相關水門如下：
1. 大壩：混凝土重力式，壩高五十七．六公尺，壩頂長八十六．五公尺，壩頂寬六．○六公尺，壩頂標高七百七十三．四一公尺。
2. 壩頂溢洪道：設於壩頂，閘門控制溢流式，堰頂標高七百五十五．二三公尺，設弧型閘門六座，每座寬九．○九公尺、高九．○九公尺，各排洪量為五百二十五秒立方公尺；面向下游，由右至左岸依序為第六號至第十一號閘門。
3. 排洪隧道：設於右鞍部，共三條，面向下游，由右至左岸編號為第一號至第三號，第ㄧ號直徑五．ㄧ五公尺，第二號及第三號直徑七．二七公尺；設排洪閘門五座，面向下游，由右至左岸編號為第一號至第五號，其中第一號、第二號及第三號、第四號及第五號分別設於第一號、第二號、第三號排洪隧道內，每座寬九．○九公尺，高九．○九公尺，其門檻底標高七百五十五．二三公尺，各排洪量為五百二十五秒立方公尺。
4. 武界進水口：設於右岸，進水口頂部標高七百六十四．五公尺，底部標高七百五十九．一七公尺，後接內徑四．五四公尺隧道；隧道前設閘門一座，寬五．二公尺，高四．八五公尺，最大出水量為四十一．ㄧ三秒立方公尺。
5. 新武界進水口：設於左岸，進水口頂部標高七百七十二．七九公尺，底部標高七百六十．四九公尺，後接內徑五．○五公尺隧道；隧道前設閘門一座，寬四．七公尺，高五．二三公尺，最大出水量為四十一．六秒立方公尺。
6. 過河段鋼管放水閘閥：設於新武界隧道過河段拱橋左岸放水閥室，以內徑○．三公尺不銹鋼放水管與鋼管連接，其上、下游側設兩組內徑○．三公尺鑄鋼閘閥，上游側為輔助閘閥、下游側為放水閘閥。
排洪水門操作規定如下：
1. 平時全閉，當排洪、排砂、維修時開啟，操作方式有遙控及現場操作兩種，平時操作以遙控為原則，維修時改為現場操作。
2. 平時流入量大於最大出水量八十二．七三秒立方公尺時，開啟排洪閘門調節水位，保持常水位於標高七百六十四．四五公尺。
3. 當海上陸上颱風警報發布或豪大雨特報後：
1.流入量在二百秒立方公尺至三百秒立方公尺之間，視實際淤砂情況，開啟閘門排砂，其開度應離水面一．三公尺以上。
2.流入量大於三百秒立方公尺時，得增加開啟其餘閘門排洪。
1. 排洪隧道第二號及第三號、第四號及第五號排洪閘門各有連帶關係，如開啟第二號排洪閘門時，第三號排洪閘門應相對開啟，第四號及第五號操作時亦同。
2. 排洪閘門率定曲線如附圖一。
武界進水口水門操作規定如下：
1. 平時視上游流量變化，隨時調整閘門開度，保持常水位於標高七百六十四．四五公尺。
2. 當遇下列情況應予全閉。
1.	攔污柵被草木堵塞，上下游水位差一公尺時，應即關閉閘門檢查清除。
2.	排砂、排洪時。
3.	隧道檢修時。
4.	緊急事故有安全顧慮時。
1. 武界進水口閘門與新武界進水口閘門操作無先後順序，可單獨開啟。
2. 在常水位時，閘門開度與取水量關係如附圖二。
1. 新武界進水口水門操作規定同武界進水口水門操作規定，在常水位時，閘門開度與取水量關係如附圖三。
2. 過河段鋼管放水水門操作規定如下：
1. 平時上游側閘閥全開、下游側閘閥全閉，當過河段鋼管維修時，開啟下游側放水閘閥排除積水。閘閥操作方式只有現場操作，可電動或手動操作。
2. 當下游側閘閥維修時關閉上游側閘閥。
1. 各水門緊急放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。
2. 本水庫各水門操作情形應確實記錄。
3. 本水庫各水門檢查維護應確實依規定辦理。
4. 本水庫運轉操作中，如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳報本部水利署備查。