鳥嘴潭人工湖水門操作規定
1.中華民國112年2月9日經濟部經授水字第11260001910號令訂定發布全文11點；並自即日生效
一、經濟部（以下簡稱本部）為規範鳥嘴潭人工湖(以下簡稱本人工湖）各水門啟閉之標準、時機及方法，特訂定本規定。

二、本人工湖引水設施位於烏溪中游(炎峰橋下游約六百公尺處)，引入烏溪水源蓄存於人工湖，供應家用及公共給水，另所引水源亦供應北投新圳農業用水使用，由本部水利署中區水資源局（以下簡稱中水局）負責操作、維護及管理。

三、本人工湖主要設施包括引水設施（固床工、引水路及近自然魚道）、蓄水設施（分水工及輸水路、A至F湖區、導水路及原水導水管）。各設施相關水門說明如下（位置及編號如附圖一至附圖四）。
(一)引水設施
1.固床工：為多階式固床工，由左岸至右岸分別為排砂道三道、瀑布式魚道及固床工。固床工長二百五十公尺，左岸於鄰瀑布式魚道側前五十公尺處標高維持在一百四十六公尺，並以兩百分之一之坡度往右岸高灘緩升至標高一百四十七公尺。
(1)第一道至第二道排砂閘門：型式為弧型閘門，共二門(EC-T-01至EC-T-02)，自左岸至右岸依序編號為一號至二號排砂閘門，閘門通水孔寬九．六公尺、門扉高五公尺，底檻標高高程一百四十三公尺。
(2)第三道排砂閘門：型式為殼型閘門，共一門(EC-S-01)，編號為三號排砂閘門，閘門通水寬三十公尺、門扉高三公尺，底檻標高高程一百四十三．五公尺。
(3)瀑布式魚道：沿著第三道排砂道右側牆佈置，垂直流向寬度七公尺、縱長九十八公尺，下游入口底檻標高高程一百四十一．四五公尺、上游出口底檻標高高程一百四十五．二公尺，縱坡約二十二分之一。
2.引水路：包括取水口段八十五．三三公尺、引水渠道六百五十四．八六公尺、沉砂池一百三十八公尺、引水隧道二百九十七公尺及巴歇爾量水槽四十七．四一公尺，全長一千二百二十二．六公尺。
(1)取水口
A.取水口閘門：型式為直提式閘門，位於多階式固床工上游左岸，共五門(IT-V-01至IT-V-05)，自上游往下游依序編號為一號至五號取水口閘門，閘門通水孔寬六公尺、門扉高三公尺，底檻標高高程一百四十五公尺，設計取水量三十秒立方公尺。
B.取水口側溢道排砂溝閘門：型式為直提式閘門，設置於取水口內右側導流牆，共一門(IT-V-06)，閘門通水孔寬二公尺、門扉高二公尺，底檻標高高程一百四十一．四公尺。
C.取水口側溢道控制閘門：型式為直提式閘門，設置於一號排砂道下游靜水池左側，共一門(IT-V-07)，閘門通水孔寬三公尺、門扉高三公尺，底檻標高高程一百四十一．二公尺。
D.引水路緊急閘門：型式為直提式閘門，設於引水渠道前端，共一門(HD-E-01)，閘門通水孔寬四公尺、門扉高四公尺，底檻標高高程一百四十一．九公尺。
(2)沉砂池：總長一百三十八公尺，設沉砂溝共十二道，每道淨寬四公尺。沉砂溝末端設沉砂池排砂暗渠六道及沉砂池清淤退水路。沉砂池排砂暗渠寬三公尺、高二公尺，沉砂池清淤退水路寬二．五公尺、高二．二公尺。
A.沉砂池排砂暗渠入口閘門：型式為直提式閘門，共六門(BS-V-01至BS-V-06)，自左岸往右岸依序編號為一號至六號沉砂池排砂暗渠入口閘門，閘門通水孔寬三公尺、門扉高二公尺，底檻標高高程一百四十．三公尺。
B.沉砂池清淤退水路閘門：型式為直提式閘門，設於沉砂池逆坡工前，共一門(BS-V-07)，閘門通水孔寬二．五公尺、門扉高二．二公尺，底檻標高高程一百四十．三二公尺。
C.沉砂池排砂暗渠出口閘門：型式為直提式閘門，設於沉砂池排砂暗渠末端，共一門(BS-V-08)，閘門通水孔寬三公尺、門扉高二公尺，底檻標高高程一百四十公尺。
3.近自然魚道：型式為直提式閘門，共二門(FW-V-01、FW-V-02)，上、下游底版設置各有一門，閘門通水孔寬三公尺、門扉高二公尺，上游出口底檻標高一百四十五公尺、下游入口底檻標高一百四十二．五公尺。
(二)蓄水設施：自取水口引水經引水路、分水工、輸水路、入流工送水至各湖區蓄水；經出流工、導水路及原水導水管供水至淨水場。各湖區均設置側溢流堰與退水箱涵作為緊急洩降水位使用。
1.分水工及輸水路：分水工型式為扇狀混凝土渠道，計有四條分流工，高二．五公尺；輸水路型式為混凝土箱涵，沿湖區南側圍堤佈設，起點為分水工末端，終點為F湖區入流工，寬四公尺、高四公尺，全長約三千七百二十一公尺。
(1)北投新圳閘門：型式為直提式閘門，共一門(PEG1)，閘門通水孔寬一．五公尺、高二．五公尺，底檻標高高程一百三十九．九五公尺。
(2)南側排水閘門：型式為直提式閘門，共一門(PEG2)，閘門通水孔寬一．二公尺、高二．五公尺，底檻標高高程一百三十九．九六公尺。
(3)北側排水閘門：型式為直提式閘門，共一門(PEG3)，閘門通水孔寬二．二公尺、高二．五公尺，底檻標高高程一百四十公尺。
(4)輸水路閘門：型式為直提式閘門，共二門(PEG4及PEG5)，自左岸往右岸依序編號，閘門通水孔寬二公尺、高二．五公尺，底檻標高高程一百四十公尺。
(5)輸水路分水閘門：型式為直提式閘門，共六門(PEG6至PEG11)，分別設置於A至F湖區入流工下游處，閘門通水孔寬四公尺、高二．五公尺。
2.A至F湖區：各湖區之堤頂高程配合地勢，由A湖區至F湖區高程漸低，各湖區標高依序為A湖區：一百四十一公尺、B湖區：一百三十八公尺、C湖區：一百三十二公尺、D湖區：一百二十三公尺、E湖區：一百二十三公尺、F湖區：一百一十四公尺。各湖區包含入流工、出流工、側溢流堰及退水箱涵等設施。
(1)入流工：A、B、F湖區之型式為鋼筋混凝土雙孔箱涵(單孔寬五公尺、高二．五公尺)；C、D、E湖區之型式為鋼筋混凝土三孔箱涵(單孔寬三．五公尺、高二．五公尺)，設置於環湖道路下方，起點為高二．五公尺之溢流堰，出口為十公尺寬矩型渠道，渠道內設置齒墩消能。
(2)出流工：型式為直徑一．五公尺蝶閥，共六處(BV1至BV6)，設置於南側圍堤與導水路連接，各湖區可獨立供水。
(3)側溢流堰：型式為半徑一．五公尺之U型堰，半圓兩端銜接一．五公尺長之直線段，設計堰長為七．七一公尺，再以寬三公尺、高二公尺之箱涵銜接北側排水。A至F湖區之堰頂標高高程依序為A湖區：一百三十九公尺、B湖區：一百三十六公尺、C湖區：一百三十公尺、D湖區：一百二十一公尺、E湖區：一百二十一公尺、F湖區：一百一十二公尺。
(4)退水箱涵：各湖區退水箱涵尺寸皆為寬二．五公尺、高二．五公尺。
(5)退水箱涵閘門：型式為直提式閘門，分別設置於各湖區北側圍堤處並與北側排水連接，共六門(SG1至SG6)，閘門通水孔寬二．五公尺、高二公尺，底檻標高高程分別為A湖區：一百三十六公尺、B湖區：一百三十一．五公尺、 C湖區：一百二十五．一公尺、D湖區：一百一十六．三五公尺、E湖區：一百一十六．一公尺、F湖區：一百○九．六公尺。
3.導水路及原水導水管：導水路及原水導水管位於湖區南側及西側，為壓力管涵型式，採直徑一．五公尺之DIP管。導水路另設有分支A管、分支B管及分支C管，直徑分別為○．八公尺、一．二公尺及○．八公尺。
(1)導水路幹管與分支A管之供水控制系統：幹管與分支A管分流處下游設置一組蝶閥(BV7，直徑一．五公尺)。
(2)導水路幹管流量控制系統：含幹管流量控制閥(FCV1，直徑一．五公尺)一組、幹管隔離蝶閥(BV8至BV9，直徑一．五公尺) 兩組及分支B管副閥蝶閥(BV10，直徑一．二公尺)，作為往鳥嘴潭淨水場供水之流量控制用。主流量控制係採用單噴孔流量控制閥(FCV1)，依序由蝶閥(BV8)作為上游隔離閥，單噴孔流量控制閥下游處設置蝶閥(BV9)作為下游隔離閥；分支B管副閥採用蝶閥(BV10)及雙拉桿伸縮接頭作為隔離閥。單噴孔流量控制閥下游側設置流量計一組(FM1)。
(3)導水路分支A管流量控制系統：含分支A管流量控制閥(FCV2，直徑○．八公尺)一組、分支A管隔離蝶閥(BV11至BV12，直徑○．八公尺)兩組及分支C管副閥蝶閥(BV13，直徑○．八公尺)一組，作為往草屯淨水場供水之流量控制用。主流量控制係採用單噴孔流量控制閥(FCV2)，依序由蝶閥(BV11)作為上游隔離閥，單噴孔流量控制閥下游處設置蝶閥(BV12)作為下游隔離閥；分支C管副閥採用蝶閥(BV13)及雙拉桿伸縮接頭作為隔離閥。單噴孔流量控制閥下游側設置流量計一組(FM2)。
(4)原水導水管退水段：包含幹管下游之蝶閥(BV14，直徑一．五公尺)及退水段之蝶閥(BV15，直徑一．五公尺)各一組。

四、引水設施各水門操作規定如下：
(一)固床工與排砂閘門
1.固床工：屬無閘門控制自由溢流型式，水位流量率定曲線如附圖五及附表一。
2.排砂閘門
(1)平時關閉。
(2)需進行排砂操作時，依實際河川流量狀況開啟一至三座排砂閘門排除取水口前之淤砂。
(3)颱風、豪雨期間，當河川水位上升超過標高一百四十七公尺時，得依實際河川水位開啟殼型閘門。當河川水位持續上升超過標高一百四十八‧五公尺時，得再開啟弧型閘門。
(4)於洪水退後且取水口前庭無淤積時，依序關閉弧型及殼型閘門。
(二)引水路
1.取水口
(1)取水口閘門：於取水或進行側溢道排砂溝排砂時開啟閘門，遇減量取水時，依閘門編號順序個別操作調節。無取水、河川逕流量低於保留水量、排砂閘門進行排砂操作或於設施及其下游結構檢查或維護時關閉。水位流量率定曲線如附圖六至附圖十及附表二至附表六。
(2)取水口側溢道排砂溝閘門：平時關閉。於取水口進行排砂操作時全開。
(3)取水口側溢道控制閘門：平時全開。於固床工進行排砂操作時關閉。
(4)引水路緊急閘門：平時全開。緊急事件或維修時關閉。
(5)取水口引水時應優先保留下游水權人引用水量，並考量下游河川生態維持基本流量。
(6)取水口濁度達三千 NTU 以上時，原則不引水，惟得視本人工湖蓄水情形適時引水。
2.沉砂池
(1)沉砂池排砂暗渠入口閘門：平時關閉。各沉砂溝得視淤砂情況，開啟各該排砂暗渠入口閘門排砂，並於清除淤砂後關閉之。沉砂池排砂暗渠入口閘門之操作以開啟一門為原則，必要時得同時開啟兩門。配合取水口閘門開啟時全開。
(2)沉砂池清淤退水路閘門：平時關閉。於取水口段引水路及沉砂池需檢查、維護、清理或其他必要狀況時得全開。
(3)沉砂池排砂暗渠出口閘門：平時關閉。配合沉砂池排砂暗渠入口閘門開啟時全開。
(三)近自然魚道：平時全開。於魚道檢查、維護、清理、高濁度或其他必要狀況時關閉。颱風、豪雨或排砂期間，先關閉本閘門，俟恢復引水時再全開。

五、蓄水設施操作規定如下：
(一)分水工及輸水路
1.北投新圳閘門：平時開啟。年度歲修時關閉。水位流量率定曲線如附圖十一及附表七。
2.南側排水閘門：平時關閉。下游灌溉需求時開啟。水位流量率定曲線如附圖十二及附表八。
3.北側排水閘門：平時關閉。下游灌溉需求時開啟。水位流量率定曲線如附圖十三及附表九。
4.輸水路閘門：於湖區進行蓄水操作時開啟一至兩門。水位流量率定曲線如附圖十四至附圖十五及附表十至附表十一。
5.輸水路分水閘門：關閉欲蓄水之人工湖區對應之輸水路分水閘門，其它輸水路分水閘門則全開。
(二)A至F湖區
1.出流工蝶閥：平時關閉，欲供水時全開；其中，A至B湖區主要供給南投地區，必要時得同時供給彰化地區，C至F湖區則供給彰化地區。
2.退水箱涵閘門：平時關閉。緊急洩降(颱風、豪雨期間、地震或其他重大事件有影響人工湖營運安全之虞需降低湖區水位時)、清淤、維護及相關必要之操作時，由上游至下游依序開啟A至F湖區(每次僅限單一湖區操作，且俟該湖區洩降作業完成後，漸進式開啟其他閘門)，經由北側排水放水至烏溪。水位流量率定曲線如附圖十六及附表十二至附表十三。

六、除遭遇緊急狀況外， 本人工湖各閘門之檢查或維護均須於操作或維修平台進行。

七、放水警報配合操作規定如下：
(一)排砂閘門開啟前，應於一小時前以國、台、客、英四種語言，向下游播放放水警報（間隔為十至二十分鐘）。
(二)退水箱涵閘門開啟或側溢流堰預期將發生自由溢流前，應於二小時前以國、台、客、英四種語言，向下游播放放水警報（間隔為十至二十分鐘）。
(三)排砂閘門或退水箱涵閘門放水時，應先以少量放水示警，以漸增方式放水，先開啟十公分並持續十五分鐘後，再視需要逐漸增加放水量，退水箱涵進行緊急洩降時則不受限制。
(四)排砂閘門或退水箱涵閘門放水過程之調整開度或增加放水量，得不再廣播或通報；閘門狀態恢復全關再開啟時，仍應依第一款至第三款規定辦理。
(五)播放放水警報時應並通知本部水利署、本部水利署第三河川局、行政院農業委員會農田水利署南投管理處、南投縣政府、台中市政府、彰化縣政府、彰化縣消防局、彰化縣警察局、草屯鎮公所、霧峰區公所等機關，並轉知所屬相關單位、施工廠商及下游居民遠離河川區域，以策安全。

八、本人工湖各閘門均備有現場及遠端兩種操作設備，平時以遠端操作為原則。

九、本人工湖各閘門操作之啟閉日期、時間及情形均應明確完整紀錄。

十、本人工湖各閘門應依規定辦理檢查及維護保養，其成果並應確實記錄建檔及辦理相關改善。

十一、本人工湖遇緊急或異常狀況，中水局應採取必要之應變措施，事後應立即陳報本部水利署轉本部備查。