審查意見	辦理情形	備註
黃奇明委員:
本計畫的執行基於對於市區交通壅塞的紓解有相當的助益，贊成計畫的推動。	謝謝委員支持與肯定。
植生帶是作為隔離綠帶或式可作為民眾休閒區域。	植生帶(隔離綠帶)、民眾休閒區域已確實納入設計。
蔡勝雄委員
生態檢核對於設計規劃配合相對重要，縣府除了對委辦單位監督及與民眾溝通務必在施工上能減少環境的衝擊。	遵照委員意見辦理。
生態檢核工作應在施工上對於廠商的施工順序、環境生態保護配合有所指導。	遵照委員意見辦理。 / 本工程已將「生態保育對策與施工環境注意事項」納入契約要求廠商辦理，並明訂施工前、中、後各時期應注意及應辦理之生態保育事項，並明訂各階段之生態自主檢查表、環境生態異常狀況處理表供廠商遵行辦理。

審查意見	辦理情形	備註
陳重隆委員
有關生態檢核部分：2009年治理規劃所調查的生態環境資料與107年卑南右三、右一與目前(110、111年)有所差別?	主要差別在於2009年治理規劃所調查，日光橋至鐵路橋河段高灘地當時多為菜園果園等開墾地，僅留存少數原次生林之樹木；至107年卑右三與卑右一與110年東右一之調查大部分高灘地恢復草生地，河岸開闊地多以大黍、象草、龍爪茅及紅毛草等禾本科草本植物組成，優勢種樹木銀合歡為主，以及零星樟樹、苦楝、光蠟樹、大葉欖仁、構樹、血桐及台灣欒樹等喬木。 / 陸域動物部分，鳥類並無太大差別，歷年來紀錄皆以低海拔常見鳥類為主，包含烏頭翁、環頸雉、紅尾伯勞、斑文鳥、家燕、褐頭鷦鶯、珠頸斑鳩等；哺乳類於2009年治理規劃調查紀錄有臭鼩、臺灣鼴鼠和家蝠，107~110年則未紀錄哺乳類動物；兩棲爬蟲類於2009年治理規劃紀錄有黑眶蟾蜍、布氏樹蛙、太田樹蛙、黑蒙西氏小雨蛙、小雨蛙及澤蛙、鉛山壁虎、斯文豪氏攀蜥和赤尾青竹絲等，107~110年則紀錄有盤古蟾蜍、澤蛙、斑龜、中華鱉等。 / 水域動物於2009年治理規劃紀錄以粗首鱲、吳郭魚最為優勢，以及日本禿頭鯊、曙首厚唇鯊、棕塘鱧、字紋弓蟹等洄游性魚類與蟹類，107~110年卑右三、卑右一工程範圍則紀錄有吳郭魚、菊池氏細鯽、極樂吻蝦虎、食蚊魚、孔雀魚、花鱂等，後續將進行東右一工程範圍水域補充調查，瞭解相關水域生態情形。
有2座堤內排水箱涵穿過堤防，應視其出口高程酌予調整排水出口角度，如堤內外落差小，則其出口交角(與堤防)至少要有45度斜交，以免影響排水率。	謝謝委員意見，考量康樂橋上游箱涵尚屬良好，因可留用，故僅新增開封橋上游乙處箱涵。 / 另考量箱涵斜交角度大，斜長較長恐日後不易清淤，故僅將排水角度往下游斜交約22度，可兼固排水及維護需求，詳圖序15。
堤後之擋土牆應盡量減量，以減少碳排量。	堤後擋土牆已採減少碳排設計(乾砌石工法)，詳圖序49~56。
生態連接井不宜太大。	謝謝委員意見，依意見辦理修正，詳圖序107。
注意施工中之噪音管制及空汙問題。	謝謝委員意見，於開工後要求監造及承商確實管控。

審查意見	辦理情形	備註
吳金水委員
台東右岸一號堤防加強加高工程依據治理計畫辦理，對防洪安全維護管理皆有實質助益，又依工程會生態檢核納入工程作為，給予支持。	謝謝委員支持與肯定。
簡報P20.22.24側溝外側均有多植生綠帶，故建議與綠帶銜之側牆可改作緩坡土堤，或局部可挖作小池，儲存局部水增加生態及滯洪、入滲、內水儲蓄等。	謝謝委員意見，經考量綠帶銜側牆改為砌塊石方式辦理，並盡量降低緩坡土堤溝牆深度，詳圖序35~44。
P12-15 堤頂道路排水均位於後坡側，其集水如何處理?建議做小三角形側溝50m做一集水井同管路排出較簡單。	經考量本區防汛道路，將供一般道路通行使用，若改為三角側溝，行車安全性略低，建議維持原暗溝設計，另經考慮該溝僅供防汛道路排水使用，已適當減少水溝斷面，詳圖序97。
P5-P8 剖面圖中護坦工均以5T混凝土塊兩排，但和P12-15、P28-31 標準斷面圖中卻為10T混凝土塊兩排不同，請校正。	經檢討擬採混凝土減量設計，取消異型塊設計，護坦工保護改採箱型石籠及原異型塊留用設計，詳圖序27~75。
生態P9保育類鳥類棲息，建議工程師做能避開繁殖期，請有保育物種之調查區住圖及其繁殖期時間表，必要時可設置警示帶管制。	保育類鳥類繁殖期約3~5月份，本工程決標後，將請承商與生態團隊配合，儘量避開可能繁殖期，並於繁殖區域設置隔離管制設施。
生態施工汙染管制，管制工程汙水排放，建議於工區下游做沉澱池，再排放。	遵照委員意見辧理以設置相關設施，詳圖序115。
為節能減碳所有拆除料均請用於石籠及回收利用。	遵照委員意見辧理，經考量本案為加固工程，原構造物儘量留用，故拆除材料較少，恐不足使用於石籠內，故拆除材料設計於堤防基礎開挖回填區。

審查意見	辦理情形	備註
蔡西銘委員
生態檢核部分：
(1)老樹苦棟建議移植至聯絡道路旁空地，其他老樹研議移植之位置已規劃否?	遵照委員意見辧理，目前規劃現移植至0K+840~0K+860，詳圖序13。
(2)生態通道完工後，將以生態攝影機監測動物利用通道之情形，每處通道均設置否?有何建議?	擬於通道出入口設置生態攝影機監測，以瞭解實際利用通道之物種與成效，並視情況調整（如調整引導動物至通道入口之措施等），亦藉此蒐集生態資料，供後續相關工程參考。
(3)缺A型生態集水井及生態通道施做位置表?A.B型生態集水井數量與設計不一致，在確認。	經考量A型生態集水井出口為聯絡道生態干擾大，故予以取消，另增列生態井及側溝集水井斷面圖及施作位置表，詳圖序106。
設計規劃構想部分：
(1)異型塊噸數及數量前後不一(P4與P38)在確認。	經檢討擬採混凝土減量設計，取消異型塊設計，護坦工保護改採箱型石籠及原異型塊留用設計，詳圖序27~34。
(2)生態通道及生態連接井9處(P4)與圖面顯示8處不一致(B型7處A型1處)，又未見B型生態連接井設計圖(P18)請補列。	增列生態井及側溝集水井斷面圖及施作位置表，詳圖序106。
(3)防汛溝生態坡道18處，設計高度分1m及2.2m兩種，能否註明設計原則。	生態坡道設計分為砌石溝 (下康樂排水以上)及防汛溝(下康樂排水以下) 兩種型式，加註相關斷面施作位置表，詳圖序104~105。

審查意見	辦理情形	備註
詹明勇委員
本工程基本設計內容大致完整，亦符合水理現象之必要配置。	謝謝委員支持與肯定。
P16依表準斷面圖之型式設有兩排支排水器，且在混凝土坡面工上方再回填河床料 / 請設計單位考量排水器之必要性 / 若要設排水器請註於下層排水器之位置確保該排水器可達預期之效能。 / 標準斷面要補註計畫洪水位高程 / 若能把防汛步道左側安全欄杆推到治理計畫線既可加大防汛道路之寬度亦可減少施工界面之困難(其餘各圖面請一併考量)	排水器為減緩堤身主動水壓力設計，考量前堤覆土流失之可能性，仍建議施置。 / 同第一點回覆意見。 / 遵照委員意見辧理。 / 考量本案為既有前坡面加強，故設計時安全欄杆依堤防坡面曲線平順調整為原則，施作時可局部微調，依實作數量結算。
P12.20.21生態友善設施請補充說明其適用之焦點物種(生物)為何?沿繼斷面生態友善設計之間距設定基準為何?	適用之焦點生物，主要為本區域之龜鱉類，包含斑龜、中華鱉等，以及小型哺乳類動物等，可透過動物通道跨越堤防。 / 動物通道以約每１００公尺設計一座，平均分布為原則。
本件工程有下康樂排水等三個橫向排水，請補充說明橫向排水出流口之控制方式。	堤後入口處已加置水門，以防溪水倒灌。
P30 110/08/06，110/09/27兩次公聽會若僅有土地所有權人參加可能有所不足，請主辦單位補充敘述是否有其他民眾之參與。	本案除土地所有權人兩次公聽會外，另已於110/10/17、110/12/23分別舉辦兩場次在地說明會，皆獲得與會民眾大力支持。
P35縣府於109/04/21公告占用戶要自行拆除，目前執行情形請補充說明。	俟本案轉為正式工程後繼續追踨拆除進行，以期於發包後順利施工。
P15-16 本案採用目前既有堤高為設計堤防高，施工後左/右岸堤頂高是否相同?如不同有沒有影響未施工段(左岸)民眾之權益。	本案為既有堤防加固，並未改變堤防高度。

審查意見	辦理情形	備註
翁義聰委員
斑龜、中華鱉、菊池氏細鯽、何氏棘䰾、日本禿頭鯊、白頷樹蛙、日本樹蛙…等要列為關注物種(除保育類動物外，有些原生種非常具有在地特色的物種也要列入)	遵照委員意見辧理。
原生樹老樹建議保留並移植至合適區域種植建請比較移植與種植新苗的成本及移植存活率，並提出說明。	遵照委員意見辧理，移植位置已適當規劃，本案存活率以百分以百為原則，若死亡養護費用將不以計價。
生態關注區域圖中請在標示會妨礙水流需移植的原生植物，以及稍作調整即可保留的植物(或許再增一新圖，以利說明)作為生態檢核的對策之一。	遵照委員意見辧理，後續待確認後以圖示標示。
P.9：新植栽以台灣原生植被為主，應改為「應種植台灣原生種」。	本案以種植台灣原生種為原則(黃連木、水黃皮、台灣欒樹、樟樹、苦楝樹)。
P.10：應明確標示「半半施工圖示與順序」；苦楝及羅漢松應更明確標示其位置以免誤砍，苦楝基礎下移可行？	經評估所以樹種無法現地保留，建議辦理移植。
P.12：建議逐一項目搭配圖示。	有關P.12訪談意見項目，說明如下： / 移植樹木注意事項，已擬定樹木移植指引計畫書，施工時請監造及承商確實管控。 / 關於保留濱溪帶植被，將於施工前確認，並以警示帶等方式確實管控避免影響。 / 下康樂排水進入太平溪匯流口，以跌水方式處理。
P.15為樹蛙的斜坡道不一定是粗糙面。	生態連接井斜坡道表面改為貼天然版岩，另生態坡道改以砌天然塊石設計儘可能與天然材質相似。
另一份P.32~34：請圖示說明「生態通道及生態連接井」、「A、B型生態及水井及生態通道」立意良善，但好像缺與外部農田等區域連結部分？	農田側為私有土地用地不易取得，並改採生態蓋板跨越水溝詳圖序104。
有斑龜、鱉的堤段還是需要注意與?溪帶沙地的繁殖區連通，通道底鋪塊石，塊石間請鋪粗砂。	生態連接井斜坡道表面改為貼天然版岩設計，通道內鋪灑天然溪床礫料。

審查意見	辦理情形	竹
楊坤城委員
此案縣府在八河局督促下，願與在地 ngo 作對話，值得肯定	謝謝委員肯定。
工程設計偏向安全及交通，無法反映台東市民長久來對此地休閒需要；太平溪是台東市民目前或著將來非常重要綠地及休閒去處，此交通網形成後，休閒利用及舒適性將降低。	設計時已考量環境及民眾需求，增置相關綠地及休憩空間。
P2白頷樹蛙請改成布氏樹蛙，日本樹蛙請改成太田樹蛙。	感謝委員指正，後續相關報告將更新物種名稱。
P4 施工範圍不該只以一條線概括，應確實標出實際工程範圍。	謝謝委員意見，施工時將請承商與生態團隊配合，儘量避開生物棲息空間及土方污染太平溪水體，設置管制設施。
P4 生態調查範圍應跨過第一鐵路橋及康樂橋 50 米左右。	感謝委員指正，本案生態勘查範圍實有向鐵路橋上游及康樂橋下游延伸，擬再調整範圍圖。
P4 生態勘查中缺少灌木類。	區域內勘查灌木類紀錄有銀合歡、蓖麻、美洲含羞草、構樹等。
P4 動物調查應改為生物調査，並對此區域做更詳細調查，包含水生及陸生。	感謝委員建議，將擇日進行水域補充調查。
移植老樹請訂定「老樹移植計畫書」，包含樹種、數量、樹高、樹徑、移植區域、斷根修枝期程、包護、使用機具、斷根及移植後維護等。	樹木移植指引計畫書已增列施工規範內，施工時請監造及承商確實管控。
水域工區警戒線應適當縮小並配合溪流蜿蜒。	謝謝委員意見，施工時請監造及承商確實管控。
水路重新配置施工方式應確實，原水路水中生物請由生態檢核團隊移置原溪流。	遵照委員意見辧理，增編生物移置費用。
防汛側溝方式請改變。	於用地可行的範圍下(下康樂排水以上)，將防汛側溝(混凝土側溝型式)改為砌石溝，增加生態功能，詳圖序47。
生態通道在住宅密集區並無必要，且容易讓流浪狗進入。	遵照委員意見辧理，已取消下康樂排水至開封橋間，詳圖序14~15。
下康樂排水與太平溪接入口，請以跌水方式處理。	銜接口處與河道高差不大，水墊方式以排放既有異型塊及打除後混凝土塊填縫設計，詳圖序47。
反光柱數量請斟酌。	遵照委員意見辧理，反光柱僅設置於必要位置(橋樑平面交會處)，詳圖序124。
P44酪梨一顆165元，太過不具市場價。	酪梨補償金價格訂定暨本府辦理徵收土地農林作物、魚類及畜禽補償費等查估基準，係由臺東縣地價及標準地價評議委員會審議通過後辧理。
農田區不需做防汛側溝，不致影響農田區生物與溪流生物交流。	考量農田區現仍有排水需求，建議保留該設計。

審查意見	辦理情形	備註
綜合結論
本次針對「臺東右岸一號堤防加高加強工程」預備工程改列正式治理工程經與會委員同意認可。	感謝委員支持。
請縣府依照委員所提出關於生態部分的意見做修正。	遵照委員意見辧理。
因為本計畫要報到署裡面轉正式，但署裡面不一定有經費。	感謝委員意見，本工程為縣府太平溪右岸一路通最後一哩路，屆時將依署規定全力爭取。
轉正式時，水利署有給一些意見(例如：工程減量)，另外還請需計算「綠色經費」及「總碳排」。	已初步依水利署減碳作業參考指引與相關公式，計算碳排放。
有關減量的部分，有可能會影響到安全性，請技師再對於工程減量的部分安全性再做計算	遵照委員意見辧理案設計已朝混凝土減量及兼固堤防保護安全性方面設計。