翡翠水庫上游污水下水道系統

一、工程內容
本工程範圍屬北勢溪流域包括雙溪區泰平里、坪林區漁光里、水德里、上德里、坪林里、粗窟里、石嘈里、大林里及石碇區之永安里、格頭里，面積計30,086公頃。

計畫原則為該計畫區內之污水利用污水收集系統（視地形而採用重力式或抽送方式）抽送至坪林鄉水柳腳附近（北宜公路旁）之三級污水處理廠處理（包括氮磷袪除之設施及砂濾等）後，放流至北勢溪（翡翠水庫上游）中，至於偏遠下水道不可及地區，則設小型污水處理廠處理之，已興建污水下水道管線27,435公里，大型污水抽水站15座，小型污水抽水站23座，大型污水處理廠（坪林三級污水處理廠1座），小型污水處理廠3座，家庭用戶接管管長12.738公里，合併式污水處理設施（含公廁）4座（如圖1）。

本工程於80年5月15日奉行政院臺80內字第15605號函核定實施，計畫總經費783,000仟元，由中央、省、市三對等分擔，全部工程已於88年07月30日完工。

二、操作營運結果
本系統係比照新烏污水下水道系統，委託民間業者代為操作，自委託營運開始，其處理水質均符合放流水標準，且未發生任何環境污染事件。對於水質維護，據統計資料顯示，坪林污水廠108～110年平均每日處理水量約為887～1,080CMD（如圖2）；處理水質部份：BOD5處理效率為75.6％-78.1％，SS處理效率為87.0％-89.4％，NH3-N處理效率為84.5％-89.1％，PO43-處理效率為13.4％-24.0％（如圖3）；110年度全年坪林廠BOD5去除量為2,379公斤，SS去除量為4,455公斤，氨氮去除量為1,222公斤，正磷酸鹽去除量為98.5公斤。

三座小型污水廠部分，永安廠110年度BOD5去除之污染量有25.71公斤，SS去除之污染量有45.78公斤，NH3-N去除之污染量有5.65公斤，PO43-去除之污染量有1.01公斤；水德廠110年度BOD5去除之污染量有185.85公斤，SS去除之污染量有277.15公斤，NH3-N去除之污染量有97.59公斤，PO43-去除之污染量有5.69公斤；金瓜寮廠110年度BOD5去除之污染量有153.9公斤，SS去除之污染量有224.53公斤，NH3-N去除之污染量有67.78公斤，PO43-去除之污染量有4.70公斤（如圖4），可有效減除水源集水區各種污染物，並充分發揮保護飲用水質潔淨安全之功能。

圖2 坪林污水廠108至110年平均污水處理量

圖3 坪林廠108至110年SS、BOD5、氨氮、正磷酸鹽處理結果圖

圖4 三座小型污水廠110年度污染物去除量比較圖