經濟部水利署臺北水源特定區管理局　公告

發文日期：
發文字號：水臺水字第號

附件：
主旨：本局公開徵求「坪林污水處理廠巴歇爾進流超音波流量計」汰換採購報價案。

依據：政府採購法第47條第3項，本案屬中央機關小額採購為新台幣10萬元以下金額之採購案。

公告事項：
一、本案擬採購超音波流量計組，裝設於坪林污水處理廠巴歇爾進流處，以利流量量測及正常運作。
二、本案採購報價項目包括：(一) 超音波流量計組：1組，並註明廠牌、型號等。(二) 規範需求至少如下：1.量測範圍：至少0～2.5M。2.精確度：量測距離的0.25%。3解析度:2mm。4.防護等級：主機IP65(材質：poiycarbonate)、感測器IP68(材質：PVDF或TEFLON或SUS316材質，適用於污水量測用。)。5.LCD螢幕顯示、背光螢幕，薄膜按鍵輸入設定參數，具自我偵測診斷功能，可同時顯示瞬間流量、累積流量、百分比等，並具relay警報狀態圖型符號。6.記憶功能:斷電時資料可自動備份。7.輸出訊號: 4-20mA，需將流量傳輸回坪林廠儀控室。8.電源：110或220VAC，50/60Hz。9.CE或ISO認證。
三、本案投標（報價）廠商資格營業項目需與該業相關，如：F113030 精密儀器批發業、EZ05010儀器、儀表安裝工程業、F113100污染防治設備批發業、E603050自動控制設備工程業等)。廠商投標（報價）時，除報價單外，請一併提送廠商營業項目供審查。
四、本案採責任施工，投標（報價）前廠商應親赴現場勘查原有系統，徹底瞭解設備現況，再行投標（報價），如採購之商品不與本系統之原規格相容，依違約處理。
五、本案標的保固3年，採最低價得標。廠商應做好施工相關安全措施並應自行投保雇主意外責任險。發生施工意外如歸屬於廠商責任時，由廠商自行負責處理及解決，與本局無關。
六、本案承辦人：蔡碧芬，聯絡電話：02-29173282分機347。報價單請用傳真FAX：02-29117280或電子信箱b000022@wratb.gov.tw或親送或掛號郵寄至本局水質課，截止期間為102年4月17日17：30分止。施工時應拍攝照片（前、中、後），完工期限為得標後經本局以函或電話或電子郵件通知後40日內完成現場安裝及整體測試。
七、如發生違約情形時，依「政府採購法」規定辦理。

局長 陳 ○ ○