寶山第二水庫運用要點
中華民國95年4月4日經濟部經授水字第09520203370號令發布訂定 / 中華民國100年10月17日經濟部經授水字第10020211860號令修正 / 中華民國104年1月22日經濟部經授水字第10420200770號令修正 / 中華民國107年8月10日經授水字第10720210670號令修正，並自即日生效

第一章　總則
一、經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用寶山第二水庫(以下簡稱本水庫)所攔蓄峨眉溪支流石井溪及由上坪堰引入頭前溪支流上坪溪等水源，供應家用及公共給水、工業用水及水力用水等多目標使用，特訂定本要點。
二、 本水庫以本部水利署北區水資源局(以下簡稱北水局)為管理機關，負責營運管理。
  北水局、台灣自來水股份有限公司第三區管理處（以下簡稱台水公司三區處）及臺灣新竹農田水利會（以下簡稱新竹水利會）得組成上坪堰管理小組，聯繫協調上坪堰取配水操作事宜。
三、本水庫位於新竹縣峨眉溪支流石井溪上游，其運轉主要設施如下：
(一)上坪堰。
(二)沉砂池。
(三)越域引水路。
(四)大壩。
(五)溢洪道。
(六)取出水工。
(七)水源聯通管路。
四、本要點用詞，定義如下：
(一)引水利用運轉：由上坪堰攔水引至竹東圳、寶山水庫、水力設施及本水庫調節供應各標的用水所需之運轉。
(二)蓄水利用運轉：以本水庫蓄水設施蓄水調節供應各標的用水需要之運轉。
(三)防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道溢流或其他放水設施放水之運轉。
(四)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
(五)水庫運用規線：依寶山水庫與本水庫合計蓄水量劃定界線，以表示水庫蓄水量之豐枯情形。
(六)颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(七)豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨(含大豪雨、超大豪雨)特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(八)調節性放水：颱風或豪雨情況外，經由放水設施放水之運轉。
第二章　引水利用運轉
五、本水庫由上坪堰引水，應保留下游水權人用水量及河川生態維持基本流量，並優先供應竹東圳灌區及寶山水庫水權量。
六、每年十一月底前新竹水利會應擬具次年度用水計畫，送北水局確定竹東圳配水量後辦理。
七、上坪堰取水口濁度達三千NTU以上時，得視寶山水庫及本水庫蓄水量需求，適時關閉取水口停止引水。
第三章　蓄水利用運轉
八、本水庫滿水位標高為一百五十公尺。
九、本水庫與寶山水庫及隆恩堰聯合運用。
十、每年十一月底前台水公司三區處應擬具次年度用水計畫，送北水局協商確定後辦理。
十一、本水庫蓄水利用，依據寶山水庫與本水庫聯合運用規線(如附圖)執行，當合計蓄水量低於運用規線時，北水局得減量供水，並協商鄰近區域水源調配支援之。
十二、本水庫進行排淤、水庫水質改善、調放下游河川生態基本放流量及檢修需要時，得實施調節性放水。
第四章　防洪運轉
十三、本水庫水位超過滿水位時，由溢洪道自由溢流。
十四、本水庫於颱風或豪雨情況，水位上升至標高一百四十九公尺時，上坪堰應減量引水；水位達滿水位時，上坪堰應停止引水。
十五、本水庫預期發生自由溢流前二小時，應播放水庫放水警報，並通知新竹縣政府、苗栗縣政府、新竹縣警察局竹東分局、新竹縣消防局、苗栗縣警察局頭份分局、苗栗縣消防局、新竹縣峨眉鄉公所、本部水利署及本部水利署第二河川局、台水公司三區處、臺灣苗栗農田水利會等單位，請轉知所屬及下游民眾防範。
第五章　緊急運轉
十六、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，得實施緊急運轉降低水庫水位。
十七、緊急運轉時，上坪堰應停止引水，並得通知台水公司三區處配合利用水源聯通管路放水。
十八、實施緊急運轉時，應依第十五點規定通知，無法事先通知時，應立即實施放水警報後放水。台水公司三區處配合利用水源聯通管路放水時亦同。
十九、實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本部備查。