再生水用於工業用途水質基礎建議值

107年6月28日經授水字第10720208640號公告

一、製程及鍋爐用水用途

| 項目 | 單位 | 建議最大容許量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 製程用水 | 鍋爐用水 |
| pH | - | 6.0~8.5 | 7.0~9.0 |
| 濁度 | NTU | 2 |  |
| 總有機碳(TOC) | mg/L | 5 |  |
| 總溶解固體(TDS) | mg/L | 150 |  |
| 導電度 | μS/cm | 250 |  |
| 總硬度 | mg/L as CaCO3 | 50 |  |
| 氯鹽 | mg/L | 20 |  |
| 硫酸鹽 | mg/L | 50 |  |
| 氨氮 | mg/L | 2 |  |
| 硝酸鹽氮 | mg/L | 10 |  |

二、冷卻用水用途

| 項目 | 單位 | 建議最大容許量 |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 6.0~8.5 |
| 濁度 | NTU | 4 |
| 總有機碳(TOC) | mg/L | 10 |
| 總溶解固體(TDS) | mg/L | 500 |
| 導電度 | μS/cm | 800 |
| 總硬度 | mg/L as CaCO3 | 400 |
| 硫酸鹽 | mg/L | 250 |
| 氨氮 | mg/L | 10 |
| 二氧化矽 | mg/L | 25 |

備註：

- 本基礎建議值之制定，係以供製程及鍋爐用水或冷卻用水用途之原水，並近似自來水水質為原則。

- 本建議值所列水質項目與數值僅作為再生水供需媒合協商之參考基礎，不限於此，若使用者另有特殊處理程序、水質項目與數值之需求，應另行協商制定之。

- 本基礎建議值所指各類工業用水用途，其定義係參照經濟部經授水字第10620211140號令，「用水計畫書件內容及格式」之附件四、用水平衡圖繪製說明，說明如下：

- 製程用水：指作為原料的水或製造過程中原料或半成品進行化學反應或物理作用所需的水。同時亦包括作為原料、半成品與成品、機具、設備等與生產有關之清洗用水等，均可歸納為製程用水。

- 鍋爐用水：指提供生產、加熱或發電所需蒸氣，在鍋爐內進行汽化所使用的水稱之，包括鍋爐給水與鍋爐水處理用水等。

- 冷卻用水：指吸收或轉移生產設備、製品多餘熱量，或維持正常溫度下工作所用之水。可區分為：直接冷卻用水係指被冷卻物表面直接與水接觸達到冷卻效果；間接冷卻用水係指經過熱交換器而間接達到冷卻效果。另外空調用水係指工作場所或製程中所需溫、濕度控制調節之用水，亦歸類為間接冷卻用水的一種。

- 本建議值僅作為各項工業用水用途之原水水質參考，使用者取得此原水後，應依據各類用水單元水質需求，另行預處理之，如製程用水可再經純化處理，鍋爐用水則需經軟化處理，並符合CNS 10231 B1312 鍋爐規章（鍋爐給水與鍋爐水水質標準）。

- 再生水用於冷卻水用水用途，若冷卻水塔採開放式系統且可能產生飛濺噴沫者，建議可增加大腸桿菌群或總菌落數等水質項目，其基礎值可參考「再生水水質標準及使用遵循辦法」。