# 阿公店水庫水門操作規定
1.中華民國95年2月21日經授水字第09520202020號令訂定
2.中華民國96年9月11日經授水字第09620208080號令修正第2點、第8點及第11點
3.中華民國100年7月8日經授水字第10020207040號令修正規定
1. 經濟部(以下簡稱本部)為規範阿公店水庫（以下簡稱本水庫）各水門之啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
2. 本水庫位於高雄市阿公店溪上游小崗山東麓附近，由本部水利署南區水資源局（以下簡稱南水局）負責操作維護管理。
3. 本水庫主要設施及相關水門如下：
1. 月眉堰取水口：暗渠式，分上下兩層，每層六孔，每孔寬一．八公尺、高一．二公尺，分設升降式閘門控制。
2. 圓潭子分水工：直徑十二公尺圓形淨水池，設有流槽及四．五七二公尺喉寬之巴歇爾量水槽；通往引水隧道設閘門一座寬七．六二公尺、高一．二公尺，通往湖內、阿蓮灌區，設控制閘門一座寬四．○公尺、高二．二五公尺。
3. 越域排洪道：無控制自由溢流堰，溢流堰頂標高三十七公尺，設計排洪量為四百三十一秒立方公尺。
4. 旺萊溪放流口：
1.放水路閘門：控制流入旺萊溪之流量，分接引水路後設制水閘門一座，閘門寬四．○公尺、高三．七公尺，閘門前設同尺寸插板一座。
2.引水路制水閘門：控制濁水溪放流口之引水量，設閘門寬四．○公尺，高三．七公尺，閘門前設同尺寸插板一座。
1. 濁水溪放流口：引水路終點，流經漸變段及靜水池整流後導入濁水溪流至本水庫。
2. 大壩：滾壓填築土壩，最大壩高三十一公尺，壩長二千三百八十公尺，壩頂標高四十二公尺，蓄水滿水位標高三十七公尺。
3. 豎井溢洪管兼排砂道：喇叭口頂部標高二十七公尺，排淤最大通洪能力八十五秒立方公尺，設控制閘門一座，閘門寬二．四公尺、高二．四公尺；緊急閘門一座，閘門寬二．四公尺、高二．四公尺。
4. 取出水工：取出水工上游端設置取水塔，下游端為分水工設置自來水、灌溉用水、排砂等三道閘門。
1.上游端取水塔進水口底部標高二十六．一公尺，出水管內徑一．五公尺，最大許可流量為十五秒立方公尺。取水塔設常用閘門一座，閘門寬一．五公尺、高一．五公尺；緊急閘門一座，閘門寬一．五公尺、高一．五公尺。
2.下游端分水工包括排砂門一座，閘門寬三．五公尺、高二．八公尺；灌溉閘門一座，閘門寬三．五公尺、高二．五公尺；自來水閘門一座，閘門寬一．二公尺、高二．○公尺，各閘門前均設同尺寸插板一座。
月眉堰取水口水門操作規定如下：
1. 平時全開，依各標的水權量取水。
2. 臺灣省高雄農田水利會維修旗山導水路時關閉。
3. 因降雨致有大量側流量流入旗山導水路時，視水庫水位取水口得減量取水，必要時得關閉取水口閘門。
圓潭子分水工水門操作規定如下：
1. 湖內、阿蓮農業用水控制閘門：取水量視引入引水隧道水量利用閘門調整開度控制，引水隧道不引水時，控制閘門全開。
2. 引水隧道閘門：流入分水工之水量，經巴歇爾量水槽量測後，流入引水隧道。平時全開，引水隧道維修或越域排洪道將發生溢流時關閉。
旺萊溪及濁水溪放流口水門操作規定如下：
1. 旺萊溪放水路閘門，為控制引水路放水量至旺萊溪後流入水庫。濁水溪放水路閘門，為控制引水量流至引水路終點，導入濁水溪流入水庫。
2. 旺萊溪及濁水溪二放流口閘門可同時全開或擇一全開，視水庫上游河川水質及空庫防淤成效機動調整。
1. 因降雨致水庫水位超過標高三十七公尺，越域排洪道自然溢流，將洪水經暗渠排入二仁溪支流牛稠埔溪。
2. 豎井溢洪管兼排砂道操作規定如下：
1. 本水庫每年六月一日至九月十日施行空庫防淤措施，此期間在非颱風豪雨情況時，為少量蓄水，以維持水庫景觀，得啟閉豎井溢洪管閘門，以調整水庫水位。除六月一日至八月三十一日期間已達枯旱並已發布階段性限水外，蓄水位不得超過標高三十公尺，九月一日至九月十日蓄水位不得超過標高三十二公尺；此期間發生颱風或豪雨情況時，應將豎井溢洪管閘門開啟，排放庫存水至阿公店溪。
2. 本水庫每年九月十一日至次年五月三十一日蓄水期間，豎井溢洪管閘門全閉；此期間發生颱風或豪雨情況時，豎井溢洪管閘門得視水庫水位啟閉，水庫水位超過標高三十七公尺，洪水則由越域排洪道自然溢流。
取出水工啟閉規定如下：
1. 取出水工上游端取水塔，下游端為分水工設置自來水閘門、灌溉用水閘門、排砂閘門，各閘門前均設有同尺寸插板一座，以應檢修維護之用。
2. 基於取出水工出口流況穩定易於分水控制，原則上排砂閘門開啟時，灌溉用水閘門及自來水閘門應關閉。當灌溉用水閘門及自來水閘門開啟放水時，則排砂閘門應關閉，操作時機以下游各標的用水需求為優先考量，排砂閘門則配合機動調整。
3. 排砂閘門啟開時，操作順序為排砂閘門先全開後，取水塔之閘門再配合全開。排砂閘門關閉時，先將取水塔閘門全閉後，再關閉排砂閘門。
4. 灌溉用水閘門及自來水閘門之總放水量，由取水塔閘門開度操作控制。取水操作順序為先將灌溉用水閘門或自來水閘門，依下游用水需求開啟後，再開啟取水塔閘門取水。不取水時，應先關閉取水塔閘門後，再關閉灌溉用水閘門及自來水閘門。
5. 灌溉用水閘門及自來水閘門分配水量，以各閘門開度通水斷面作比例控制。
6. 水庫基於調節性放水需要，在下游各標的用水需求可以滿足時，排砂閘門得以不同開度控制，配合灌溉用水閘門或自來水閘門同時放水。
7. 水庫基於下游河道環境需求，得由取出水工經由排砂道排放庫水至阿公店溪改善環境，其排放水量視當時水庫蓄水量及不影響各標的用水為原則。
放水警報之配合操作規定如下：
1. 豎井溢洪管開啟洩洪前一小時或水庫水位將超過標高三十七公尺，自越域排洪道自由溢洪時，南水局應播放洩洪警報，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。但於實施緊急放水，無法預先通知時，得立即通知並同時播放警報後放水。
2. 豎井溢洪管於空庫防淤期間，閘門一旦為全開狀態，其放流量之增減改由水庫水位自動調節，不再廣播或通報。
3. 緊急放水時，應先少量放水示警，再視需要逐漸增加放水量。
4. 緊急放水時閘門開度之調整或增減放流量時，不再廣播或通報。
1. 本水庫各水門均裝設有現場及遙控二種操作設備，可視實際需要操作控制。
2. 本水庫各水門於開啟或關閉後，應將操作時間、水庫水位及流量紀錄於相關報表中。
3. 本水庫各水門應定期及不定期檢查維修，並詳細記載其情形。
4. 本水庫運轉操作中，如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳報本部水利署轉本部備查。