烏山頭水庫運用要點

中華民國97年2月26日經授水字第09720201780號令訂定

第一章　總則

- 經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用烏山頭水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄官田溪及從曾文溪引水蓄存水量，配合曾文水庫供應家用及公共給水、農業用水、工業用水及附帶水力用水等多目標使用，訂定本要點。

- 本水庫以臺灣省嘉南農田水利會（以下簡稱本水利會）為管理機構，負責營運管理。

- 本水庫位於臺南縣官田溪上游，其運轉主要設施如下：

（一）大壩。

（二）溢洪道。

（三）舊送水口。

（四）新送水口。

（五）東口進水口。

（六）烏山嶺引水隧道。

（七）西口溢流堰。

（八）西口水力發電廠、烏山頭水力發電廠。

（九）南北幹線。

- 本要點之用詞其含義如下：

（一）蓄水利用運轉　以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、農業用水、工業用水及附帶水力用水等目標使用之需要。

（二）防洪運轉　颱風或豪雨期間，經由溢洪道自然溢流或其他放水設施放水之運轉。

（三）緊急運轉　在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。

（四）水庫運用規線　為執行蓄水利用運轉，依水庫蓄水量劃定界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。

（五）洪峰流量　一次洪水過程中，最大之瞬時流量。

（六）洩洪量　防洪運轉時，經由溢洪道自然溢流及其他放水設施放水之總放水量。

（七）颱風情況　中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。

（八）豪雨情況　中央氣象局發布豪雨特報，且本水庫集水區列入警戒區域，或因颱風引進西南氣流之豪雨。

（九）下限　本水庫與曾文水庫有效蓄水量之和處於缺水狀態之水量。

（十）嚴重下限　本水庫與曾文水庫有效蓄水量之和處於嚴重缺水狀態之水量。

第二章　蓄水利用運轉

- 本水庫蓄水利用運轉應與本部水利署南區水資源局（以下簡稱南水局）之曾文水庫相互配合運用。

- 曾文水庫洩放之水，除供楠西、玉井地區家用及公共給水及下游水權人使用外，本水庫經由東口導水堰攔截之水量，經東口進水口導至本水庫調節後，由本水利會按家用及公共給水、農業用水與工業用水標的使用之計畫需要放供。

- 本水庫與曾文水庫串聯營運，其水庫之蓄水利用及水庫運用規線如附表及附圖依「曾文水庫運用要點」辦理各標的之分配水量送經由本水庫調供之。

- 本水庫蓄水位未達五十七‧五○公尺時，不得使東口導水堰溢流；但特殊情況無法取水或不得取水進入本水庫時，得在東口導水堰溢流。水庫蓄水位超過五十七‧五○公尺時，得經由南北幹線各放水設施洩放，使降至五十七‧五○公尺為止。

- 西口水力發電廠及烏山頭水力發電廠用水運轉依下列原則辦理：

（一）本水庫自東口進水口導入之水量，原則應引經西口水力發電廠發電後導入之，如遇有發電能力範圍以外之流量，得逕由西口溢流堰導入之。

（二）本水庫調放之水量，原則應引經烏山頭水力發電廠發電後導入輸水渠道，如遇有發電能力範圍以外之流量，得逕由新送水口調放之。

第三章　防洪運轉

- 本水庫水位超過標高五十八‧一八公尺時，自然溢流洩洪。

- 在本水庫水位達標高五十七‧五○公尺時，東口得減量取水，如因取水可能導致本水庫發生自然溢流洩洪，應停止東口取水。

- 颱風情況或豪雨情況期間且遇南北幹線灌溉水停止輸送時，為本水庫安全及分散曾文溪洪峰流量之目的，得於本水庫水位五十七‧○○公尺以上時，並視下游河道狀況經由南北幹線各放水門輔助排洩之。

- 在防洪運轉時，水庫水位升至標高五十七．八○公尺且水庫蓄水量可能繼續增加致發生溢流時，應播放溢洪廣播警報，並通知或通報本部水利署、水利署南區水資源局、水利署第六河川局，臺南縣消防局官田分隊、麻豆分隊，臺南縣警察局麻豆分局、臺南縣政府水利局、臺南縣官田鄉公所。

第四章　緊急運轉

- 本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，本水利會得逕作緊急運轉，依據下游河道狀況及水庫水位開啟取排水設施實施緊急放水，降低水庫水位至對大壩不構成安全威脅時為止。

- 實施緊急放水時，應通知或通報第十三點相關單位，並播放緊急放水警報。無法事先通知時，得播放警報後放水之。

- 本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形報本部水利署備查。

附表一　曾文-烏山頭水庫運用規線

單位：萬噸

| 月 | 旬 | 下限 | 嚴重下限 | 月 | 旬 | 下限 | 嚴重下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上 | 36,000 | 24,000 | 7 | 上 | 9,000 | 6,000 |
|  | 中 | 35,000 | 23,000 |  | 中 | 12,000 | 8,000 |
|  | 下 | 33,000 | 22,000 |  | 下 | 15,000 | 10,500 |
| 2 | 上 | 31,000 | 21,000 | 8 | 上 | 18,000 | 13,000 |
|  | 中 | 28,000 | 20,000 |  | 中 | 21,000 | 15,500 |
|  | 下 | 25,000 | 19,000 |  | 下 | 24,000 | 18,000 |
| 3 | 上 | 22,000 | 17,000 | 9 | 上 | 27,000 | 20,000 |
|  | 中 | 19,000 | 16,000 |  | 中 | 30,000 | 24,000 |
|  | 下 | 17,500 | 15,000 |  | 下 | 33,000 | 28,000 |
| 4 | 上 | 14,500 | 12,000 | 10 | 上 | 36,000 | 28,000 |
|  | 中 | 11,500 | 9,000 |  | 中 | 36,000 | 28,000 |
|  | 下 | 10,000 | 8,000 |  | 下 | 36,000 | 28,000 |
| 5 | 上 | 8,000 | 5,500 | 11 | 上 | 36,000 | 28,000 |
|  | 中 | 6,500 | 4,000 |  | 中 | 36,000 | 28,000 |
|  | 下 | 5,000 | 3,000 |  | 下 | 36,000 | 28,000 |
| 6 | 上 | 4,000 | 3,000 | 12 | 上 | 36,000 | 28,000 |
|  | 中 | 5,000 | 3,000 |  | 中 | 36,000 | 26,000 |
|  | 下 | 7,000 | 4,000 |  | 下 | 36,000 | 25,000 |

附圖　曾文-烏山頭水庫運用規線