# 羅好壩水門操作規定
中華民國98年7月30日經授水字第09820208250號令頒
1. 經濟部為規範羅好壩(以下簡稱本水庫)各閘門啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
2. 本水庫位於新店溪上游支流南勢溪河床上，引水供桂山發電廠烏來機組發電使用，由台灣電力股份有限公司桂山發電廠(以下簡稱桂山電廠)負責操作維護管理。
3. 本水庫主要設施及相關閘門如下：
1. 壩座：混凝土重力壩，壩高二十二公尺，壩長八十六公尺，最高蓄水位標高二百二十一‧二公尺，壩頂標高二百二十六公尺。
2. 排洪道：閘門控制溢流式，設弧型閘門四座，靠右岸側之閘門編列為一號，依序向左岸為二號、三號、四號，各閘門寬九公尺、高八‧五公尺，閘門底檻標高二百十三公尺。
3. 排砂道：位於右岸，閘門控制溢流式，設直提式閘門三座，靠右岸側之閘門編列為一號，依序向左岸為二號、三號。一號排砂道閘門寬四‧四二公尺、高四‧二三公尺，閘門底檻標高二百零四公尺。二號、三號閘門寬四‧五公尺、高七公尺，閘門底檻標高二百零七公尺。
4. 進水口：位於右岸，設直提式閘門二座，靠右岸側之閘門編列為一號，另一側為二號，各閘門寬二‧三七公尺、高三‧零九公尺，閘門底檻標高二百十公尺，取水量二十一‧五秒立方公尺。
排洪道閘門操作規定如下：
1. 平時關閉，排洪或維修時開啟。
2. 洪水期間，水庫水位維持於標高二百二十一‧二公尺以下。
3. 閘門開啟順序為第一號、第四號、第二號、第三號，開啟時應視洪水量及水庫水位而決定開度，以不使下游流量劇增為原則，每座閘門每次開啟不超過一公尺，但須待一閘門開啟達一公尺後，方可依上述之順序開啟另座閘門。
4. 第一號排洪道閘門首次開啟之規定：
1、第一次開度十公分排水二十分鐘。
2、第二次增加開度十公分（合計開度二十公分）排水二十分鐘。
3、第三次增加開度二十公分（合計開度四十公分）排水二十分鐘以後增加之開度不得超過五十公分，待開度達一公尺後，可按前款規定繼續開啟其餘閘門。
閘門關閉順序則與開啟時相反。
排砂道閘門操作規定如下：
1. 平時關閉，排砂或維修時開啟。
2. 排砂門使用以第二、第三號門為原則，如積砂嚴重影響取水發電時，得使用第一號排砂門。
3. 第一號排砂門之操作以全開或全閉為原則，不作水庫水位調整之用。第二、第三號排砂門得部分開啟（最小開度三十公分）。
4. 第二號、第三號排砂門如僅開啟一門時，應注意輪替使用。
5. 正常時之排砂由水庫值班人員視積砂及洪水情形，報告桂山電廠值班主任轉請台灣電力股份有限公司(簡稱為台電公司)中央調度台同意後施行。
6. 通訊中斷無法對外聯繫時，由桂山電廠授權水庫值班人員判斷當時情形，得逕行排砂。於通訊恢復時，報告桂山電廠值班主任向台電公司中央調度台通報。
進水口閘門操作規定如下：
1. 平時置於最大取水開度，於下游設施檢修或不取水發電時關閉之。
2. 於下列情況時緊急關閉之：
1、	攔污柵堵塞嚴重，致無法取水時。
2、	烏來機組水輪機主閥及導翼同時故障，無法關閉，或主閥故障，導翼漏水量過大，無法停機時。
3、	烏來機組壓力鋼管破裂大量漏水時。
進水口閘門操作順序為第一號、第二號。
1. 各閘門放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。
2. 本水庫各閘門操作方式有現場及遙控兩種，平時以現場操作為原則，遇緊急情況時，可由水庫值班室遙控操作。
3. 本水庫各閘門操作情形應確實紀錄。
4. 本水庫各閘門檢查維護，應確實依照規定辦理。
5. 本水庫如遇緊急事故或異常狀況，得採取必要之應變措施，事後應陳報經濟部水利署備查。