再生水水質標準及使用遵行辦法
第一條　　本辦法依再生水資源發展條例第七條第二項規定訂定之。
第二條 再生水水質應符合下列各款水質項目，其中氫離子濃度指數為容許範圍，其餘水質項目為最大容許量：
　　一、氫離子濃度指數：六‧○～八‧五。
    二、濁度：五 ＮＴＵ。
    三、總有機碳：十毫克／公升。
   四、氨氮（以氮計）：十毫克／公升。
     　　 再生水供作生活及其他用水之景觀、澆灌、清洗、灑水抑制
      揚塵、沖廁使用者，除應符合前項規定外，並應符合下列規定：
        一、餘氯最低限值：結合餘氯○．四毫克／公升；自由餘氯
        ○．一毫克／公升。
        二、大腸桿菌群（濾膜法）最大容許量：二百ＣＦＵ／一○
        ○毫升。
第三條　　再生水經營業應遵行事項如下：
        一、於其供水設施適當地點設置前條第一項各款水質項目之
        水質自動監測設備，並依其廠牌規格或設備製造商指定
        之週期及方法定期校正。
        二、每三個月應委託經行政院環境保護署核發許可證之環境
        檢驗測定機構，於其供水設施適當地點辦理再生水水體
        採樣及前條各款水質項目之水質檢驗，並於檢驗結果完
        成日起三十日內，將採樣與水質檢驗結果以網路傳輸至
        中央主管機關指定之電子資料庫。
        前項第一款水質自動監測設備之監測資料、校正紀錄，應作
      成書面紀錄，並自製作日起保存五年。
第四條　　使用再生水應遵行事項如下：
        一、再生水使用於第二條第二項用途者，應於適當處設置再
        生水告示標誌，並標示使用注意事項。
        二、再生水供水管線不得與其他輸送可供飲用水源之管線連
        接。
        三、再生水供水管線外露部分以紫色為之，並於管線明顯處
        以白色文字標示流體名稱及其流向。
第五條　　本辦法自發布日施行。