# 桂山壩水庫運用要點
中華民國96年9月21日經授水字第09620208400號令訂定
中華民國99年9月6日經授水字第09920209910號令修正
# 第一章 總則
1. 經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用桂山壩（以下簡稱本水庫）所攔蓄南勢溪、桶後溪之水量，供水力用水標的使用，特訂定本要點。
2. 本水庫以台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）為管理機構，並由台電公司桂山發電廠（以下簡稱桂山電廠）負責營運管理。
3. 本水庫位於新店溪支流南勢溪下游，其運轉主要設施如下：
1. 大壩。
2. 溢洪道。
3. 排砂道。
4. 發電進水口。
本要點用詞，定義如下：
1. 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應水力發電用水功能之需要。
2. 防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
3. 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
4. 洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬間流量。
5. 洩洪量：防洪運轉時，經由溢洪道及其他放水設施放水之總放水量。
6. 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
7. 豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報或因颱風引進氣流之豪雨，且本水庫集水區列入警戒區域者。
# 第二章 蓄水利用運轉
1. 桂山電廠應於毎年十二月底前，擬訂本水庫次年發電量計畫，經台電公司電力調度處核定後，由桂山電廠據以執行。
2. 本水庫發電運轉水位範圍標高一百零六公尺至標高一百十一．二公尺，其發電運用如下：
1. 南勢溪本流流量在三十三．五秒立方公尺以下時，於排放生態放流量一．五秒立方公尺後之流量，可攔蓄或經由本水庫取水口、制水門全開取水發電；本流流量超過三十三．五秒立方公尺時，於排放生態放流量一．五秒立方公尺及取水發電後，超出之流量得由本水庫攔蓄，以供發電。
2. 本水庫水位於標高一百十．六公尺以上時，值班主任增加桂山機組發電量或依據排洪、排砂等規定操作水門，以降低水庫水位。
# 第三章 防洪運轉
本水庫防洪運轉時機操作原則如下：
1. 洪水來臨前階段：當中央氣象局發布海上陸上颱風警報或豪雨特報後，且集水區開始降雨，本水庫進流量未達三十三．五秒立方公尺時，以增加桂山機組發電，預先降低水庫水位。若水庫進流量大於三十三．五秒立方公尺且水庫水位超過標高一百十．六公尺以上，水位仍持續上升時，得視水庫蓄水量及進流量狀況，調整溢洪道閘門開度以調降水庫水位。
2. 洪水發生後階段：當集水區降雨量明顯降低且水庫進流量逐漸減少，經研判洪峰已過，洩洪量不得大於洪峰流量，並調節水庫水位至標高一百十一．二公尺。
本水庫排放水操作前一小時，應由桂山電廠通知臺北縣政府警察局新店分局及其忠治派出所、龜山派出所等機關，轉知下游居民。
# 第四章 緊急運轉
1. 本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，危及壩體安全時，應依據下游河道狀況及水庫水位，實施緊急運轉。
2. 本水庫實施緊急運轉時，應依第八點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即實施放水警報。
3. 本水庫於緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署備查。