谷關水庫運用要點
1.中華民國92月2月26日經濟部經授水字第09320203720號令訂定
2.中華民國94年7月14日經濟部經授水字第09420212090號令修正第五點、第六點及第九點規定
3.中華民國101月2月16日經授水字第10120201210號令修正
第一章 總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為規範及有效運用谷關水庫（以下簡稱本水庫）所攔引大甲溪水量，供水力及配合下游各標的用水使用，特訂定本要點。
二、本水庫以台灣電力股份有限公司（以下簡稱台電公司）為管理機構，並由台電公司大甲溪發電廠（以下簡稱大甲溪電廠）負責營運管理。
三、本水庫位於臺中市和平區大甲溪主流中游，除攔引大甲溪主流流量外並自其支流小雪溪以隧道引水，其運轉主要設施如下：
（一）大壩。
（二）潛孔式排洪道。
（三）溢洪道。
（四）發電取水口。
四、本要點用詞，定義如下：
（一）引水利用運轉：以水庫攔水調節水力及下游各標的用水之運轉。
（二）防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
（三）緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
（四）調節性放水：於排砂、維修需要或防洪運轉期間洪水來臨前，經由溢洪道或其他放水設施放水。
（五）颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
（六）豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨（含大豪雨、超大豪雨）特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
第二章 引水利用運轉
五、大甲溪電廠應於每年十二月底前，擬定本水庫次年發電量計畫，經台電公司電力調度處核定後，由大甲溪電廠據以執行，無發電需要時，得視情況放空水庫。
六、本水庫發電運轉水位為標高九百二十八公尺以上至九百五十一‧五公尺以下。
七、本水庫構造物檢查、維修或特殊原因停止引水發電時，得調節性放水調降水位。
第三章 防洪運轉
八、本水庫洪水期間不作滯洪及洪水調節運用，水位超過標高九百五十公尺自由溢流洩洪。
九、德基水庫洩洪前一小時，本水庫得配合實施調節性放水，調整水位至標高九百四十公尺以下。
十、本水庫最高洪水位為標高九百五十二公尺，防洪運轉時機及其操作原則如下：
（一）洪水來臨前：進水流量達三百秒立方公尺，或水庫水位達標高九百四十五公尺以上，得進行調節性放水降低水位。
（二）洪峰發生前：水庫進水流量超過五百秒立方公尺洩洪，其洩洪量應不超過水庫進水量，且洩洪增加率不得超過水庫進水流量之最高增加率。
（三）洪峰發生後：集水區降雨量明顯降低且水庫進水流量逐漸減少，得調整水庫水位回復至發電運轉水位。
十一、本水庫調節性放水及洩洪操作或壩頂自由溢流前一小時，應由大甲溪電廠通知本部水利署第三河川局、臺中市政府、臺中市政府消防局、臺中市政府警察局及所屬和平分局、東勢分局等轉知相關單位及下游民眾。
第四章 緊急運轉
十二、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，有危及壩體安全時，應實施緊急運轉，降低水庫水位。
十三、本水庫實施緊急運轉時，應依第十一點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即實施水庫洩洪警報。
十四、本水庫於緊急運轉後，應將緊急應變處理經過陳報本部水利署轉本部備查。