# 明湖下池水庫水門操作規定
中華民國98年7月6日經授水字第09820207110號令頒
1. 經濟部為規範明湖下池水庫(以下簡稱本水庫)各水門啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
2. 本水庫位於南投縣水里鄉濁水溪支流水里溪，由台灣電力股份有限公司大觀發電廠(以下簡稱大觀電廠)，負責操作維護管理。
3. 本水庫主要設施及相關閘門如下：
1. 明湖下池壩：為混凝土重力壩，壩高五十七．五公尺，壩頂長一百六十九．五公尺，壩頂標高四百五十．五公尺，滿水位標高四百四十八．五公尺。
2. 溢洪道：位於下池壩右岸，其門檻標高為四百三十六．七公尺，設弧型閘門二門，面向下游，由左至右編號分別為一號至二號，每門寬十公尺，高十一．九三公尺。
3. 排砂道：位於下池壩左岸，其門檻標高為四百零四公尺，設弧型閘門二門，面向下游，由左至右編號分別為一號至二號，每門寬四公尺，高四．三公尺。
4. 河道放水口：位於排砂道右邊，設有止水閥（直徑一．五公尺），空注閥（直徑一．五公尺）及閘閥（直徑○．七公尺），中心標高四百二十二．五公尺。
5. 尾水道：緊鄰下池壩之左岸岩床上，有直提式閘門四座，面向下游，由右至左編號分別為一號至四號，每門寬五．五公尺，高五．六公尺，設有攔污柵，攔污柵頂部標高四百二十九公尺，底部標高四百一十六公尺。
6. 攔砂壩：框格式透水攔砂壩，崁築於混凝土壩座，位於下池迴水之末端，壩頂標高四百五十一公尺，壩頂長七十六．○五公尺，壩高十四公尺。
溢洪道閘門操作規定如下：
1. 平時關閉，排洪或維修時開啟。閘門操作方式有遙控及現場操作兩種，平時以遙控操作為原則；維修時改為現場操作。
2. 一號、二號閘門操作無先後順序，可單獨開啟，若兩門同時開啟時，其開度差以不超過○．五公尺為宜。
3. 當海、陸上颱風警報發布後，下池水位及進流量達下述任一條件時，開啟溢洪道閘門排洪，以確保本水庫安全。
1.水位標高高於四百四十公尺，進流量大於每秒三十立方公尺。
2.水位標高高於四百四十五公尺，進流量大於每秒十五立方公尺。
閘門開度與水位、放流量關係如附圖一。
排砂道閘門操作規定如下：
1. 平時關閉，排洪或維修時開啟。閘門操作方式有遙控及現場操作兩種，平時以遙控操作為原則；維修時改為現場操作。
2. 一號、二號閘門操作無先後順序。
3. 當海、陸上颱風警報發布後，下池水位及進流量符合下列各款之一者，開啟排砂道閘門排洪，以確保本水庫安全：
1.水位標高高於四百三十公尺，進流量大於每秒五十立方公尺。
2.水位標高高於四百三十五公尺，進流量大於每秒四十立方公尺。
3.水位標高高於四百四十公尺，進流量大於每秒三十立方公尺。
1. 排砂操作：水庫水位低於標高四百二十八公尺，且尾水道出口及排砂門前淤積達標高四百一十．五公尺，開啟排砂道閘門排砂。
2. 當檢修攔污柵或清除攔污柵前標高四百一十五公尺平台落石時，開啟排砂門。
3. 閘門開度與水位、放流量關係如附圖二。
河道放水口閘門操作規定如下：
1. 止水閥：平時開啟，當空注閥或閘閥檢修時關閉。
2. 空注閥：平時全閉，當須增加下池容量，以應尖峰發電之需時，開啟本閥。
3. 閘閥：平時全閉，當大觀一廠水路因檢修無法放水供鉅工分廠發電時，可由本閥放水供鉅工分廠發電。
1. 尾水道閘門操作規定如下：平時四門全開，當機組內檢或大修時，配合機組檢修，個別關閉。
2. 放水警報操作規定：
1. 排洪開啟水門洩洪前一小時報告台灣電力股份有限公司電力調度處中央調度台，並以電話通知下游明潭發電廠、車埕派出所及駐大觀發電廠保全人員，並開啟排洪廣播系統向下游河床廣播，促請河床上民眾走避，當排洪量有變化時，立即再通知下游明潭發電廠。
2. 其放水警報之通知及通報，由值班人員為之並記錄。
1. 本水庫各閘門操作時，應將操作時間與開度等資料，確實記錄於相關報表中。
2. 大觀電廠應確實辦理各閘門及相關操作設施之檢查維護，並於每年三月底及十一月底前辦理颱風前後之定期檢查，其檢查維護結果，應確實記錄。颱風前，溢洪道閘門應在水位低於閘門底座標高時，作全開閉試操作一次；排砂道閘門作無載試操作一次。
3. 本水庫遇緊急事故或異常狀況，得採取必要之應變措施，事後並應依程序陳報經濟部水利署備查。

附圖一：溢洪道閘門開度與水位、放流量關係圖一

附圖二：排砂道閘門開度與水位、放流量關係圖一