鯉魚潭水庫運用要點
第一章 總則
一、經濟部(以下簡稱本部)為調蓄鯉魚潭水庫(以下簡稱本水庫)所攔蓄景山溪水源及由士林攔河堰水庫(以下簡稱士林攔河堰)引入大安溪水源，供應家用及公共給水、農業用水、水力用水及工業用水等用水標的使用，特訂定本要點。
二、本水庫以本部水利署中區水資源局(以下簡稱中水局)為管理機關，負責管理運用，其中景山水力發電廠(以下簡稱景山電廠)則由台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)卓蘭發電廠(以下簡稱卓蘭電廠)負責操作維護管理。
三、本水庫位於苗栗縣大安溪支流景山溪上游，其運轉主要設施如下：
(一)大壩。
(二)溢洪道。
(三)取出水工。
(四)景山電廠。
(五)後池堰。
四、本要點用詞，定義如下：
(一)蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、農業用水、水力用水或工業用水功能之需要。
(二)防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
(三)緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全之虞，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
(四)水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位或蓄水量劃定界線，以表示水庫蓄水量之豐枯情形。
(五)上限：本水庫蓄水位處於豐盈狀態之最低水位。
(六)下限：本水庫蓄水位處於缺水狀態之最高水位。
(七)嚴重下限：本水庫蓄水位處於嚴重缺水狀態之最高水位。
(八)調節性放水：防洪運轉期間洪水來臨前或排砂、水質異常、維修需要，經由取出水工放水。
(九)颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(十)豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨(含大豪雨、超大豪雨)特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
第二章 蓄水利用運轉
五、本水庫蓄水利用最高水位為標高三百公尺。
六、本水庫在運用規線下，與石岡壩聯合運用調配供應家用及公共給水與工業用水。
除水力用水外，其餘各標的用水人應於每年六月底及十二月底前，向中水局提出次半年用水計畫。
七、本水庫運用規線如附圖，並依下列原則供水：
(一)水庫水位高於上限時，家用及公共給水、工業用水以計畫用水量供水並得超量供水。
(二)水庫水位在上限以下未達下限時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量供水。
(三)水庫水位在下限以下未達嚴重下限時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量百分之八十五供水。
(四)水庫水位降至嚴重下限以下時，家用及公共給水、工業用水最大以計畫用水量百分之七十供水。
八、本水庫供應農業用水原則如下：
(一)鯉魚潭圳依其計畫用水量放水，但以該旬景山溪天然流量與該圳水權量兩者之小者為限。
(二)苑裡圳、日南圳、九張犁圳於士林攔河堰天然流量足夠時，依其計畫用水量供水，但於其天然流量不足時，該三圳依比例折減之分配水量供水。
九、本水庫供應水力用水原則如下：
(一)水力用水應配合水源調度自第二取出水工取水發電。
(二)第二取出水工供應家用及公共給水與工業用水時，停止供應水力用水。
十、依第六點至第九點供水仍不足時，中水局得邀集台電公司、苗栗縣政府、臺中市政府、台灣自來水股份有限公司、臺灣臺中農田水利會(以下簡稱臺中水利會)等單位成立水源調配小組協商後執行。
前項家用及公共給水與工業用水需調用農業用水供應時，依本部農業用水調度使用協調作業要點規定辦理。
十一、本水庫與士林攔河堰配合原則如下：
(一)卓蘭電廠應將士林攔河堰每日引水資訊提供中水局。
(二)中水局於本水庫防洪運轉、檢查、維修或水質異常時，得視水庫水位情況，通知卓蘭電廠配合減少或停止引水。
第三章 防洪運轉
十二、本水庫最高洪水位為標高三百零三‧五公尺。
十三、本水庫水位達標高二百九十六公尺以上時，得視水庫水位、雨量及入流量狀況，以取出水工進行調節性放水，並通知卓蘭電廠配合減少或停止引水。
十四、本水庫預期發生自由溢流、調節性放水前二小時，應發布警報，並通知本部水利署、本部水利署第三河川局、臺中水利會、苗栗縣政府、三義鄉公所、苗栗縣警察局、苗栗縣政府消防局等機關(構)轉知所屬相關單位及下游民眾加強防範。
第四章　緊急運轉
十五、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，危及壩體安全之虞時，應實施緊急放水或其他必要措施。
十六、本水庫施行緊急放水，應依第十四點規定通知，無法通知時，應立即發布警報後放水。
十七、本水庫實施緊急放水時，得以取出水工放水降低水庫水位，並通知卓蘭電廠停止引水。
十八、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本部備查。