中華民國92年8月13日經水字第09204610150號經濟部令

訂定「自來水用戶用水設備標準」（非現行條文）

　　　　第一章　總　則

第　一　條　　本標準依自來水法第五十條第二項規定訂定之。

第　二　條　　本標準所稱之用戶管線，包括下列各款：
一、進水管：由配水管至水量計間之管線。
二、受水管：由水量計至建築物內之管線。
三、分水支管：由受水管分出之給水管及支管。
四、與衛生設備之連接水管。

　 第二章　設　計

第　三　條　　用戶管線之設計，應依據所裝設之各種設備種類、數量及用途，計算
其最大用水量；其口徑大小須足以在配水管之設計最低水壓時，仍能充分
供應需要之用水量為準。

第　四　條　　衛生設備用水量設計基準如附表一，其同時使用之百分比設計基準如
附表二。

第　五　條　　進水管及受水管之口徑，應足以輸送該建築物尖峰時所需之水量，並
不得小於十九公厘。

第　六　條　　蓄水池與水塔應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢
排水設備；池（塔）底並應設坡度為五十分之一以上之洩水坡。
蓄水池容量應為設計用水量十分之二以上；其與水塔容量合計應為設
計用水量十分之四以上至二日用水量以下。
蓄水池之牆壁及平頂應與其他結構物分開，並應保持四十五公分以上
之距離；池底需與接觸地層之基礎分離，並設置長、寬各三十公分以上，
深度五公分以上之集水坑。
進水口低於地面之蓄水池，其受水管口徑五十公厘以上者，應設置地
上式接水槽或持壓閥。

第　七　條　　用戶裝置之蓄水池、水塔及其他各種設備之最高水位，應與受水管保
留五公分以上間隙，避免回吸所致之污染。

第　八　條　　採用沖水閥之便器應具有效之消除真空設備。

第　九　條　　衛生設備連接水管之口徑不得小於下列規定：

一、洗面盆或洗手盆：十公厘。
二、浴盆：十三公厘。
三、淋浴蓮篷頭：十三公厘。
四、小便器（沖水箱式）：十公厘。
五、小便器（直接沖水閥式）：十三公厘。
六、水洗馬桶（沖水箱式）：十公厘。
七、水洗馬桶（直接沖水閥式）：二十五公厘。
八、飲水器：十公厘。
九、水栓：十三公厘。
前項各款以外之裝置，其口徑按用水量決定之。

第　十　條　　水量計之口徑應視用水量及水壓決定，但不得小於十三公厘；其受水
方所裝設之水閥，口徑應與受水管口徑相同。

第 十一 條　　二層樓以上或供兩戶以上使用之建築物，用戶管線應分層分戶各自裝
設水閥。

第 十二 條　　連接熱水器、洗衣機或洗碗機之水管，應裝設水閥；必要時，並應裝
設逆止閥。

第 十三 條　　水栓及衛生設備供水水壓不得低於每平方公分○．三公斤；其因特殊
裝置需要高壓或採用直接沖洗閥者，水壓不得低於每平方公分一公斤。
水壓未達前項規定者，應備自動控制之壓力水箱、蓄水池或加壓設施。

第 十四 條　　用戶裝設之抽水機，不得由受水管直接抽水。

第 十五 條　　蓄水池、消防蓄水池或游泳池等之供水，應採跌水式；其進水管之出
口，應高出溢水面一管徑以上，且不得小於五十公厘。

第 十六 條　　裝有盛水器之衛生設備，其溢水面與自來水出口之間隙，應依前條之
規定辦理。
無法維持前項間隙時，應於手動控制閥之前端，裝置逆止閥。

第 十七 條　　裝接軟管用之水栓或衛生設備，應裝設逆止閥，並高出最高用水點十
五公分以上；未裝設逆止閥之水栓或衛生設備，不得裝接軟管。

第 十八 條　　自來水與非自來水系統應完全分開。

　第三章　器　材

第 十九 條　　用戶管線與其管件、用水設備及衛生設備，其有國際標準或國家標準
者，應從其規定。

第 二十 條　　曾用於非自來水之舊管，不得使用為自來水管。

　第四章　施　工

第二十一條　　埋設於地下之用戶管線，與排水或污水管溝渠之水平距離不得小於三
十公分，並須以未經掘動或壓實之泥土隔離之；其與排水溝或污水管相交
者，應在排水溝或污水管之頂上或溝底通過。

第二十二條　　用戶管線及排水或污水管需埋設於同一管溝時，應符合下列規定：
一、用戶管線之底，全段須高出排水或污水管最高點三十公分以上。
二、用戶管線及排水或污水管所使用接頭，均為水密性之構造，其接
頭應減至最少數。

第二十三條　　用戶管線埋設深度應考量其安全；必要時，應加保護設施。

第二十四條　　用戶管線橫向或豎向暴露部分，應在接頭處或適當間隔處，以鐵件加
以吊掛固定，並容許其伸縮。

第二十五條　　用水設備之安裝，不得損及建築物之安全；裝設於六樓以上建築物結
構體內之水管，應設置專用管道。

第二十六條　　用水設備不得與電線、電纜、煤氣管及油管相接觸，並不得置於可能
使其被污染之物質或液體中。

第二十七條　　水量計應裝置於不受污染損壞且易於抄讀之地點；其裝置於地面下者
，應設水表箱，並須排水良好。

第二十八條　　配水管裝設接合管間隔應在三十公分以上，且其管徑不得大於配水管
徑二分之一。

第二十九條　　採用丁字管裝接進水管時，其進水管之管徑，不得大於配水管。

　第五章　檢　驗

第 三十 條　　用水設備與衛生設備之新建、擴建或改裝，應於施工前將設計書送請
當地自來水事業核准。

第三十一條　　用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試
驗；其試驗水壓為每平方公分十公斤，試驗時間必須六十分鐘以上不漏水
為合格。

　第六章　附　則

第三十二條　　本標準自發布日施行。

附表一　衛生設備用水量設計基準

附表二　衛生設備同時使用之百分比設計基準

國圖按：本篇電子檔缺部分圖表，完整內容請參見原紙本公報