# 白河水庫運用要點部分規定修正規定
六、	本水庫之蓄水利用，其水庫運用規線如附表一及附圖，並依下列規定辦理：
1. 蓄水位在上限以上時，得視各標的需要超量供應或洩放至蓄水位降至上限為止。
2. 蓄水位在上限與下限之間時，應按各標的計畫用水量供應。
3. 蓄水位在下限以下至嚴重下限之間時，農業用水得降低標準供水，其降低之標準及方式由水利會召開相關水利小組之小組長聯席會議協商辦理。
4. 蓄水位在嚴重下限以下時，農業用水應再降低標準供水，降低之標準及方式依前款之規定協商辦理。
5. 依第三款至第四款規定縮減各標的用水，水庫蓄水仍不敷分配使用時，應視當時情況依各標的縮減方式再縮減分配供應，或由水利會與各標的用水事業單位協商辦理。
6. 依第三款至第五款協商結果減少之各標的用水水量以移用水量處理之。
前項第二款，如水量不足時，農業用水得降低標準供水，其降低之標準及方式依第三款規定辦理。
八、	本水庫之防洪運轉，其操作原則如下：
1. 當水庫水位超過上限時，得視水文情勢進行調節性放水。
2. 洪峰發生期間：當水庫水位超出上限或水庫水位及水庫進水量達到附表二之水庫水位及水庫進水量，應開始防洪運轉，並依水利法施行細則規定之最大放水量及最大增加率儘可能洩放洪水。
3. 洪峰發生後階段：若水庫放水流量小於水庫進水流量，得繼續增放水量至前一小時進水流量，但不得違反洪峰發生期間規定。若水庫放水流量大於水庫進水流量，得維持原閘門開度至關閉閘門止，必要時得視蓄水需要減少閘門開度。
九、	本水庫放水前一小時應播放放水警報，並通知本部水利署、本部水利署第五河川局、臺南縣消防局白河分隊、臺南縣警察局白河分局、臺南縣政府水利處及臺南縣白河鎮公所。
十、	本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，水利會得逕作緊急運轉，依據下游河川區域狀況及水庫水位開啟取溢洪道閘門或各出水工實施緊急放水，降低水庫水位至對大壩不構成安全威脅時為止。
附表一 白河水庫運用規線
月份	旬	防洪上限	下限	嚴重下限
一月	上旬	109.0	102.0	99.9
	中旬	109.0	101.9	99.9
	下旬	109.0	101.8	99.9
二月	上旬	109.0	101.7	99.9
	中旬	109.0	101.5	98.1
	下旬	109.0	101.0	98.3
三月	上旬	109.0	100.5	97.5
	中旬	109.0	100.0	96.8
	下旬	109.0	99.5	96.0
四月	上旬	109.0	99.0	95.2
	中旬	109.0	98.5	95.2
	下旬	109.0	98.0	95.2
五月	上旬	109.0	97.5	95.2
	中旬	109.0	97.0	95.2
	下旬	109.0	96.5	95.2
六月	上旬	107.80	96.0	95.2
	中旬	107.80	95.5	95.2
	下旬	107.80	95.5	95.2
七月	上旬	107.80	95.5	95.2
	中旬	107.80	95.5	95.2
	下旬	107.80	96.1	95.2
八月	上旬	107.80	95.5	95.2
	中旬	107.80	95.5	95.2
	下旬	107.80	98.9	95.2
九月	上旬	107.80	102.5	95.2
	中旬	107.80	102.5	95.2
	下旬	107.80	103.2	97.5
十月	上旬	109.0	103.9	99.9
	中旬	109.0	103.5	99.9
	下旬	109.0	103.0	99.9
十一月	上旬	109.0	102.6	99.9
	中旬	109.0	102.1	99.9
	下旬	109.0	102.1	99.9
十二月	上旬	109.0	102.1	99.9
	中旬	109.0	102.1	99.9
	下旬	109.0	102.1	99.9

附表二 颱風或豪雨時期白河水庫溢洪道閘門啟用標準
水庫進水量 / CMS	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
水庫水位 / （標高公尺）	108.70	108.50	108.20	107.90	107.60	107.30	107.00	106.70	106.30	106.00	105.60	105.20	104.80	104.40