# 桂山壩水門操作規定

中華民國98年7月30日經授水字第09820208250號令頒

- 經濟部為規範桂山壩(以下簡稱本水庫)各閘門啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。

- 本水庫位於新店溪上游支流南勢溪河床上，引水供桂山發電廠桂山機組發電使用，由台灣電力股份有限公司桂山發電廠(以下簡稱桂山電廠)負責操作維護管理。

- 本水庫主要設施及相關閘門如下：

- 壩座：混凝土重力壩，壩高二十公尺，壩長一百二十四‧九公尺，最高蓄水位標高一百十一‧二公尺，壩頂標高一百十六公尺。

- 排洪道：靠右岸側閘門編列為第一號，依序向左岸為第二號、第三號至第十號。第一號至第四號閘門寬八公尺、高七‧二公尺，閘門底檻標高一百零四公尺；第五號至第十號閘門寬八公尺、高五‧二公尺，閘門底檻標高一百零六公尺。

- 排砂道：位於右岸，閘門控制溢流式，設直提式閘門一座，閘門底檻標高一百零二公尺，閘門寬五‧三八公尺、高四‧一五公尺。

- 魚道：位於左岸，下游入口標高一百零一‧五公尺，謢坦處設十八個階梯，由標高一百零一‧五公尺遞減至九十七公尺，出口位於上游左岸，設九個出口。

- 進水口：位於右岸，設直提式閘門二座，靠右岸側之閘門為一號，另一側為二號，閘門寬二‧八公尺、高三‧六公尺，閘門底檻標高一百零六‧三二公尺，取水量二十九秒立方公尺。

- 排洪道閘門操作規定如下：

- 平時關閉，排洪或維修時開啟。

- 洪水期間，水庫水位維持於標高一百十一‧二公尺以下。

- 電源經常切開，並置於遙控操作模式。

- 首次排洪時由值班人員先將操作電源投入，再依規定步驟開啟排洪門。

- 第二次以後之調節性操作亦由桂山控制室值班人員為之，操作完畢切開操作電源。

- 閘門開啟順序為第五號、第六號、第七號、第八號、第九號、第十號、第四號、第三號、第二號、第一號依序開啟以調節水位，關閉時則與開啟時相反。

- 第五號排洪道閘門首次開啟之規定時應依下列步驟操作：

1、第一次開度三十公分排水二十分鐘。

2、第二次增加開度二十公分（合計開度五十公分）排水二十分鐘。

3、第三次增加開度二十公分（合計開度七十公分）排水二十分鐘，流量繼續增加按前款規定排洪門開啟順序辦理。

- 排砂道閘門操作規定如下：

- 平時關閉，排砂或維修時開啟。

- 排砂門之操作以全開或全閉為原則，不作水庫水位調節之用。

- 電源經常切開，並置於現場操作模式（本項操作只限於現場操作）。

- 由現場操作時，需依下列規定操作：

1、	值班人員應把握有效流量，洽請台灣電力股份有限公司（簡稱台電公司）中央調度台儘可能配合烏來機組充份排砂，尤應密切注意洪水時淤砂及水庫閘門開啟、關閉情形。

2、	進流量在五百秒立方公尺以上時，排砂門應開啟離開水面為原則，儘量排砂不考慮取水發電。

3、	進流量降至五百秒立方公尺與四百秒立方公尺之間，仍應洽請台電公司中央調度台儘可能予充分排砂。如現場操作人員研判已無排砂效果，擬提高水庫水位以利取水發電時，值班人員應徵求台電公司中央調度台同意，參酌當時進流量依序關閉排洪閘門，至水庫水位恢復可取水滿載發電為止，多餘之水繼續排除之。

4、	進流量降至四百秒立方公尺以下，桂山電廠得逕行取水發電。

5、	進流量由三十二秒立方公尺增漲至四百秒立方公尺之間，如需要排砂，由桂山電廠向台電公司中央調度台提出要求。

6、	排砂門僅用於排除取水庭附近積砂，現場操作人員於觀察取水庭附近積砂情形，認為有排砂必要時報告值班人員，值班人員得向台電公司中央調度台提出開啟排砂門排砂之要求。

7、	正常之排砂由桂山控制室值班人員向台電公司中央調度台提出要求，經同意後施行。通訊中斷無法對外聯繫時授權現場操作人員判斷當時情形，得逕行排砂或取水發電。於通訊恢復時，報告桂山電廠向台電公司中央調度台通報。

8、	排洪量低於五百秒立方公尺之排砂，應漸進式降低水位後為之，避免下游河面水位瞬間變化過大。

- 進水口閘門操作規定如下：

- 平時置於最大取水開度，於下游設施檢修或不取水發電時關閉之。

- 於下列情況時緊急關閉之：

1.	攔污柵堵塞嚴重，無法取水時。

2.	桂山機組水輪機主閥及導翼同時故障，無法關閉，或主閥故障，導翼漏水量過大，無法停機時。

3.	桂山機組壓力鋼管破裂大量漏水時。

- 各閘門放水時，應依放水警報之規定，並依本水庫運用要點規定通知或通報相關單位。

- 本水庫各閘門操作方式有現場及遙控兩種，平時由桂山控制室遙控操作為原則，必要時得派員現場操作。

- 本水庫各閘門操作情形應確實紀錄。

- 本水庫各閘門檢查維護，應確實依照規定辦理。

- 本水庫如遇緊急事故或異常狀況，得採取必要之應變措施，事後應陳報經濟部水利署備查。