附件四、雨水貯留利用供水可靠度計算基準

雨水貯留供水系統貯水槽容量－集水面積－供水率可以下述試算式進行試算：

Rv＝ C(Sx(Ay(Dz

C、x、y、z：迴歸係數

S：貯水槽容量(噸)

A：集水面積(平方公尺)

D：日需水量(立方公尺/日)

(一)降雨效率係數為0.75時

台北市  Rv=0.3313(S0.0858(A0.8253(D-0.6873

新北市  Rv=0.3257(S0.0617(A0.8321(D-0.6605

基隆市  Rv=0.3479(S0.0809(A0.8204(D-0.6617

桃園縣  Rv=0.2504(S0.0881(A0.8497(D-0.7496

新竹市  Rv=0.2530(S0.0711(A0.8320(D-0.6967

新竹縣  Rv=0.2091(S0.0835(A0.8248(D-0.7175

苗栗縣  Rv=0.2543(S0.0848(A0.8422(D-0.7321

台中市1  Rv=0.2483(S0.0924(A0.8381(D-0.7389

台中市2（原台中縣）  Rv=0.2484(S0.0919(A0.8375(D-0.7373

彰化縣  Rv=0.2555(S0.0923(A0.8334(D-0.7380

南投縣  Rv=0.2058(S0.1081(A0.8368(D-0.7637

雲林縣  Rv=0.2785(S0.0832(A0.8358(D-0.7161

嘉義市  Rv=0.2056(S0.1043(A0.8392(D-0.7633

嘉義縣  Rv=0.1880(S0.1109(A0.8535(D-0.8102

台南市  Rv=0.2358(S0.1019(A0.8277(D-0.7331

高雄市1  Rv=0.2093(S0.1178(A0.8199(D-0.7496

高雄市2（原高雄縣）  Rv=0.2543(S0.1068(A0.8334(D-0.7560

屏東縣  Rv=0.2814(S0.1017(A0.8081(D-0.7031

澎湖縣  Rv=0.2684(S0.1763(A0.7281(D-0.8661

台東縣  Rv=0.2263(S0.1214(A0.8051(D-0.7391

花蓮縣  Rv=0.3150(S0.1011(A0.8308(D-0.7466

宜蘭縣  Rv=0.2519(S0.1009(A0.8318(D-0.7527

(二)降雨效率係數為0.85時

台北市  Rv=0.3631(S0.0884(A0.8141(D-0.6687

新北市  Rv=0.3541(S0.0638(A0.8229(D-0.6414

基隆市  Rv=0.3771(S0.0829(A0.8096(D-0.6401

桃園縣  Rv=0.2711(S0.0908(A0.8414(D-0.7317

新竹市  Rv=0.2737(S0.0736(A0.8237(D-0.6783

新竹縣  Rv=0.2260(S0.0858(A0.8163(D-0.6989

苗栗縣  Rv=0.2763(S0.0867(A0.8332(D-0.7131

台中市  Rv=0.2707(S0.0939(A0.8282(D-0.7191

彰化縣  Rv=0.2786(S0.0941(A0.8246(D-0.7208

南投縣  Rv=0.2241(S0.1109(A0.8277(D-0.7473

雲林縣  Rv=0.3052(S0.0849(A0.8259(D-0.6981

嘉義市  Rv=0.2238(S0.1074(A0.8304(D-0.7475

嘉義縣  Rv=0.2031(S0.1143(A0.8467(D-0.7960

台南市  Rv=0.2576(S0.1041(A0.8175(D-0.7154

高雄市1  Rv=0.2294(S0.1207(A0.8095(D-0.7341

高雄市2（原高雄縣）  Rv=0.2787(S0.1089(A0.8236(D-0.7397

屏東縣  Rv=0.3119(S0.1034(A0.7962(D-0.6866

澎湖縣  Rv=0.2753(S0.1765(A0.7332(D-0.8560

台東縣  Rv=0.2471(S0.1236(A0.7952(D-0.7229

花蓮縣  Rv=0.3506(S0.1027(A0.8188(D-0.7308

宜蘭縣  Rv=0.2760(S0.1026(A0.8225(D-0.7362

(三)降雨效率係數為0.95時

台北市  Rv=0.3944(S0.0905(A0.8035(D-0.6516

新北市  Rv=0.3804(S0.0653(A0.8143(D-0.6228

基隆市  Rv=0.4069(S0.0851(A0.7991(D-0.6213

桃園縣  Rv=0.2924(S0.0933(A0.8330(D-0.7161

新竹市  Rv=0.2948(S0.0759(A0.8154(D-0.6621

新竹縣  Rv=0.2434(S0.0882(A0.8077(D-0.6827

苗栗縣  Rv=0.2970(S0.0890(A0.8245(D-0.6975

台中市  Rv=0.2938(S0.0960(A0.8189(D-0.7039

彰化縣  Rv=0.3020(S0.0957(A0.8159(D-0.7054

南投縣  Rv=0.2422(S0.1135(A0.8195(D-0.7337

雲林縣  Rv=0.3322(S0.0864(A0.8163(D-0.6819

嘉義市  Rv=0.2416(S0.1098(A0.8219(D-0.7325

嘉義縣  Rv=0.2180(S0.1173(A0.8400(D-0.7830

台南市1  Rv=0.2809(S0.1067(A0.8074(D-0.7011

台南市2（原台南縣）  Rv=0.2897(S0.1054(A0.8027(D-0.6983

高雄市1  Rv=0.2496(S0.1231(A0.7995(D-0.7199

高雄市2（原高雄縣）  Rv=0.3043(S0.1113(A0.8140(D-0.7266

屏東縣  Rv=0.3425(S0.1048(A0.7849(D-0.6717

澎湖縣  Rv=0.2817(S0.1768(A0.7362(D-0.8448

台東縣  Rv=0.2683(S0.1257(A0.7855(D-0.7086

花蓮縣  Rv=0.3861(S0.1045(A0.8100(D-0.7210

宜蘭縣  Rv=0.3016(S0.1046(A0.8131(D-0.7228

備註:

1、上述試算式（效率係數0.75～0.95）適用於一般屋頂收集型雨水貯留供水系統使用。

2、所謂供水可靠度Rv（%），指雨水總供水量與雜用水總需水量之比值。即雨水可提供雜用水總需水量的百分比（不足部份由其他水源替代，如自來水供應）。

Rv（%）=雨水實際總供水量／雜用水總需水量×100%

3、集水面積之估算，在屋頂收集型雨水貯留供水系統中，若為一般平頂型屋頂，則以雨水收集面為準；若為傾斜型屋頂，可以屋頂所投影的水平面積為準進行估算。

4、所謂日需水量，指每日需經由雨水貯槽供應之總和，可包括衛廁馬桶沖水量、澆灌花木水量、地板沖洗水量……，一般而言，每人每日衛廁馬桶沖水量在0.03～0.06 (立方公尺/日)之間(平均約為0.035 立方公尺/日)；澆灌花木或清洗地板水量則視實際情況而訂。

計算範例（一）

已知：

(屋頂集水面積100平方公尺

(欲設置貯水槽容量10噸

(每日衛廁沖水量0.35 立方公尺/日（假設每人每日0.035立方公尺/日，以10人計算）

(每日澆灌花木水量0.02 立方公尺/日

(每日其他雜用水量（清洗地板…）0.08 立方公尺/日

(設置地點：台北市

→求供水可靠度＝？

＜解＞以效率係數C=0.75為例，查台北市迴歸方程式為：

Rv＝0.3313×(S)0.0858×(A)0.8253×(D)-0.6873

Rv：供水可靠度（%）

S：貯水槽容量（噸）

A：集水面積（平方公尺）

D：每日需水量（立方公尺/日）

以 S＝10 (噸)

A＝100 (平方公尺)

D＝假設條件(+(+(

＝0.35+0.02+0.08

＝0.45 (立方公尺/日)

代入上式

得 供水可靠度(%)

＝0.3313×(10)0.0858×(100)0.8253×(0.45)-0.6873

＝31.26 (%)

計算範例（二）

已知：

與上述已知條件相同。

→求達到40%供水可靠度，需設置多少噸的貯水槽？

＜解＞同樣代入上述迴歸式

Rv＝0.3313×(S)0.0858×(A)0.8253×(D)-0.6873

→40＝0.3313×(S)0.0858×(100)0.8253×(0.45)-0.6873

→S ( 177 (噸)

＊故需設置177噸的貯水槽，才可滿足上述假設條件。其餘60%供水量，可藉由自來水或其他替代水源來加以聯合應用。