經濟部　令
中華民國92年1月14日
經授水字第09220200370號
訂定「榮華壩水門操作規定」，並自92年1月14日起實施。

榮華壩水門操作規定（非現行文）

一、經濟部為規範榮華壩（以下簡稱本壩）各水門啟用標準、時間及方法，特訂定本
    規定。

二、本壩位於桃園縣復興鄉大漢溪上游，由經濟部水利署北區水資源局（以下簡稱北
    水局）負責操作管理。

三、本壩主要設施及相關水門如下：
（一）混凝土拱壩：壩身最大高度八二公尺，壩頂長度一六０公尺，非溢流段壩頂標
      高四二二公尺，溢流段壩頂標高四一○公尺。
（二）溢洪道：位於壩頂，閘門控制溢流式，頂標高四一○公尺，設有弧型閘門十座
      ，每座寬一一公尺、高三．三公尺，編號自左岸起依序為第一號至第十號閘門
      。
（三）沖刷道：位於壩左側，底標高四○五公尺，設有控制閘門一座，寬二‧五公尺
      、高二‧五公尺。
（四）發電水路：位於左壩墩，設計流量每秒三一‧六三立方公尺，設有以下閘門：
    １發電進水口閘門：控制閘門二座，底標高四○七．五公尺，每座寬二‧六五公
      尺、高二‧五公尺。
    ２沉砂池排砂道閘門：控制閘門一座，寬一‧五公尺、高一‧五公尺。
    ３後段輸水隧道進口閘門：控制閘門一座，寬四公尺、高四公尺。
    ４前池排砂道閘門：控制閘門一座，寬一‧五公尺、高一‧五公尺。
    ５壓力鋼管進口閘門：控制閘門一座，寬四‧一公尺、高四公尺。
    ６發電尾水閘門：控制閘門一座，寬六‧四公尺、高三公尺。

四、溢洪道閘門平時全閉，洪水時開啟，其開啟規定如下：
（一）水位標高四一三公尺、義興發電廠滿載發電、水位仍持續上升時，即天然流量
      大於每秒三○‧七七立方公尺，開始逐段開啟第五號閘門，第一次開度為○‧
      三公尺，經十五分鐘示警後，再視流量及水位變化調整閘門開度，以保持水位
      在標高四一二‧八公尺左右。
（二）天然流量持續增加時，依序開啟第六、七、四號閘門至開度八‧五公尺，並調
      整第五號閘門開度，使水位保持在標高四一一‧五公尺與四一二‧八公尺間。
      天然流量達每秒三三○立方公尺時，應將第五號閘門開啟至開度八‧五公尺。
（三）當第四至七號閘門已開啟至開度八‧五公尺、水位仍持續上升時，將第二、三
      、八、九號閘門開啟至開度八‧五公尺，使水位保持在標高四一一‧五公尺與
      四一二‧八公尺間。

（四）當第二至九號閘門已開啟至開度八‧五公尺，水位仍持續上升時，將第一、十
      號閘門開啟至開度八‧五公尺。
（五）天然流量增至每秒四、五○○立方公尺或水位標高達四一七公尺時，即將第一
      至十號閘門全部開啟至全開。

五、沖刷道閘門平時關閉，洪水時開啟與溢洪道閘門共同洩洪，並排除發電進水口附
    近淤砂。

六、發電水路閘門操作規定如下：
（一）發電進水口閘門：平時開啟，下游土木結構物或水工機械維護時關閉。
（二）沉砂池排砂道閘門：平時關閉，漏水修補、排除淤砂或後段輸水隧道維修時開
      啟。
（三）後段輸水隧道進口閘門：平時開啟，沉砂池排砂、修補後段輸水隧道或其下游
      土木結構物或水工機械維護時關閉。
（四）前池排砂道閘門：平時關閉，漏水修補、排除淤砂或發電機組、壓力鋼管維修
      時開啟。另於檢查後段輸水隧道前，可開啟以排除隧道內積水。
（五）壓力鋼管進口閘門：平時開啟，發電機組檢修時關閉。
（六）發電尾水閘門：平時開啟，發電機組檢修時關閉。

七、各閘門均有電動操作設備，可在現場操作，另設有緊急柴油發電機，以應台灣電
    力股份有限公司供電中斷時使用。

八、放水警報發布規定：
（一）開啟溢洪道閘門或沖刷道閘門前三十分鐘至開啟後三十分鐘，每隔三十分鐘，
      對下游實施放水廣播一次，俾在河床活動民眾儘速遠離。
（二）溢洪道閘門或沖刷道閘門開啟洩洪操作後，閘門開度之調整或增減放水量時，
      不再發布週知。
（三）開啟發電進水口閘門取水發電及放流前十五分鐘、至開啟後十五分鐘，每隔十
      五分鐘對下游實施放水廣播一次，俾在河床活動民眾儘速遠離。

九、各閘門開啟或關閉，操作完畢後應作紀錄。

十、北水局應定期檢查各閘門，其異常或維修情形應作紀錄。

十一、本壩運轉操作中如遇緊急事故或異常狀況，北水局得作必要之應變措施，並於
      事後陳報經濟部水利署備查。