鯉魚潭水庫水門操作規定
1.中華民國92年07月10日經授水字第09220208870號令訂定
2.中華民國95年12月29日經授水字第09520212010號令修正
3.中華民國100年9月29日經授水字第10020211430號令修正
4.中華民國103年9月26日經授水字第10320208030號令修正
一、 經濟部（以下簡稱本部）為規範鯉魚潭水庫（以下簡稱本水庫）各水門啟用之標準時間及方法，特訂定本規定。
二、 本水庫位於苗栗縣三義鄉大安溪支流景山溪上，由本部水利署中區水資源局（以下簡稱中水局）負責操作維護管理。
三、 本水庫主要設施及相關閘閥如下（如附圖）：
(一) 大壩：中央直立黏土心層滾壓土石壩，壩高九十六公尺，壩長二百三十五公尺，壩頂寬十公尺，壩頂標高三百零六公尺。
(二) 溢洪道：鋸齒式自由溢流堰，後接明渠陡槽，溢流堰頂標高三百公尺，總長度三百零三．六公尺，流入寬度六十六公尺。
(三) 第一取水工
１、 第一取水工：斜依式多段進水塔，包括取水口三處及進水口一處，如下：
(１) 取水口三處，由上而下底檻標高依序為二百九十公尺、二百七十公尺及二百四十二．八七公尺，設固定輪阻水閘門二座，上層阻水閘門寬三．六三公尺、高四公尺，下層阻水閘門寬三．六公尺、高三．八二公尺，上層阻水閘門控制上層及中層取水口啟閉，下層阻水閘門控制中層及下層取水口啟閉。
(２) 進水口一處，長三．二公尺，寬四．二公尺，底檻標高二百三十九．○五公尺，位於第一取水工下層取水口後方，為第一輸水隧道起點，設固定輪擋水閘門一座，為第一擋水閘門，閘門寬三．八九公尺、高四．六公尺。
２、 第一出水工：位於第一擋水閘門下游，設輸水隧道一座及出口閘閥室一座，如下：
(１) 輸水隧道一座，為第一輸水隧道：位於第一擋水閘門之後，直徑三．二公尺至二．六公尺，全長六百七十．二三公尺，末端設直徑二．四公尺之第一蝶閥一座及直徑一．五公尺之生態放流蝶閥一座。
(２) 出口閘閥室一座，為第一閘閥室：位於第一蝶閥前分歧管上，設直徑一．八公尺噴流閘門二座，每一噴流閘門上游側各設直徑一．八公尺環滑閘門一座。
(四) 第二取出水工
１、 第二取水工：進水口一處，長三．二公尺，寬四．四公尺，底檻標高二百五十一．一四公尺，為第二輸水隧道起點，設固定輪擋水閘門一座，為第二擋水閘門，閘門寬四．五一公尺，高四．七公尺。
２、 第二出水工：位於第二擋水閘門下游，設輸水隧道一座及出口閘閥室一座，如下：
(１) 輸水隧道一座，為第二輸水隧道：位於第二擋水閘門之後，直徑三．二公尺至三．○公尺，全長一百三十四．五四一公尺，末端銜接第一輸水隧道，銜接處上游側設直徑二．六公尺之蝶閥二座，由上游而下依序為第二蝶閥及第三蝶閥。
(２) 出口閘閥室一座，為第二閘閥室：位於第二蝶閥前分歧管上，設直徑二．○公尺噴流閘門一座，噴流閘門上游側設寬一．八公尺、高一．八公尺之高壓滑動閘門一座。
(五) 後池堰：混凝土自由溢流堰，堰高七．○公尺，長五十二．五公尺，臨右岸依序設排砂道一道及排洪道四道；排砂道寬一○．五公尺，設弧型閘門一座，寬九．五公尺，高五．○公尺，底檻標高二百零二公尺；排洪道為自由溢流式，各寬一○．五公尺，溢流頂標高二百零六．一公尺。
四、 第一取出水工閘閥操作規定：
(一) 第一取水工
１、 家用及公共給水與工業用水取水時，依水庫水位及原水濁度情形，至少開啟一處取水口，必要時，得開啟二處取水口，水庫緊急放水時，同時開啟三處取水口。
２、 阻水閘門之啟閉及升降操作前，應先將下游第一噴流閘門關閉，並俟阻水閘門升降定位後，始可操作噴流閘門開啟放水，阻水閘門未做取水口阻水使用時，應吊升至水面以上之閘門固定架放置。
３、 第一擋水閘門平時應放置在水面以上之閘門固定架上，於輸水隧道下游管路及閘閥需辦理檢查維修時，關閉第一擋水閘門。
４、 維修操作：第一擋水閘門下閘前，應先將下游第一噴流閘門及第一蝶閥關閉，使第一擋水閘門在靜水狀態下操作關閉，當第一擋水閘門完全關閉後，下游各閘閥始可操作放水及辦理相關檢查維修。
５、 緊急搶修操作：
(１) 第一擋水閘門下閘前，應先將第一取水口之上層及中層取水口以阻水閘門關閉，下層取水口全開。
(２) 將第一擋水閘門下降至標高二百五十公尺以上適當位置停駐。
(３) 關閉第一噴流閘門及第一蝶閥。
(４) 俟第一噴流閘門及第一蝶閥全閉後，再將第一擋水閘門下降至全閉。
(５) 開啟時操作程序相反。
(二) 第一出水工
１、 環滑閘門：平時全開，於噴流閘門無法正常啟閉或辦理檢修時，以環滑閘門替代噴流閘門作為阻水之用時關閉。另除辦理檢修或緊急關閉外，環滑閘門應確認在噴流閘門完全關閉時，始可操作。
２、 噴流閘門：平時全閉，於實施調節性放水、緊急放水、提供農業用水、維持河川生態放流量或檢修相關閘閥設施時操作啟閉，放水量最大為一百十六秒立方公尺。
３、 第一蝶閥：平時全開，依據家用及公共給水、工業用水需求，配合第一擋水閘門操作啟閉。
４、 生態放流蝶閥：維持河川生態放流量、農業用水調配操作、維修檢查或配合各閘閥設施操作啟閉，平時開啟最大放流量為○．三秒立方公尺。
五、 第二取出水工閘閥操作規定：
(一) 第二取水工
１、 第二擋水閘門平時全閉，於實施調節性放水、緊急放水、提供家用及公共給水、工業用水、農業用水、維持河川生態放流量或檢修相關閘閥設施時開啟。
２、 第二擋水閘門啟閉前，應先將第二噴流閘門、第二蝶閥及第三蝶閥關閉。
(二) 第二出水工
１、 高壓滑動閘門：平時全開，於噴流閘門無法正常啟閉或辦理檢修時，以高壓滑動閘門替代噴流閘門作為阻水之用時全閉。另除辦理檢修或緊急關閉外，高壓滑動閘門應確認噴流閘門完全關閉後，始可操作。
２、 噴流閘門：平時全閉，於實施調節性放水、緊急放水、提供農業用水、維持河川生態放流量或檢修相關閘閥設施時操作啟閉，放水量最大為八十九秒立方公尺。
３、 第二蝶閥：平時全閉，因應供水需求調配操作、各閘閥相關設施維修檢查或防洪運轉、緊急運轉時，配合第二擋水閘門及第一及第三蝶閥操作啟閉。
４、 第三蝶閥：平時全閉，因應供水需求調配操作、各閘閥相關設施維修檢查或防洪運轉、緊急運轉時，配合第二擋水閘門及第一及第二蝶閥操作啟閉。
六、 後池堰排砂道閘門平時關閉，視實際淤砂情形開啟以排砂。
七、 放水警報配合操作規定如下：
(一) 溢洪道自由溢流或出水工緊急放水時，應於二小時前以國、臺、客三種語言，向下游播放水庫洩洪警報（間隔為十至二十分鐘）。
(二) 緊急放水及農業用水放水時，應先以少量放水示警，再視需要逐漸增加放水量。
(三) 水庫緊急放水過程之調整開度或增加放水量，得不再廣播或通報；閘門狀態恢復全關再開啟時，仍應依第一款及第二款規定辦理。
八、 本水庫各閘閥以現場操作為主，遠端遙控為輔等兩種操作型式。
九、 本水庫各水門操作辦理啟閉日期、時間及情形均應明確完整紀錄。
十、 本水庫各水門應依規定辦理定期及不定期檢查及維護保養，其成果並應確實記錄建檔及辦理相關改善。
十一、 本水庫遇緊急或異常狀況，中水局應採取必要之應變措施，事後並應立即陳報本部水利署轉本部備查。

附圖　鯉魚潭水庫主要設施圖