# 直潭壩運用要點
中華民國93年7月9日經濟部經授水字第09320212740號令訂定
中華民國100年8月2日經授水字第10020208420號令修正；名稱並修正為「直潭壩水庫運用要點」
中華民國104年12月15日經授水字第10420215060號令修正名稱並修正為「直潭壩運用要點」
第一章　總則
一、	經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用直潭壩（以下簡稱本水庫）所攔蓄新店溪水源，供家用及標的使用，特訂定本要點。
二、本水庫以臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）為管理機關，負責操作維護管理。
三、本水庫位於新北市新店區淡水河支流新店溪上，其運轉主要設施如下：
(一)	溢洪道。
(二)	取水口。
(三)	河道放水口。
(四)	輸水隧道。
四、本要點用詞，定義如下：
(一)	蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水之運轉。
(二)	防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或其他放水設施放水之運轉。
(三)	緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
(四)	調節性放水：颱風或豪雨情況外，經由溢洪道或其他放水設施預先排放水量，以調節水庫水位之放水。
(五)	颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(六)	豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨（含大豪雨、超大豪雨）特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
第二章　蓄水利用運轉
五、	本水庫蓄水利用運轉水位為標高四十四‧七公尺至四十二‧五公尺。
六、	本水庫所攔蓄之水量係供應北水處原水之取用，經淨水處理後供給大臺北地區家用及公共給水，取水量視供水區域需求作機動調整。
七、	本水庫蓄存南勢溪及北勢溪合流之新店溪水量，以利用南勢溪流量為主，如不足需求時，再請臺北翡翠水庫管理局增加放水量補足，以維持本水庫及青潭堰之正常運轉。
八、	配合本水庫構造物檢查、維修需要或特殊原因時，得調節性放水調降水位。
第三章　防洪運轉
九、	本水庫洪水期間依上游水文氣象及河川流量進行運轉操作，不具滯洪及調洪功能。
十、	本水庫防洪運轉執行如下：
(一)	洪水來臨前：本水庫於颱風、豪雨情況或上游水庫發布洩洪通知，進水流量未達三千秒立方公尺時，得進行調節性放水，預先調降水庫水位至標高四十二公尺以上。
(二)	洪水期間：當本水庫進水流量達三千秒立方公尺以上時，進行洩洪操作，最高放水流量，不得大於流入水庫之最高流入量；水庫放水流量之增加率，不得超過該水庫流入量之最高增加率。
十一、	本水庫洩洪或調節性放水前一小時，應發布水庫洩洪警報，並通知本部水利署北區水資源局、本部水利署第十河川局、臺北市政府與新北市政府及各所屬水利局、警察局、消防局、新店區公所等機關轉知所屬單位及下游居民遠離河川區域，以策安全。
第四章　緊急運轉
十二、	當本水庫發生特殊洪水或設施異常狀況時，應即時採行緊急處理，開啟溢洪道閘門緊急放水因應。
十三、	本水庫實施緊急運轉時，應依第十一點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即實施放水警報。
十四、	本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本部備查。