白河水庫水門操作規定修正規定

一、經濟部（以下簡稱本部）為規範白河水庫（以下簡稱本水庫）各水門之啟用標準、時間及方法，特訂定本規定。
二、本水庫位於臺南市急水溪上游支流野溪，由臺灣嘉南農田水利會為管理機構，負責操作維護管理。
三、本水庫主要設施及相關水門如下：
    (一)大壩：滾壓式土壩，主壩壩頂標高一百十二‧五公尺，壩高四十二‧
        五公尺，壩長二百十公尺，壩頂寬十二公尺。副壩壩頂標高一百十二
        ‧五公尺，壩高八‧五公尺，壩長一百三十公尺，壩頂寬八公尺。
    (二)溢洪道：臥箕式閘門控制式，後接明渠陡槽，堰頂標高一百零四公尺
        ，堰頂寬二十七公尺。設弧型閘門三座，每門寬八公尺，高五‧五四
        公尺。最大溢洪量六百七十二秒立方公尺；面向下游右邊為一號閘門
        、中間為二號閘門、左邊為三號閘門。
    (三)主出水工：
 1.豎坑進水塔：塔頂標高九十五公尺，塔底標高八十五公尺，係六面
   體結構型式。
 2.緊急出水工：以直徑三公尺、長一百四十三‧八公尺之隧道及暗渠
   匯入急水溪，隧道底部標高七十三公尺，設計流量六十四‧二秒立
   方公尺，設高壓閘門二座，門底檻標高七十三‧四公尺，每門寬一
   ‧五公尺，高二‧二公尺。
 3.白水溪出水工：與主出水工共用進水塔，門底檻標高七十四‧一公
   尺，設高壓閘門二座，每門寬○‧六公尺，高○‧八公尺。設計流
   量三‧九二秒立方公尺。
    (四)糞箕湖出水工：豎坑進水塔，塔頂標高九十五公尺，門底檻標高八十
        七‧○五公尺，設高壓閘門二座，每門寬○‧八公尺，高○‧九公尺
        。設計流量四‧六五秒立方公尺。
四、溢洪道水門操作規定如下：
    (一)平時全閉，於實施防洪運轉、調節性放水、緊急運轉或檢修維護開啟
        。
    (二)閘門開啟應以三座同時開啟，並以相同開度為原則，必要時得以一門
        或兩門單獨運轉；開啟時第二號閘門優先開啟；關閉時第二號閘門最
        後關閉。
    (三)啟閉閘門時在溢洪道附設機房操作。
       前項閘門開度與流量關係曲線如附圖。
五、出水工水門操作規定如下：
    (一)白水溪出水工：設高壓閘門二扇，分別上游為緊急閘門（內門）和下
        游為調節閘門（外門），平時應依各用水需要啟閉調節閘門。緊急閘
        門應維持常開，但調節閘門需檢查維修時，得關閉緊急閘門。
    (二)緊急出水工：設高壓閘門二扇，分別上游為緊急閘門（內門）和下游
        為調節閘門（外門），除於排砂、排洪、維修或調節性放水時始予開
        啟外，平常關閉。緊急閘門應維持常開，但調節閘門需檢查維修時，
        得關閉緊急閘門。
    (三)設有電動操作裝置，啟閉時在控制室內操作。
    緊急運轉時應開啟各出水工實施緊急放水。
六、本水庫各水門操作啟閉情形應確實作紀錄。
七、本水庫各水門應依規定辦理檢查及維護，其情形應確實作紀錄。
八、本水庫如遇緊急事故或異常狀況，得採取必要之緊急措施，事後應陳報本部水利署轉本部備查。