# 玉峰堰水庫運用要點
中華民國100年6月23日經授水字第10020206280號令訂定

# 第一章 總則
1. 經濟部(以下簡稱本部)為有效利用曾文溪水源，充分發揮玉峰堰水庫（以下簡稱本水庫）運用功能，供應家用及公共給水用水標的使用，特訂定本要點。
2. 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第六區管理處負責營運管理。
3. 本水庫位於曾文溪下游臺南市山上區附近，其運轉主要設施如下：
1. 活動堰（排洪道及排砂道）。
2. 固床工。
3. 魚道。
本要點用詞，定義如下：
1. 防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由排洪道放水之運轉。
2. 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及本堰安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
3. 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域時。
4. 豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨、大豪雨或特大豪雨特報，且本水庫集水區列入警戒區域時。
5. 引水利用運轉：攔水抬高水位，供應家用及公共給水之用水標的運轉所需。
# 第二章 引水利用運轉
1. 本水庫於引水利用期間，必要時得進行排砂或降低水位。
2. 本水庫引水時應考量下游水權人之用水權益及下游河川生態需求。
# 第三章 防洪運轉
1. 本水庫颱風及豪雨情況不為滯洪及洪水調節運用。
2. 遇豪雨、颱風或上游曾文、南化或鏡面水庫洩洪放水等情況，本水庫水位高於標高十‧三公尺時，排洪道水門倒伏；水位高於標高十‧四公尺時，排砂道水門倒伏，以避免水門於洪水時遭漂流物破壞，但為排砂需要得倒伏部分水門，以調控河川水位。
3. 本水庫水門倒伏以進行調控水位、排洪或排砂致下游河川水位有驟升之虞時，應於放水一小時前發布放水警報，並通知本部水利署、本部水利署南區水資源局、本部水利署第六河川局、臺南市政府、臺南市消防局、臺南市警察局，迅速轉知下游居民遠離河川區域，以策安全。
# 第四章 緊急運轉
1. 本水庫運轉操作中如遇緊急事故或發生異常現象時，得採取緊急放水等必要應變措施。
2. 實施緊急放水時，應依第九點規定通知或通報相關單位，無法事先通知或通報時，應立即發布水庫洩洪警報，並執行各項緊急應變措施。
3. 本水庫實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署轉本部備查。