# 南化水庫運用要點
1.中華民國93年5月18日經濟部經水字第09304603850號令訂定發布
2.中華民國99年8月4日經濟部經授水字第09920208570號令修正發布
# 第一章 總則
1. 經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用南化水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄後堀溪及自甲仙攔河堰越域引水引取旗山溪水源，供應家用及公共給水、工業用水等標的用水使用，特訂定本要點。
2. 本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第六區管理處負責營運管理。
3. 本水庫位於臺南縣南化鄉曾文溪支流後堀溪上游，其運轉主要設施如下：
1. 大壩。
2. 溢洪道。
3. 取出水工。
本要點用詞，定義如下：
1. 水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位或有效蓄水量劃定界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。
2. 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、工業用水功能之需要。
3. 防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由溢洪道自然溢流或其他放水設施放水之運轉。
4. 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
5. 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
6. 豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報或因颱風引進西南氣流之豪雨，且本水庫集水區列入警戒區域者。
7. 上限：一年中本水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之最低水量。
8. 下限：一年中本水庫有效蓄水量處於缺水狀態之最高水量。
9. 排渾作業：本水庫高濁度原水經由取出水工排放至下游河道之操作。
# 第二章 蓄水利用運轉
1. 本水庫得與高屏溪攔河堰相互聯合運用。
2. 本水庫運用規線分上限及下限，如附圖，並依下列規定辦理：
1. 水庫水位在上限以上時，依據計畫配水量供水，並得視各地區用水需求增加調配之。
2. 水庫水位在上限與下限之間時，依據計畫配水量供水，並得視高屏溪攔河堰取水狀況調整，以調配各地區之供水。
3. 水庫水位在下限以下時，視各地區用水需求量，與其他水源聯合運用機動調配供水，必要時應予打折供水。
# 第三章 防洪運轉
1. 本水庫滿水位標高一百八十公尺，最大可能洪水位標高一百八十五‧四六公尺。
2. 本水庫溢洪道無閘門控制，水位超過標高一百八十公尺時，自然溢流。
3. 本水庫防洪運轉分二階段操作，並依下列規定執行：
1. 溢流前階段：當發生颱風或豪雨情況時，且集水區開始明顯降雨，水庫水位超過標高一百七十五公尺以上，且水位仍持續上升時，緊急應變小組值勤人員應處理水情通報與準備溢洪警報發布、通聯作業事宜，並通知本部水利署南區水資源局甲仙攔河堰管理中心停止引水。
2. 溢流階段：在水庫溢洪前一小時，應發布放水警報，於流量增加後，視實際情況持續發布之，並應通知自來水公司、本部水利署、本部水利署南區水資源局、本部水利署第六河川局及轄區內臺南縣政府、臺南縣消防局及臺南縣警察局，轉知所屬相關單位及下游居民，促請在下游河川區域活動民眾儘速離開。
# 第四章 緊急運轉
1. 本水庫因天然或人為破壞等緊急運轉，危及壩體安全時，應依據下游河川狀況及水庫水位實施緊急運轉。
2. 實施緊急運轉時，應依第九點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即播放放水警報，並依據災害防救法第十四條規定成立緊急應變小組，執行各項緊急應變措施。
3. 本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，陳報本部水利署備查。
附圖、南化水庫運用規線圖：

上限

下限