澄清湖水庫水門操作規定

中華民國101年1月11日經授水字第10120200180號令訂定

- 經濟部（以下簡稱本部）為規範澄清湖水庫(以下簡稱本水庫)各水門啟用之標準、時間及方法，特訂定本規定。

- 本水庫舊稱大貝湖位於高雄市鳥松區鳥松里，由高屏溪攔河堰抽取水量蓄水，供應工業用水、家用及公共給水等標的使用，以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱台水公司）為管理機構，並由台水公司第七區管理處負責營運操作維護管理。

- 本水庫主要設施及相關水門如下：

(一)主壩：土壩堤，壩高五．四公尺，壩頂長度一千公尺，壩頂寬十六至三十六公尺，壩頂標高十九公尺。

(二)溢洪道：由閘板上方自由溢流，溢流堰寬二十公尺，堰頂標高十七．二公尺，上方設置閘板二塊，各高○‧三公尺，寬二十公尺，閘板頂標高十七．八公尺，設計最大溢洪量七．七秒立方公尺。

(三)取水口：位於澄清湖給水廠快濾大樓北側，由直徑○‧六公尺管線抽水至給水廠。

(四)進水工：位於澄清湖高級淨水場北側，由高屏溪攔河堰抽水，設錐形閥於鳳屏路高屏大橋下，管線由直徑一‧八公尺至進水口漸變為直徑一‧二公尺。

(五)放流口：位於得月樓北側，設提吊式閘門一座，長一．三六公尺，高一．九公尺，閘門底檻標高十四公尺，設計最大放水量十一．五六秒立方公尺，詳如圖一及表一。

- 進水工水門操作規定如下：

（一）閥門平時全開。

（二）於防洪運轉、緊急運轉或維修需要時得關閉，並停止由高屏溪攔河堰抽水。

- 放流口水門操作規定如下：

(一)平時關閉。

(二) 於防洪運轉、緊急運轉或維修需要時開啟，以降低水庫水位。

- 本水庫水門操作方式規定如下：

(一) 進水工水門可選擇在控制室內遙控操作及現場操作，平時在控制室操作，遇傳訊中斷異常情況時，需至現場操作。

(二) 放流口水門於現場操作。

七、本水庫水門於開啟或關閉後，應將操作時間與閘門開度確實紀錄於相關報表中。

八、本水庫水門及相關設施，應定期檢查及維護，其維修或異常情形應詳細紀錄。

九、本水庫如遇緊急事故或異常狀況，得作必要之應變措施，事後並依程序陳報本部水利署轉本部備查。

表一 直提式閘門放流口流量率定曲線

| 流量(cms) 水位(m) | 閘門開度(m) |
| --- | --- |
|  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 閘門全開 |
| 16.9 | 1.46 | 2.75 | 3.84 | 4.73 | 5.37 | 5.78 | 5.93 |  | 6.77 |
| 17.0 | 1.49 | 2.81 | 3.94 | 4.87 | 5.56 | 6.02 | 6.24 |  | 7.17 |
| 17.1 | 1.51 | 2.87 | 4.04 | 5.01 | 5.75 | 6.26 | 6.53 | 6.56 | 7.57 |
| 17.2 | 1.54 | 2.93 | 4.13 | 5.14 | 5.93 | 6.49 | 6.82 | 6.91 | 7.95 |
| 17.3 | 1.57 | 2.98 | 4.22 | 5.27 | 6.11 | 6.72 | 7.10 | 7.25 | 8.32 |
| 17.4 | 1.59 | 3.04 | 4.31 | 5.40 | 6.28 | 6.94 | 7.37 | 7.58 | 8.68 |
| 17.5 | 1.62 | 3.09 | 4.40 | 5.52 | 6.45 | 7.15 | 7.64 | 7.90 | 9.03 |
| 17.6 | 1.65 | 3.15 | 4.49 | 5.65 | 6.61 | 7.36 | 7.90 | 8.21 | 9.38 |
| 17.7 | 1.67 | 3.20 | 4.57 | 5.77 | 6.77 | 7.56 | 8.15 | 8.51 | 9.71 |
| 17.8 | 1.70 | 3.25 | 4.65 | 5.88 | 6.92 | 7.76 | 8.39 | 8.81 | 10.04 |
| 17.9 | 1.72 | 3.30 | 4.74 | 6.00 | 7.08 | 7.96 | 8.63 | 9.09 | 10.35 |
| 18.0 | 1.74 | 3.35 | 4.82 | 6.11 | 7.22 | 8.15 | 8.86 | 9.38 | 10.66 |
| 18.1 | 1.77 | 3.40 | 4.89 | 6.22 | 7.37 | 8.33 | 9.09 | 9.65 | 10.97 |
| 18.2 | 1.79 | 3.45 | 4.97 | 6.33 | 7.51 | 8.51 | 9.32 | 9.92 | 11.27 |
| 18.3 | 1.81 | 3.50 | 5.05 | 6.44 | 7.65 | 8.69 | 9.54 | 10.18 | 11.56 |
| 流量單位：cms |

圖一 直提式閘門放流口流量率定曲線圖