# 甲仙攔河堰水庫水門操作規定
中華民國90年5月九日經（90）水利字第09020202830號令訂定
中華民國92年4月4日經授水字第09220204180號令修正
中華民國100年5月26日經授水字第10020205300號令修正規定
1. 經濟部（以下簡稱本部）為規範甲仙攔河堰水庫（以下簡稱本水庫）各水門啟用之標準、時間及方法，特訂定本規定。
2. 本水庫位於高雄市甲仙區旗山溪甲仙橋上游四百五十公尺處，由本部水利署南區水資源局負責操作維護管理。
3. 本水庫主要設施及相關水門如下：
1. 溢流堰：直落式自由溢流堰，堰頂標高二百四十六．○公尺，堰頂長度一百二十公尺。
2. 排砂道：閘門控制溢流堰，堰頂標高二百四十二．五○公尺，設固定輪閘門三門，閘門寬十．○公尺、高四．○公尺。
3. 取水口：位於右岸，起點設攔污柵，門檻標高二百四十三．八九公尺，沉砂池入口前設取水固定輪閘門三座，閘門寬三．五公尺、高二．五公尺，另設緊急閘門一座，寬三．五公尺、高二．五公尺；攔污柵與取水口閘門間設排砂油壓滑動閘門一座，寬一．五公尺、高一．五公尺。
4. 沉砂池：位於進水口後，全長七十．九七公尺，沉砂溝六道，末端設排砂油壓滑動閘門一座，寬三公尺、高三公尺。
5. 輸水隧道：全長三千零五十三．四八公尺，坡度五百分之一，雙半徑馬蹄型，內徑三．六公尺，最大輸水量三十秒立方公尺。
本水庫各閘門操作規定如下：
1. 排砂道擋水閘門：非引水期間或視因檢查、維修、疏濬或排砂之需要，得開啟閘門減少或停止引水以降低水位等因應措施；當因河川水位上升超過標高二百四十七．○公尺時，依序開啟排洪；當取水口控制閘門因河水含泥砂過高而關閉時，得全數開啟排砂。
2. 取水口控制閘門：依可引取之水量調節開度取水。當河川水位上漲且排砂道擋水閘門已全數開啟，並水位標高仍高於二百四十七．五公尺時，全數關閉。河川泥砂濃度超過一千二百NTU或疑有有害物質時，或沉砂池或輸水隧道需斷水維修時，關閉之。
3. 取水口緊急擋水閘門：平時開啟；於任一取水口控制閘門故障或維修時，關閉之。
4. 取水口排砂閘門：平時關閉；攔砂溝淤積過高時，開啟以排砂，必要時可關閉取水口控制閘門，以提高排砂效果。
5. 沉砂池排砂閘門：平時關閉，視沉砂池淤積情況開啟以排除淤砂；排砂時需配合取水口控制閘門之開啟。
1. 本水庫各水門操作方式除取水口緊急擋水閘門由現場開關控制外，餘閘門由控制室遠方遙控操作，必要時可在現場控制操作。
2. 本水庫各閘門於開啟或關閉後應詳細記錄開啟或關閉之時間及開度。
3. 本水庫各閘門應定期檢查維修，並詳細記載其情形。
4. 本水庫運轉操作中，如遇緊急事故或異常狀況時，得採取必要之應變措施，事後應陳報本部水利署轉本部備查。