牡丹水庫運用要點

1.中華民國92年8月6日經授水字第09220209930號令訂定 / 2.中華民國95年5月24日經授水字第09520205340號令修正第5點、第7點及第9點規定 / 3.中華民國98年8月19日經授水字第09820208970號令修正第6點、第9點、第10點規定 / 4.中華民國100年7月7日經授水字第10020206920號令修正 / 5.中華民國105年9月5日經授水字第10520209210號令部分規定修正

# 第一章 總則
一、 經濟部(以下簡稱本部)為調蓄及有效運用牡丹水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄汝仍溪及牡丹溪水量，供應家用及公共給水、農業用水等用水標的使用，特訂定本要點。
二、 本水庫以本部水利署南區水資源局（以下簡稱南水局）為管理機關，負責營運管理。
三、 本水庫位於屏東縣牡丹鄉四重溪上游支流汝仍溪及牡丹溪匯流處，其運轉主要設施如下：
(一) 大壩。
(二) 溢洪道。
(三) 取出水工。
四、本要點用詞，定義如下：
     (一) 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列
        入警戒區域者。
     (二) 豪雨情況：中央氣象局發布大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨特報，
        且本水庫集水區列入警戒區域者。
     (三) 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、農業用水之
        運轉。
     (四) 防洪運轉：颱風或豪雨情況，經由溢洪道或取、出水工放水之運轉。
     (五) 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴
        重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
     (六) 洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬時流量。
     (七) 調節性放水：防洪運轉期間洪水來臨前或排砂、水質異常、維修需
        要時，經由溢洪道或取、出水工放水。
     (八) 水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位劃定界線，以表
        示水庫存蓄水量之豐枯情形。
     (九) 上限：一年中水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之水位。
     (十) 下限：一年中水庫有效蓄水量處於缺水狀態之水位。
     (十一) 嚴重下限：一年中水庫有效蓄水量處於嚴重缺水狀態之水位。
# 第二章 引水利用運轉

五、 各標的用水單位應於每年十一月底前，提出次年之用水計畫，送南水局 協商同意後執行。
六、 本水庫蓄水利用，應保障下游既得水權人之權益，供應家用及公共給水與農業用水，其運用規線設上限、下限及嚴重下限如附圖，並依下列規定辦理：
     (一)水庫水位高於上限時，得視各標的用水需求供水，或增量調配之。
     (二)水庫水位在上限與下限之間時，依各標的計畫用水量供應。
     (三)水庫水位在下限與嚴重下限之間時，家用及公共給水供應計畫用水
        量之百分之八十，農業用水供應計畫用水量之百分之五十。
     (四)水庫水位低於嚴重下限時，家用及公共給水供應計畫用水量之百分
        之七十，農業用水供應計畫用水量之百分之四十。
        依前項第三款、第四款之供水時，為因應可能之持續枯旱，南水局得
    邀集各標的用水單位及相關單位協商增供或減供措施。

# 第三章 防洪運轉

七、 本水庫滿水位為標高一百四十二公尺，最高洪水位為標高一百四十二‧八公尺。
八、 本水庫水位在標高一百三十二公尺以上，得視水庫蓄水量及進流量狀況，進行調節性放水調降水庫水位，放流水量以不超過三百五十秒立方公尺為原則。
九、 本水庫防洪運轉分三階段執行如下：
(一) 洪水來臨前：當發生颱風或豪雨情況時，且水庫水位在標高一百三十二公尺以上時，得依前點規定辦理，進行調節性放水。
(二) 洪峰發生前：洪水期間，進水流量超過三百五十秒立方公尺，水庫水位上升段，其最大放水流量，不得大於水庫最大進水流量；水庫放水流量增加率，不得超過水庫進水流量最高增加率。
     (三) 洪峰發生後：集水區降雨量明顯降低且水庫進水流量逐漸減少，研 判洪峰已過時，應調節水庫水位使其儘可能回復至上限。當降雨停止，水庫入流量明顯減少時，得視情況逐步關閉閘門停止放水。
十、 本水庫應於執行調節性放水或防洪運轉，經溢洪道或取、出水工放水至 下游時，於放水開始二小時前，發布水庫洩水警報，將放水訊息向下游四重溪河川區域及沿岸發布，並以電話或傳真通知本部水利署、本部水利署第七河川局、臺灣屏東農田水利會、屏東縣政府、消防及警察機關迅速轉知轄區內單位及下游居民遠離河川區域以策安全。

十一、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，得逕作緊急運轉，
      經溢洪道及取、出水工實施緊急放水。

十二、緊急運轉之緊急放水，應依第十點規定通知或通報，無法事先通知時，
      應立即發布水庫洩水警報後放水。