# 粗坑壩水庫運用要點
中華民國98年11月19日經授水字第09820212180號令訂定
# 第一章 總則
1. 經濟部（以下簡稱本部）為規範粗坑壩水庫(以下簡稱本水庫)所攔引新店溪之水源，供水力發電目標運用，特訂定本要點。
2. 本水庫以台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)為管理機構，並由台電公司桂山發電廠(以下簡稱桂山電廠)負責管理運用。
3. 本水庫位於新店溪上游，其主要設施如下：
1. 粗坑壩：自由溢流堰。
2. 排砂道：置鋼索式固定輪閘門二門。
3. 魚道：階梯水池式一座。
4. 取水口：制水閘門二門。
1. 本水庫及鄰近相關水利設施如附圖。
2. 本要點名詞，定義如下：
1. 蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應水力發電用水功能之需要。
2. 防洪運轉：颱風或豪雨期間，經由排砂道或其他放水設施放水之運轉。
3. 緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
4. 洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬時流量。
5. 洩洪量：防洪運轉時，經由排砂道及其他放水設施放水之總放水量。
6. 颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
7. 豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
# 第二章 蓄水利用運轉
1. 桂山電廠應於每年十二月底前，擬訂本水庫次年發電量計畫，經台電公司電力調度處核定後，由桂山電廠依據實際水文狀況據以執行。
2. 本水庫運用水位為上限標高四十九公尺，下限標高四十五‧二公尺之範圍。
3. 發電運用：
1. 新店溪本流流入量在二十七‧Ｏ八秒立方公尺以下時，提供生態排放流量一‧九六秒立方公尺後剩餘之流入量，經取水口制水閘門取水發電；本流流入量超過二十七‧Ｏ八秒立方公尺時，於生態排放流量一‧九六秒立方公尺及取水發電後，超出之流入量得由本水庫攔引，以供發電或經壩頂自由溢流入直潭壩。
2. 為配合大臺北地區自來水調配，若臺北自來水事業處直潭淨水場提出要求時得配合調整發電放水。
3. 水庫水位在上限標高四十九公尺以上時，應增加粗坑機組發電量或操作水門，以降低水庫水位。
4. 排砂門開啟前十五分鐘應先廣播警告後，再開啟排砂門。
# 第三章 防洪運轉
1. 本水庫防洪運轉期間不作滯洪及洪水調節運作。
2. 本水庫於颱風或豪雨情況時得依當時水位及流入量進行排砂操作。
3. 排砂門操作前一小時通知台北自來水事業處直潭淨水場，並應於排砂門開啟前十五分鐘先廣播警告後，再開啟排砂門。
# 第四章 緊急運轉
1. 本水庫因天然或人為破壞等緊急情況，有危及壩體安全之虞時，為維護水庫及各附屬構造物之安全，由桂山電廠作緊急操作運轉，並依據下游河道狀況及本水庫水位，得以操作排砂門將水庫水位降低至安全水位為止。
2. 本水庫實施緊急運轉放水時，應將放水訊息迅速向下游地區發布放水警報，並以電話及傳真通報臺北縣政府警察局新店分局勤務指揮中心、臺北縣政府警察局新店分局屈尺派出所等機關。
3. 本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，報本部水利署備查。