德元埤水庫運用要點
經濟部令
中華民國93年7月19日經授字第09320213200號訂定
中華民國98年8月3日經授字第09820208380號令修正第六點附表、附圖
第一章　總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用德元埤水庫（以下簡稱本水庫）所攔
    蓄急水溪流域龜子港排水及灌溉回歸水水量，供應農業用水目標使用，特訂定本
    要點。
二、本水庫以台灣省嘉南農田水利會（以下簡稱水利會）為管理機構，負責營運管理 。
三、本水庫位於台南縣急水溪流域龜子港排水上游，其運轉主要設施如下：
（一）堰堤。
（二）溢洪道。
（三）自然溢洪道。
（四）抽水站。
四、本要點之用詞定義如下：
（一）蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應農業用水之需要。
（二）防洪運轉：颱風、豪雨或水庫蓄水超過上限之降雨期間，經由溢洪道或其他放
      水設施放水之運轉。
（三）緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，情況危殆，嚴重威脅公眾
      生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
（四）水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫水位劃定界線，以表示水庫存蓄
      水量之豐枯情形。
（五）洪峰流量：一次洪水過程中，最大之瞬時流量。
（六）洩洪量：防洪運轉時，經由溢洪道及其他放水設施放水之總放水量。
（七）颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域
      者。
（八）豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報，或因颱風引進西南氣流之豪雨，且本水
      庫集水區列入警戒區域者。
（九）上限：水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之最低水位。
（十）下限：水庫有效蓄水量處於缺水狀態之水位。
（十一）洪峰發生期間：在颱風或豪雨情況時，當水庫進水流量繼續增大至已發生之
        最大進水流量，或在洪峰發生後階段，當水庫進水流量大於已發生之最大水
        庫進水流量時。
（十二）洪峰發生後階段：在洪峰發生期間，當連續兩小時發生水庫進水流量小於前
        一小時進水流量的情況時，則進入洪峰發生後階段。
第二章　蓄水利用運轉
五、本水庫蓄水利用運轉在該期作烏山頭水庫之北幹線正常灌溉時，得依需水量儘量
    放水，若該期作北幹線無灌溉時，應依據水庫運用規線執行。
六、本水庫之蓄水利用，其水庫運用規線如附表及附圖，並依下列規定辦理：
（一）蓄水位在上限以上時，得視需要超量供應或洩放將蓄水位降至上限為止。
（二）蓄水位在上限與下限之間時，應按計畫用水量供應。
（三）蓄水位在下限以下時，得降低標準供水，其降低之標準及方式由水利會召開相
      關水利小組之小組長聯席會議協商辦理。
第三章　防洪運轉
七、本水庫之防洪運轉，其操作原則如下：
（一）當水庫水位超出上限時，得啟用溢洪道弧形閘門排洪，降低水庫水位至上限止
      ，排洪量以不超過進水量原則下洩洪。
（二）進入颱風情況且水庫集水區尚未降雨時，若本水庫該旬上游集水區無灌溉，水
      庫得降低水位至標高一三‧二○公尺以上，若本水庫該旬上游集水區有灌溉，
      水庫得降低水位至標高一二‧○○公尺以上。本時段放水量以不造成下游災害
      為原則。
（三）洪峰發生期間：依最大放水量及最大增加率規定儘可能洩放洪水，若溢洪道仍
      不足宣洩洪水，得由自然溢洪道排放洪水。
（四）洪峰發生後階段：若水庫放水流量小於水庫進水流量，得繼續增加放水量至前
      一小時進水流量。但不得違反洪峰發生期間規定。若水庫放水流量大於水庫進
      水流量，得維持原閘門開度至關閉閘門止，必要時得視蓄水需要減少閘門開度。
八、在溢洪道閘門排洪前一小時，播放放水警報，並通知本部水利署、本部水利署第
    五河川局，台南縣消防局柳營分隊、台南縣警察局新營分局、麻豆分局，台南縣
    政府工務局水利課、台南縣柳營鄉公所。
第四章　緊急運轉
九、本水庫因天然或人為破壞等緊急情況危及壩體安全時，水利會得逕作緊急運轉，
    依據下游河川區域狀況及水庫水位開啟閘門實施緊急放水，降低水庫水位至對大
    壩不構成安全威脅時為止。
十、實施緊急放水時，應依第八點規定通知並通報，無法事先通知時，得播放放水警
    報後放水之。
十一、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理情形報本部水利署備查。

附表　德元埤水庫運用規線
單位：標高公尺
月	旬	上限	下限	月	旬	上限	下限
1	上	14.1	13.5	7	上	13.5	12.0
	中	14.1	13.5		中	13.5	12.0
	下	14.1	13.5		下	13.5	12.0
2	上	14.1	13.5	8	上	13.5	12.0
	中	14.1	13.5		中	13.5	12.0
	下	14.1	13.5		下	13.5	12.0
3	上	14.1	13.5	9	上	13.5	12.0
	中	14.1	13.5		中	13.5	12.0
	下	14.1	13.5		下	13.5	12.0
4	上	14.1	13.5	10	上	14.1	13.5
	中	14.1	13.5		中	14.1	13.5
	下	14.1	13.5		下	14.1	13.5
5	上	13.8	12.5	11	上	14.1	13.5
	中	13.8	12.5		中	14.1	13.5
	下	13.8	12.5		下	14.1	13.5
6	上	13.5	12.0	12	上	14.1	13.5
	中	13.5	12.0		中	14.1	13.5
	下	13.5	12.0		下	14.1	13.5

\

附圖　德元埤水庫運用規線