南化水庫運用要點
1.中華民國93年5月18日經濟部經水字第09304603850號令訂定發布 / 2.中華民國99年8月4日經濟部經授水字第09920208570號令修正發布 / 3.中華民國100年5月16日經濟部經授水字第10020204830號令修正第3、4、8、9點規定 / 4.中華民國109年6月12日經濟部經授水字第10920209240號令修正發布全文15點；並自即日生效

第一章 總則
一、經濟部（以下簡稱本部）為調蓄及有效運用南化水庫（以下簡稱本水庫）所攔蓄後堀溪及自甲仙攔河堰越域引水引取旗山溪水源，供應家用及公共給水、工業用水等標的用水使用，特訂定本要點。
二、本水庫以台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）為管理機構，並由自來水公司第六區管理處負責營運管理。
三、本水庫位於臺南市南化區曾文溪支流後堀溪上游，其運轉主要設施如下：
(一)	大壩。
(二)	溢洪道。
(三)防淤隧道。
(四)	取出水工。
四、本要點用詞，定義如下：
(一)	水庫運用規線：為執行蓄水利用運轉，依水庫有效蓄水量劃定界線，以表示水庫存蓄水量之豐枯情形。
(二)	蓄水利用運轉：以水庫蓄水調節供應家用及公共給水、工業用水功能之需要。
(三)	防洪運轉：因應颱風或豪雨，經由溢洪道自由溢流、防淤隧道或取出水工放水之運轉。
(四)	緊急運轉：在發生特殊洪水或災變，危及水庫安全，嚴重威脅公眾生命及財產之安全時，所採取之因應運轉。
(五)防淤作業：運用防淤隧道或取出水工讓高濁度原水通過庫區至下游河道之操作。
(六)調節性放水：防洪運轉、緊急運轉或防淤作業、水質異常、維修需要時，經由防淤隧道或取出水工排放水量，以調節水庫水位之放水。
(七)放水流量：經由溢洪道自由溢流，與防淤隧道及取出水工放水至下游河道之總放水流量。
(八)	洪峰流量：洪水過程中最大之水庫進水流量。
(九)	颱風情況：中央氣象局發布海上陸上颱風警報，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(十)	豪雨情況：中央氣象局發布豪雨特報(包括大豪雨、超大豪雨)，且本水庫集水區列入警戒區域者。
(十一)上限：一年中本水庫有效蓄水量處於豐盈狀態之最低水量。
(十二)下限：一年中本水庫有效蓄水量處於缺水狀態之最高水量。
第二章 蓄水利用運轉
五、本水庫滿水位為標高一百八十公尺。
六、本水庫得與高屏溪攔河堰相互聯合運用。
七、本水庫運用規線分上限及下限，如附圖，並依下列規定辦理：
(一)	水庫蓄水量在上限以上時，依據計畫配水量供水，並得視各地區用水需求增加調配之。
(二)	水庫蓄水量在上限與下限之間時，依據計畫配水量供水，並得視高屏溪攔河堰取水狀況調整，以調配各地區之供水。
(三)	水庫蓄水量在下限以下時，視各地區用水需求量，與其他水源聯合運用機動調配供水，必要時應予打折供水。
第三章 防洪運轉
八、本水庫於颱風、豪雨情況或蓄水量超過運用規線下限時，得運用取出水工或防淤隧道執行調節性放水，以增加滯洪容積或促進防淤作業，其放水流量應小於三百秒立方公尺。
九、本水庫溢洪道無閘門控制，水位超過標高一百八十公尺時，自由溢流。
十、防洪運轉在洪峰通過前，在進水流量超過三百秒立方公尺時，放水流量之增加率應小於水庫進水流量之最高增加率，放水流量應小於最大進水流量。
十一、當水庫進水量逐漸減少，經研判洪峰已過時，放水流量不得大於最高洪峰流量。
十二、本水庫執行調節性放水或防洪運轉前二小時，應通知本部水利署南區水資源局甲仙攔河堰管理中心停止引水，發布放水警報，並應通知自來水公司、本部水利署及其所屬南區水資源局、第六河川局、臺南市政府及其所屬消防局、警察局、臺南市玉井區公所、南化區公所、左鎮區公所、山上區公所，轉知所屬相關單位及下游居民，促請在下游河川區域活動民眾儘速離開。
第四章 緊急運轉
十三、本水庫因天然或人為破壞等緊急狀況，危及壩體安全時，應依據下游河川狀況及水庫水位實施緊急運轉。
十四、實施緊急運轉時，應依第十二點規定通知或通報，無法事先通知或通報時，應立即播放放水警報，並依據災害防救法第十四條規定成立緊急應變小組，執行各項緊急應變措施。
十五、本水庫於實施緊急運轉後，應將緊急應變處理經過，陳報本部水利署轉本部備查。